## Feuil1
Type | Id | Batiment | Etage | Group | Equipement | Variable1 | Variable2 | Variable3 | Variable4 | Description | Unit
CTV | 12607 | B2 | N00 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N00 Sanitaire PMR | m3
CTV | 12608 | B2 | N00 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N00 Sanitaire PMR | m3
ACM | 12609 | B2 | N00 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N00 Sanitaire PMR
CTV | 12610 | B2 | N00 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N00 Sanitaire PMR | m3
CTV | 12611 | B2 | N00 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N00 Sanitaire PMR | m3
REG | 12612 | B2 | N00 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N00 Sanitaire PMR | m3
CTV | 12613 | B2 | N00 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N00 Sanitaire Hall Principal | m3
CTV | 12614 | B2 | N00 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N00 Sanitaire Hall Principal | m3
ACM | 12615 | B2 | N00 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N00 Sanitaire Hall Principal
CTV | 12616 | B2 | N00 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N00 Sanitaire Hall Principal | m3
CTV | 12617 | B2 | N00 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N00 Sanitaire Hall Principal | m3
REG | 12618 | B2 | N00 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N00 Sanitaire Hall Principal | m3
CTV | 12619 | B2 | N01 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N01 Sanitaire PMR | m3
CTV | 12620 | B2 | N01 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N01 Sanitaire PMR | m3
ACM | 12621 | B2 | N01 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N01 Sanitaire PMR
CTV | 12622 | B2 | N01 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N01 Sanitaire PMR | m3
CTV | 12623 | B2 | N01 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N01 Sanitaire PMR | m3
REG | 12624 | B2 | N01 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N01 Sanitaire PMR | m3
CTV | 12625 | B2 | N02 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12626 | B2 | N02 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 1 | m3
ACM | 12627 | B2 | N02 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 1
CTV | 12628 | B2 | N02 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12629 | B2 | N02 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 1 | m3
REG | 12630 | B2 | N02 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N02 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12631 | B2 | N02 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 2 | m3
CTV | 12632 | B2 | N02 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 2 | m3
ACM | 12633 | B2 | N02 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 2
CTV | 12634 | B2 | N02 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 2 | m3
CTV | 12635 | B2 | N02 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 2 | m3
REG | 12636 | B2 | N02 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N02 Sanitaire 2 | m3
CTV | 12637 | B2 | N02 | PLB | CEF_03 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 3 | m3
CTV | 12638 | B2 | N02 | PLB | CEF_03 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 3 | m3
ACM | 12639 | B2 | N02 | PLB | CEF_03 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 3
CTV | 12640 | B2 | N02 | PLB | CEF_03 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 3 | m3
CTV | 12641 | B2 | N02 | PLB | CEF_03 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N02 Sanitaire 3 | m3
REG | 12642 | B2 | N02 | PLB | CEF_03 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N02 Sanitaire 3 | m3
CTV | 12643 | B2 | N03 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N03 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12644 | B2 | N03 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N03 Sanitaire 1 | m3
ACM | 12645 | B2 | N03 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N03 Sanitaire 1
CTV | 12646 | B2 | N03 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N03 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12647 | B2 | N03 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N03 Sanitaire 1 | m3
REG | 12648 | B2 | N03 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N03 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12649 | B2 | N03 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N03 Sanitaire 2 | m3
CTV | 12650 | B2 | N03 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N03 Sanitaire 2 | m3
ACM | 12651 | B2 | N03 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N03 Sanitaire 2
CTV | 12652 | B2 | N03 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N03 Sanitaire 2 | m3
CTV | 12653 | B2 | N03 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N03 Sanitaire 2 | m3
REG | 12654 | B2 | N03 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N03 Sanitaire 2 | m3
CTV | 12655 | B2 | N04 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N04 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12656 | B2 | N04 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N04 Sanitaire 1 | m3
ACM | 12657 | B2 | N04 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N04 Sanitaire 1
CTV | 12658 | B2 | N04 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N04 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12659 | B2 | N04 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N04 Sanitaire 1 | m3
REG | 12660 | B2 | N04 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N04 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12661 | B2 | N04 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N04 Sanitaire 2 | m3
CTV | 12662 | B2 | N04 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N04 Sanitaire 2 | m3
ACM | 12663 | B2 | N04 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N04 Sanitaire 2
CTV | 12664 | B2 | N04 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N04 Sanitaire 2 | m3
CTV | 12665 | B2 | N04 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N04 Sanitaire 2 | m3
REG | 12666 | B2 | N04 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N04 Sanitaire 2 | m3
CTV | 12667 | B2 | N05 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N05 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12668 | B2 | N05 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N05 Sanitaire 1 | m3
ACM | 12669 | B2 | N05 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N05 Sanitaire 1
CTV | 12670 | B2 | N05 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N05 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12671 | B2 | N05 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N05 Sanitaire 1 | m3
REG | 12672 | B2 | N05 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N05 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12673 | B2 | N05 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N05 Sanitaire 2 | m3
CTV | 12674 | B2 | N05 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N05 Sanitaire 2 | m3
ACM | 12675 | B2 | N05 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N05 Sanitaire 2
CTV | 12676 | B2 | N05 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N05 Sanitaire 2 | m3
CTV | 12677 | B2 | N05 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N05 Sanitaire 2 | m3
REG | 12678 | B2 | N05 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N05 Sanitaire 2 | m3
CTV | 12679 | B2 | N06 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N06 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12680 | B2 | N06 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N06 Sanitaire 1 | m3
ACM | 12681 | B2 | N06 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N06 Sanitaire 1
CTV | 12682 | B2 | N06 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N06 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12683 | B2 | N06 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N06 Sanitaire 1 | m3
REG | 12684 | B2 | N06 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N06 Sanitaire 1 | m3
CTV | 12685 | B2 | N06 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF N06 Espace Restauration | m3
CTV | 12686 | B2 | N06 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF N06 Espace Restauration | m3
ACM | 12687 | B2 | N06 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N06 Espace Restauration
CTV | 12688 | B2 | N06 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF N06 Espace Restauration | m3
CTV | 12689 | B2 | N06 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF N06 Espace Restauration | m3
REG | 12690 | B2 | N06 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF N06 Espace Restauration | m3
CTV | 12691 | B2 | S01 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF S01 Services Generaux Infrastructure | m3
CTV | 12692 | B2 | S01 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF S01 Services Generaux Infrastructure | m3
ACM | 12693 | B2 | S01 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Services Generaux Infrastructure
CTV | 12694 | B2 | S01 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF S01 Services Generaux Infrastructure | m3
CTV | 12695 | B2 | S01 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Services Generaux Infrastructure | m3
REG | 12696 | B2 | S01 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF S01 Services Generaux Infrastructure | m3
CTV | 12697 | B2 | S01 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF S01 RIE | m3
CTV | 12698 | B2 | S01 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF S01 RIE | m3
ACM | 12699 | B2 | S01 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 RIE
CTV | 12700 | B2 | S01 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF S01 RIE | m3
CTV | 12701 | B2 | S01 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 RIE | m3
REG | 12702 | B2 | S01 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF S01 RIE | m3
CTV | 12703 | B2 | S01 | PLB | CEF_03 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF S01 Production ECS RIE et EFA | m3
CTV | 12704 | B2 | S01 | PLB | CEF_03 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF S01 Production ECS RIE et EFA | m3
ACM | 12705 | B2 | S01 | PLB | CEF_03 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Production ECS RIE et EFA
CTV | 12706 | B2 | S01 | PLB | CEF_03 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF S01 Production ECS RIE et EFA | m3
CTV | 12707 | B2 | S01 | PLB | CEF_03 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Production ECS RIE et EFA | m3
REG | 12708 | B2 | S01 | PLB | CEF_03 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF S01 Production ECS RIE et EFA | m3
CTV | 12709 | B2 | S01 | PLB | CEF_04 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF S01 Bureaux | m3
CTV | 12710 | B2 | S01 | PLB | CEF_04 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF S01 Bureaux | m3
ACM | 12711 | B2 | S01 | PLB | CEF_04 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Bureaux
CTV | 12712 | B2 | S01 | PLB | CEF_04 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF S01 Bureaux | m3
CTV | 12713 | B2 | S01 | PLB | CEF_04 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Bureaux | m3
REG | 12714 | B2 | S01 | PLB | CEF_04 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF S01 Bureaux | m3
CTV | 12715 | B2 | S01 | PLB | CEF_05 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF S01 Services Generaux Arrosage | m3
CTV | 12716 | B2 | S01 | PLB | CEF_05 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF S01 Services Generaux Arrosage | m3
ACM | 12717 | B2 | S01 | PLB | CEF_05 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Services Generaux Arrosage
CTV | 12718 | B2 | S01 | PLB | CEF_05 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF S01 Services Generaux Arrosage | m3
CTV | 12719 | B2 | S01 | PLB | CEF_05 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Services Generaux Arrosage | m3
REG | 12720 | B2 | S01 | PLB | CEF_05 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF S01 Services Generaux Arrosage | m3
CTV | 12721 | B2 | S01 | PLB | CEF_06 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF S01 Pied de Colonne 1 | m3
CTV | 12722 | B2 | S01 | PLB | CEF_06 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF S01 Pied de Colonne 1 | m3
ACM | 12723 | B2 | S01 | PLB | CEF_06 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Pied de Colonne 1
CTV | 12724 | B2 | S01 | PLB | CEF_06 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF S01 Pied de Colonne 1 | m3
CTV | 12725 | B2 | S01 | PLB | CEF_06 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Pied de Colonne 1 | m3
REG | 12726 | B2 | S01 | PLB | CEF_06 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF S01 Pied de Colonne 1 | m3
CTV | 12727 | B2 | S01 | PLB | CEF_07 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF S01 Pied de Colonne 2 | m3
CTV | 12728 | B2 | S01 | PLB | CEF_07 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF S01 Pied de Colonne 2 | m3
ACM | 12729 | B2 | S01 | PLB | CEF_07 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Pied de Colonne 2
CTV | 12730 | B2 | S01 | PLB | CEF_07 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF S01 Pied de Colonne 2 | m3
CTV | 12731 | B2 | S01 | PLB | CEF_07 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Pied de Colonne 2 | m3
REG | 12732 | B2 | S01 | PLB | CEF_07 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF S01 Pied de Colonne 2 | m3
CTV | 12733 | B2 | S01 | PLB | CEF_08 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EF S01 Vestiaires Hommes / Femmes | m3
CTV | 12734 | B2 | S01 | PLB | CEF_08 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EF S01 Vestiaires Hommes / Femmes | m3
ACM | 12735 | B2 | S01 | PLB | CEF_08 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Vestiaires Hommes / Femmes
CTV | 12736 | B2 | S01 | PLB | CEF_08 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EF S01 Vestiaires Hommes / Femmes | m3
CTV | 12737 | B2 | S01 | PLB | CEF_08 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EF S01 Vestiaires Hommes / Femmes | m3
REG | 12738 | B2 | S01 | PLB | CEF_08 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EF S01 Vestiaires Hommes / Femmes | m3
ACM | 12951 | B2 | N00 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N00 CPT EF Sanitaire PMR
ACM | 12952 | B2 | N00 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N00 CPT EF Sanitaire Hall Principal
ACM | 12953 | B2 | N01 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N01 CPT EF Sanitaire PMR
ACM | 12954 | B2 | N02 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N02 CPT EF Sanitaire 1
ACM | 12955 | B2 | N02 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N02 CPT EF Sanitaire 2
ACM | 12956 | B2 | N02 | PLB | CEF_03 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N02 CPT EF Sanitaire 3
ACM | 12957 | B2 | N03 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N03 CPT EF Sanitaire 1
ACM | 12958 | B2 | N03 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N03 CPT EF Sanitaire 2
ACM | 12959 | B2 | N04 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N04 CPT EF Sanitaire 1
ACM | 12960 | B2 | N04 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N04 CPT EF Sanitaire 2
ACM | 12961 | B2 | N05 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N05 CPT EF Sanitaire 1
ACM | 12962 | B2 | N05 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N05 CPT EF Sanitaire 2
ACM | 12963 | B2 | N06 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N06 CPT EF Sanitaire 1
ACM | 12964 | B2 | N06 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 N06 CPT EF Espace Restauration
ACM | 12965 | B2 | S01 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 S01 CPT EF Services Generaux Infrastructure
ACM | 12966 | B2 | S01 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 S01 CPT EF RIE
ACM | 12967 | B2 | S01 | PLB | CEF_03 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 S01 CPT EF Production ECS RIE et EFA
ACM | 12968 | B2 | S01 | PLB | CEF_04 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 S01 CPT EF Bureaux
ACM | 12969 | B2 | S01 | PLB | CEF_05 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 S01 CPT EF Services Generaux Arrosage
ACM | 12970 | B2 | S01 | PLB | CEF_06 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 S01 CPT EF Pied de Colonne 1
ACM | 12971 | B2 | S01 | PLB | CEF_07 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 S01 CPT EF Pied de Colonne 2
ACM | 12972 | B2 | S01 | PLB | CEF_08 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 S01 CPT EF Vestiaires Hommes / Femmes
ALA | 95693 | B2 | S01 | CFA | SIN | 1 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95694 | B2 | S02 | CFA | INT | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95695 | B2 | S01 | CFA | INT | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95696 | B2 | N00 | CFA | INT | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95697 | B2 | N01 | CFA | IAS | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95698 | B2 | N01 | CFA | IAS | 2 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95699 | B2 | N02 | CFA | IAS | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95700 | B2 | S02 | CFA | ISE | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95701 | B2 | S01 | CFA | ISE | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95702 | B2 | N03 | CFA | ISE | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95703 | B2 | N04 | CFA | ISE | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95704 | B2 | N05 | CFA | ISE | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95705 | B2 | N00 | CFA | PCM | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95706 | B2 | N00 | CFA | PCM | 2 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95707 | B2 | N02 | CFA | PCM | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95708 | B2 | N00 | CFA | IVN | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95709 | B2 | N00 | CFA | IVN | 2 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 95710 | B2 | S01 | CFA | SCA | 1 | TA |  |  | Defaut PNG
ALA | 95711 | B2 | N00 | CFA | PNG | 1 | TA |  |  | Defaut PNG
ALA | 95712 | B2 | N00 | CFA | PNG | 2 | TA |  |  | Defaut PNG
ALA | 95713 | B2 | N00 | CFA | PNG | 3 | TA |  |  | Defaut PNG
ALA | 95714 | B2 | N00 | CFA | PNG | 4 | TA |  |  | Defaut PNG
ALA | 95715 | B2 | N00 | CFA | PNG | 5 | TA |  |  | Defaut PNG
ALA | 95716 | B2 | N00 | CFA | PNG | 6 | TA |  |  | Defaut PNG
ALA | 95717 | B2 | N00 | CFA | PNG | 7 | TA |  |  | Defaut PNG
ALA | 95718 | B2 | N00 | CFA | PNG | 8 | TA |  |  | Defaut PNG
ALA | 95719 | B2 | S02 | CFA | PNG | 9 | TA |  |  | Defaut PNG
ALA | 95720 | B2 | S01 | CFA | PNG | 10 | TA |  |  | Defaut PNG
ALA | 95721 | B2 | S01 | CFA | SSI_001 | TA |  |  |  | Synthese Defaut Systeme SSI
ALA | 95722 | B2 | N00 | CFA | CAI | Alm |  |  |  | Alarme Intrusion
ALA | 95723 | B2 | N00 | CFA | CAI | TA |  |  |  | Defaut Centrale
ALA | 95724 | B2 | S01 | CFA | SVI | 1 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95725 | B2 | S02 | CFA | CFI | 1 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95726 | B2 | S02 | CFA | CFI | 2 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95727 | B2 | S02 | CFA | CFI | 3 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95728 | B2 | S02 | CFA | CFI | 4 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95729 | B2 | S02 | CFA | CFI | 5 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95730 | B2 | S02 | CFA | CFI | 6 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95731 | B2 | S01 | CFA | CFI | 1 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95732 | B2 | S01 | CFA | CFI | 2 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95733 | B2 | S01 | CFA | CFI | 3 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95734 | B2 | S01 | CFA | CFI | 4 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95735 | B2 | N00 | CFA | CFI | 1 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95736 | B2 | N00 | CFA | CFI | 2 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95737 | B2 | N00 | CFA | CFI | 3 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95738 | B2 | N00 | CFA | CFI | 4 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95739 | B2 | N00 | CFA | CFI | 5 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95740 | B2 | N00 | CFA | CFI | 6 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95741 | B2 | N00 | CFA | CFI | 7 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95742 | B2 | N00 | CFA | CFI | 8 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95743 | B2 | N00 | CFA | CFI | 9 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95744 | B2 | N00 | CFA | CFI | 10 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95745 | B2 | N00 | CFA | CFI | 11 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95746 | B2 | N00 | CFA | CFI | 12 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95747 | B2 | N00 | CFA | CFI | 13 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95748 | B2 | N00 | CFA | CFI | 14 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95749 | B2 | N00 | CFA | CFI | 15 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95750 | B2 | N00 | CFA | CFI | 16 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95751 | B2 | N00 | CFA | CGA | 1 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95752 | B2 | N02 | CFA | CFI | 1 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95753 | B2 | N06 | CFA | CFI | 1 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95754 | B2 | N06 | CFA | CFI | 2 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95755 | B2 | N07 | CFA | CFE | 1 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95756 | B2 | N07 | CFA | CFE | 2 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95757 | B2 | N07 | CFA | CFE | 3 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95758 | B2 | N07 | CFA | CFE | 4 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95759 | B2 | N07 | CFA | CFE | 5 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95760 | B2 | N07 | CFA | CFE | 6 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95761 | B2 | N00 | CFA | CFE | 1 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95762 | B2 | N00 | CFA | CFE | 2 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95763 | B2 | N00 | CFA | CFE | 3 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95764 | B2 | N00 | CFA | CFE | 4 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95765 | B2 | N00 | CFA | CFE | 5 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95766 | B2 | N00 | CFA | CFE | 6 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95767 | B2 | N00 | CFA | CFE | 7 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95768 | B2 | N00 | CFA | CFE | 8 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95769 | B2 | N00 | CFA | CFE | 9 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95770 | B2 | N00 | CFA | CFE | 10 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95771 | B2 | N00 | CFA | CFE | 11 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95772 | B2 | N00 | CFA | CFE | 12 | TA |  |  | Defaut
ALA | 95773 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_01 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 95774 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_01 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 95775 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_01 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 95776 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_01 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 95777 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_02 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 95778 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_02 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 95779 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_02 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 95780 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_02 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
BIT | 95781 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_02 | Pos |  |  | Signalisation position cabine
ALA | 95782 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_03 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 95783 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_03 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 95784 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_03 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 95785 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_03 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
BIT | 95786 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_03 | Pos |  |  | Signalisation position cabine
ALA | 95787 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_04 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 95788 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_04 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 95789 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_04 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 95790 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_04 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
BIT | 95791 | B2 | N06 | CFA | ASC | ASS_04 | Pos |  |  | Signalisation position cabine
ALA | 95792 | B2 | N06 | CFA | ASC | MCS_01 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 95793 | B2 | N06 | CFA | ASC | MCS_01 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 95794 | B2 | N06 | CFA | ASC | MCS_01 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 95795 | B2 | N06 | CFA | ASC | MCS_01 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
BIT | 95796 | B2 | N06 | CFA | ASC | MCS_01 | Pos |  |  | Signalisation position cabine
ALA | 95797 | B2 | N02 | CFA | ASC | MCS_02 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 95798 | B2 | N02 | CFA | ASC | MCS_02 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 95799 | B2 | N02 | CFA | ASC | MCS_02 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 95800 | B2 | N02 | CFA | ASC | MCS_02 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 95801 | B2 | N01 | CFA | ASC | MCS_03 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 95802 | B2 | N01 | CFA | ASC | MCS_03 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 95803 | B2 | N01 | CFA | ASC | MCS_03 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 95804 | B2 | N01 | CFA | ASC | MCS_03 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 95805 | B2 | N01 | CFA | ASC | MCS_04 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 95806 | B2 | N01 | CFA | ASC | MCS_04 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 95807 | B2 | N01 | CFA | ASC | MCS_04 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 95808 | B2 | N01 | CFA | ASC | MCS_04 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 95809 | B2 | N06 | CFA | ASC | MCS_05 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 95810 | B2 | N06 | CFA | ASC | MCS_05 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 95811 | B2 | N06 | CFA | ASC | MCS_05 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 95812 | B2 | N06 | CFA | ASC | MCS_05 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
BIT | 95813 | B2 | N06 | CFA | ASC | MCS_05 | Pos |  |  | Signalisation position cabine
BIT | 96155 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
BIT | 96156 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire
ALA | 96157 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
ALA | 96158 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PME | TA |  |  | Alarme Manque d'eau Reseau EC
BIT | 96159 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | IHM_1 | Mode1 |  |  | Position Mode 1ß: Regulation Puissance Calorifique
BIT | 96160 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | IHM_1 | Mode2 |  |  | Position Mode 2ß: Regulation Temperature
BIT | 96161 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | Info_AEC404 | Ppes_Confort | TS |  | Retour de Marche Pompes Distrib Sec EC Confort
REG | 96162 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_301 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96163 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_301 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96164 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_301 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96165 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_301 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96166 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_301 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96167 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_301 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96168 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | GMP_301 | TA |  |  | Synthese Defaut
ALA | 96169 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | GMP_301 | Debit |  |  | Alarme Debit continu
ALA | 96170 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | TTE_301 | TA |  |  | Synthese Defaut
REG | 96171 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_303 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96172 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_303 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96173 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_303 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96174 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_303 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96175 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_303 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96176 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_303 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
REG | 96177 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_331 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96178 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_331 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96179 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_331 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96180 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_331 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96181 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_331 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96182 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_331 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
BIT | 96183 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp1 | TS |  | Retour de Marche Pompe
ALA | 96184 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp1 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 96185 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp1 | TC |  | Commande Pompe
REG | 96186 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp1 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
REG | 96187 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp1 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
CMD | 96188 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp1 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
REG | 96189 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp1 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
REG | 96190 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp2 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 96191 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp2 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96192 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp2 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 96193 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp2 | TC |  | Commande Pompe
REG | 96194 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp2 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 96195 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp2 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 96196 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Pmp2 | TS |  | Retour de Marche Pompe
REG | 96197 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Commut | TM |  | Valeur IHM
ALA | 96198 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | TA |  |  | Defaut Circuit Indisponible
ALA | 96199 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SDP_331 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96200 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SDP_331 | TM |  |  | Sonde de Pression | Bar
CTV | 96201 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SDP_331 | TK |  |  | Ecriture Consigne Sonde de Pression | Bar
ALA | 96202 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SDP_331 | Alm |  |  | Alarme Delta P Nul
REG | 96203 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_311 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96204 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_311 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96205 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_311 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96206 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_311 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96207 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_311 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96208 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_311 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96209 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | TSB_313 | TA |  |  | Defaut Temperature Basse
ALA | 96210 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PME_313 | TA |  |  | Alarme Manque d'eau
REG | 96211 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STB_313 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
REG | 96212 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SHB_313 | TM |  |  | Sonde Hygrom+trie | %
REG | 96213 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | TRO_313 | TM |  |  | Calcul Temperature de rosee | °C
ALA | 96214 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | THB_313 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96215 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SSL_313 | TM |  |  | Sonde de temperature de sol | °C
ALA | 96216 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SSL_313 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96217 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | 311_312 | Disc_On |  | Discordance Ouverture V2V TOR
BIT | 96218 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | 311_312 | On |  | Etat Ouverture V2V TOR
ALA | 96219 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | 311_312 | Disc_Off |  | Discordance Fermeture V2V TOR
BIT | 96220 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | 311_312 | Off |  | Etat Fermeture V2V TOR
BIT | 96221 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | 311_312 | TC_Off |  | Commande Ouverture V2V TOR
BIT | 96222 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | 311_312 | TC_On |  | Commande Ouverture V2V TOR
ALA | 96223 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | 314_315 | Disc_On |  | Discordance Ouverture V2V TOR
BIT | 96224 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | 314_315 | On |  | Etat Ouverture V2V TOR
ALA | 96225 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | 314_315 | Disc_Off |  | Discordance Fermeture V2V TOR
BIT | 96226 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | 314_315 | Off |  | Etat Fermeture V2V TOR
BIT | 96227 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | 314_315 | TC_Off |  | Commande Fermeture V2V TOR
REG | 96228 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | Commut | TM |  | Valeur IHM
REG | 96229 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Commut | TM |  | Valeur IHM
REG | 96230 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp1 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 96231 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp1 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96232 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp1 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 96233 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp1 | TC |  | Commande Pompe
REG | 96234 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp1 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 96235 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp1 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 96236 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp1 | TS |  | Retour de Marche Pompe
REG | 96237 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp2 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 96238 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp2 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96239 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp2 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 96240 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp2 | TC |  | Commande Pompe
REG | 96241 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp2 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 96242 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp2 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 96243 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Pmp2 | TS |  | Retour de Marche Pompe
ALA | 96244 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | TA |  |  | Defaut Circuit Indisponible
REG | 96245 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_313 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96246 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_313 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96247 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_313 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96248 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_313 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96249 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_313 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96250 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_313 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
REG | 96251 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_315 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96252 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_315 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96253 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_315 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96254 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_315 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96255 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_315 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96256 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_315 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
REG | 96257 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Commut | TM |  | Valeur IHM
REG | 96258 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp1 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 96259 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp1 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96260 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp1 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 96261 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp1 | TC |  | Commande Pompe
REG | 96262 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp1 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 96263 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp1 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 96264 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp1 | TS |  | Retour de Marche Pompe
REG | 96265 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp2 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 96266 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp2 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96267 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp2 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 96268 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp2 | TC |  | Commande Pompe
REG | 96269 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp2 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 96270 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp2 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 96271 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Pmp2 | TS |  | Retour de Marche Pompe
ALA | 96272 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | TA |  |  | Defaut Circuit Indisponible
REG | 96273 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_321 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96274 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_321 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96275 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_321 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96276 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STA_321 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96277 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_321 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96278 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STR_321 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96279 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SDP_321 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96280 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SDP_321 | TM |  |  | Sonde de Pression | Bar
CTV | 96281 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SDP_321 | TK |  |  | Ecriture Consigne Sonde de Pression | Bar
ALA | 96282 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SDP_321 | Alm |  |  | Alarme Delta P Nul
REG | 96283 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V3V_322 | TM |  |  | Teleregulation V3V | %
REG | 96284 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V2V_321 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
ALA | 96285 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STB_313 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96286 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STB_313 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96287 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STB_313 | TA |  |  | Defaut Sonde
BIT | 96288 | B2 | S02 | CVC | VEX_307 | Commut | AUTO |  |  | Commutateur position AUTO
ALA | 96289 | B2 | S02 | CVC | VEX_307 | TA |  |  |  | Defaut VEX
REG | 96290 | B2 | S02 | CVC | VEX_307 | TmpFct |  |  |  | Temps de Fonctionnement VEX | Hrs
BIT | 96291 | B2 | S02 | CVC | VEX_307 | TS |  |  |  | Retour de Marche VEX
CMD | 96292 | B2 | S02 | CVC | VEX_307 | RAZ |  |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
BIT | 96293 | B2 | S02 | CVC | VEX_307 | TC |  |  |  | Commande VEX
ALA | 96294 | B2 | S02 | CVC | VEX_307 | DI |  |  |  | Arret DI
REG | 96295 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V2V_312 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
REG | 96296 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V2V_312 | TK |  |  | Ecriture Consigne Temperature | °C
REG | 96297 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V2V_312 | NRJ |  |  | Energie Frigories Vanne de regulation | kWh
REG | 96298 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V2V_311 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
REG | 96299 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V2V_311 | TK |  |  | Ecriture Consigne Temperature | °C
REG | 96300 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V2V_311 | NRJ |  |  | Energie Calories Vanne de regulation | kWh
REG | 96301 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V2V_301 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
REG | 96302 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V2V_301 | TK |  |  | Ecriture Consigne Temperature | °C
REG | 96303 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V2V_301 | NRJ |  |  | Energie Calories Vanne de regulation | kWh
REG | 98976 | B2 | S02 | CFO | TDN_010 | CPT | Divers |  |  | Comptage Energie - Divers - TD-RIE-S2 | kWh
REG | 98977 | B2 | S02 | CFO | TDN_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-RIE-S2 | kWh
REG | 98978 | B2 | S02 | CFO | TDN_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC / Force - TD-RIE-S2 | kWh
BIT | 98979 | B2 | S02 | CFO | TDN_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 98980 | B2 | S02 | CFO | TDN_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 98981 | B2 | S02 | CFO | TDN_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 98982 | B2 | S02 | CFO | TDN_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 98983 | B2 | S01 | CFO | TDH_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 98984 | B2 | S01 | CFO | TDH_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
ALA | 98985 | B2 | S01 | CFO | TDH_010 | PARA |  |  |  | Defaut Parafoudre
ALA | 98986 | B2 | S01 | CFO | TDH_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 98987 | B2 | S01 | CFO | TDH_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 98988 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B2-03-Z1 | kWh
REG | 98989 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B2-03-Z1 | kWh
REG | 98990 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B2-03-Z1 | kWh
REG | 98991 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B2-03-Z1 | kWh
REG | 98992 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-B2-03-Z1 | kWh
BIT | 98993 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation KE3
BIT | 98994 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation KE3
CTV | 98995 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE3
BIT | 98996 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation KE4
BIT | 98997 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation KE4
CTV | 98998 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE4
BIT | 98999 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE5 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation KE5
BIT | 99000 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE5 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation KE5
CTV | 99001 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE5 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE5
BIT | 99002 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE6 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation KE6
BIT | 99003 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE6 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation KE6
CTV | 99004 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE6 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE6
BIT | 99005 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 99006 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99007 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99008 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99009 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 99010 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B2-04-Z1 | kWh
REG | 99011 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B2-04-Z1 | kWh
REG | 99012 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B2-04-Z1 | kWh
REG | 99013 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B2-04-Z1 | kWh
REG | 99014 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-B2-04-Z1 | kWh
BIT | 99015 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation KE3
BIT | 99016 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation KE3
CTV | 99017 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE3
BIT | 99018 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation KE4
BIT | 99019 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation KE4
CTV | 99020 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE4
BIT | 99021 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE5 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation KE5
BIT | 99022 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE5 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation KE5
CTV | 99023 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE5 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE5
BIT | 99024 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE6 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation KE6
BIT | 99025 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE6 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation KE6
CTV | 99026 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE6 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE6
BIT | 99027 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 99028 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99029 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99030 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99031 | B2 | N04 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 99032 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B2-05-Z1 | kWh
REG | 99033 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B2-05-Z1 | kWh
REG | 99034 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B2-05-Z1 | kWh
REG | 99035 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B2-05-Z1 | kWh
REG | 99036 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-B2-05-Z1 | kWh
BIT | 99037 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation KE3
BIT | 99038 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation KE3
CTV | 99039 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE3
BIT | 99040 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation KE4
BIT | 99041 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation KE4
CTV | 99042 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE4
BIT | 99043 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE5 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation KE5
BIT | 99044 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE5 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation KE5
CTV | 99045 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE5 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE5
BIT | 99046 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE6 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation KE6
BIT | 99047 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE6 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation KE6
CTV | 99048 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE6 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE6
BIT | 99049 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 99050 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99051 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99052 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99053 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 99054 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B2-06-Z1 | kWh
REG | 99055 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B2-06-Z1 | kWh
REG | 99056 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B2-63-Z1 | kWh
REG | 99057 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B2-06-Z1 | kWh
REG | 99058 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-B2-06-Z1 | kWh
BIT | 99059 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation KE3
BIT | 99060 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation KE3
CTV | 99061 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE3
BIT | 99062 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation KE4
BIT | 99063 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation KE4
CTV | 99064 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE4
BIT | 99065 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 99066 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99067 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99068 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99069 | B2 | N06 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 99070 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-CAF-06 | kWh
REG | 99071 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-CAF-06 | kWh
REG | 99072 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC / Force - TD-CAF-06 | kWh
REG | 99073 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-CAF-06 | kWh
BIT | 99074 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | ECL_PASSERELLE_KE8 | TC |  |  | Commande GTB ECL Passerelle KE8
BIT | 99075 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | ECL_PASSERELLE_KE8 | TS |  |  | Etat GTB ECL Passerelle KE8
CTV | 99076 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | ECL_PASSERELLE_KE8 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 99077 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | ECL_TERRASSE_KE10 | TC |  |  | Commande GTB ECL Terrasse KE10
BIT | 99078 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | ECL_TERRASSE_KE10 | TS |  |  | Etat GTB ECL Terrasse KE10
CTV | 99079 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | ECL_TERRASSE_KE10 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE10
BIT | 99080 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | ECL_TERRASSE_KE11 | TC |  |  | Commande GTB ECL Terrasse KE11
BIT | 99081 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | ECL_TERRASSE_KE11 | TS |  |  | Etat GTB ECLTerrasse KE11
CTV | 99082 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | ECL_TERRASSE_KE11 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE11
BIT | 99083 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | ECL_TERRASSE_KE12 | TC |  |  | Commande GTB ECL Terrasse KE12
BIT | 99084 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | ECL_TERRASSE_KE12 | TS |  |  | Etat GTB ECL Terrasse KE12
CTV | 99085 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | ECL_TERRASSE_KE12 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE12
BIT | 99086 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | Q_Cui |  |  |  | Position Interrupteur Cuisine
BIT | 99087 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99088 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99089 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99090 | B2 | N06 | CFO | TDN_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 99091 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99092 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99093 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 99094 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3
CMD | 99095 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3
BIT | 99096 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | ECL_1_3 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 99097 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | ECL_1_3 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 99098 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3
CMD | 99099 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3
BIT | 99100 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | ECL_2_3 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 99101 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | ECL_2_3 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
REG | 99102 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TDSG-B2-S2 | kWh
REG | 99103 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TDSG-B2-S2 | kWh
REG | 99104 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | CPT | DIVERS |  |  | Comptage Energie - DIVERS - TDSG-B2-S2 | kWh
ATS | 99105 | B2 | S02 | CFO | TDG_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 99106 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-CUI-00 | kWh
REG | 99107 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC Divers - TD-CUI-00 | kWh
REG | 99108 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-CUI-00 | kWh
REG | 99109 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | Force_Froide |  |  | Comptage Energie - Force Foide - TD-CUI-00 | kWh
REG | 99110 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | Force_Divers |  |  | Comptage Energie - Force Divers - TD-CUI-00 | kWh
REG | 99111 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | Force_Cuisson |  |  | Comptage Energie - Force Cuisson - TD-CUI-00 | kWh
REG | 99112 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | Force_Chaud |  |  | Comptage Energie - Force Service Chaud - TD-CUI-00 | kWh
BIT | 99113 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99114 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99115 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99116 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 99117 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 99118 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | Q_Cui |  |  |  | Position Interrupteur CUISSON
BIT | 99119 | B2 | N00 | CFO | TDN_040 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99120 | B2 | N00 | CFO | TDN_040 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99121 | B2 | N00 | CFO | TDN_040 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99122 | B2 | N00 | CFO | TDN_040 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 99123 | B2 | N00 | CFO | TDN_040 | Q_Cui |  |  |  | Position Interrupteur CUISSON
BIT | 99124 | B2 | N00 | CFO | TDN_050 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99125 | B2 | N00 | CFO | TDN_050 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99126 | B2 | N00 | CFO | TDN_050 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99127 | B2 | N00 | CFO | TDN_050 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 99128 | B2 | N00 | CFO | TDN_060 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99129 | B2 | N00 | CFO | TDN_060 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99130 | B2 | N00 | CFO | TDN_060 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99131 | B2 | N00 | CFO | TDN_060 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 99132 | B2 | N00 | CFO | TDN_070 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99133 | B2 | N00 | CFO | TDN_070 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99134 | B2 | N00 | CFO | TDN_070 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99135 | B2 | N00 | CFO | TDN_070 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 99136 | B2 | N00 | CFO | TDN_080 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99137 | B2 | N00 | CFO | TDN_080 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99138 | B2 | N00 | CFO | TDN_080 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99139 | B2 | N00 | CFO | TDN_080 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 99140 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-BC1-00 | kWh
REG | 99141 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC Divers - TD-BC1-00 | kWh
REG | 99142 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-BC1-00 | kWh
BIT | 99143 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99144 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99145 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99146 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 99147 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 99148 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | ECL_SAM | TS |  |  | Etat GTB ECL Salle a Manger Nord
CMD | 99149 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | ECL_SAM | TC |  |  | Commande GTB ECL Salle a Manger Nord
BIT | 99150 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | ECL_SAM | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 99151 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | ECL_SAM | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 99152 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | ECL_Fish_BAR | TS |  |  | Etat GTB ECL Fish BAR
CMD | 99153 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | ECL_Fish_BAR | TC |  |  | Commande GTB ECL Fish BAR
BIT | 99154 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | ECL_Fish_BAR | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 99155 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | ECL_Fish_BAR | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 99156 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | ECL_Burger_BAR | TS |  |  | Etat GTB ECL Burger BAR
CMD | 99157 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | ECL_Burger_BAR | TC |  |  | Commande GTB ECL Burger BAR
BIT | 99158 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | ECL_Burger_BAR | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 99159 | B2 | N00 | CFO | TDN_090 | ECL_Burger_BAR | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
REG | 99160 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-CUI-00 | kWh
REG | 99161 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC Divers - TD-CUI-00 | kWh
REG | 99162 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-CUI-00 | kWh
BIT | 99163 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99164 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99165 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99166 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 99167 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 99168 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | ECL_SAM | TS |  |  | Etat GTB ECL Salle a Manger Sud
CMD | 99169 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | ECL_SAM | TC |  |  | Commande GTB ECL Salle a Manger Sud
BIT | 99170 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | ECL_SAM | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 99171 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | ECL_SAM | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 99172 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | ECL_MEDIT_BAR | TS |  |  | Etat GTB ECL Mediterranean BAR
CMD | 99173 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | ECL_MEDIT_BAR | TC |  |  | Commande GTB ECL Mediterranean BAR
BIT | 99174 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | ECL_MEDIT_BAR | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 99175 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | ECL_MEDIT_BAR | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 99176 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | ECL_Asian_BAR | TS |  |  | Etat GTB ECL Asian BAR
CMD | 99177 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | ECL_Asian_BAR | TC |  |  | Commande GTB ECL Asian BAR
BIT | 99178 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | ECL_Asian_BAR | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 99179 | B2 | N00 | CFO | TDN_100 | ECL_Asian_BAR | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
REG | 99180 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-CUI-02 | kWh
REG | 99181 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC Divers - TD-CUI-02 | kWh
REG | 99182 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-CUI-02 | kWh
REG | 99183 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | CPT | Force_Froide |  |  | Comptage Energie - Force Foide - TD-CUI-02 | kWh
REG | 99184 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | CPT | Force_Divers |  |  | Comptage Energie - Force Divers - TD-CUI-02 | kWh
REG | 99185 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | CPT | CUISSON |  |  | Comptage Energie - Cuisson - TD-CUI-02 | kWh
BIT | 99186 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99187 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99188 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99189 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 99190 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 99191 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | Q_Cui |  |  |  | Position Interrupteur CUISSON
CMD | 99192 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | ECL | TC |  |  | Commande GTB ECL VIP
REG | 99193 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B2-02-Z1 | kWh
REG | 99194 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B2-02-Z1 | kWh
REG | 99195 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl_Hall |  |  | Comptage Energie - Eclairage Hall/Verriere - TD-B2-02-Z1 | kWh
REG | 99196 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B2-02-Z1 | kWh
REG | 99197 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B2-02-Z1 | kWh
REG | 99198 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-B2-02-Z1 | kWh
BIT | 99199 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation KE3
BIT | 99200 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation KE3
CTV | 99201 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3_KE3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE3
BIT | 99202 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation KE4
BIT | 99203 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation KE4
CTV | 99204 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3_KE4 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE4
BIT | 99205 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 99206 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 99207 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 99208 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 99209 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
ALA | 99210 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 99211 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire
BIT | 99212 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
REG | 99226 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | Ens_EST | TM |  |  | Ensoleillement Est | W/m2
REG | 99227 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | Ens_NORD | TM |  |  | Ensoleillement Nord | W/m2
REG | 99228 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | Ens_OUEST | TM |  |  | Ensoleillement Ouest | W/m2
REG | 99229 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | Ens_SUD | TM |  |  | Ensoleillement Sud | W/m2
REG | 99230 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | HEXT | TM |  |  | Hygrometrie Exterieur | %
REG | 99231 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | LUM | TM |  |  | LUMINOSITE | lux
BIT | 99232 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | Pluie | TS |  |  | Detection de pluie
REG | 99233 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | TEXT | TM |  |  | Temperature Exterieur | °C
REG | 99234 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | Vent_Ori | TM |  |  | GIROUETTE - ORIENTATION DU VENT | degre
REG | 99235 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | Vent_Vit | TM |  |  | ANENOMETRE - VITESSE DU VENT | m/s
ALA | 99236 | B2 | N06 | CFA | IAS_003 | 3 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 99237 | B2 | N06 | CFA | IAS_005 | 5 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 99238 | B2 | N06 | CFA | IAS_006 | 6 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 99239 | B2 | N06 | CFA | IAS_002 | 2 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 99240 | B2 | N06 | CFA | IAS_004 | 4 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 103687 | B2 | N06 | CFA | IAS_001 | 1 | TA |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 103697 | B2 | N00 | CFA | CUI | GCF_001 | TA |  |  | Synthese Defaut
BIT | 103698 | B2 | N00 | CFA | CUI | GCF_001 | PT_On |  |  | Presence Tension
ALA | 103699 | B2 | N00 | CFA | CUI | GCF_001 | PT_Off |  |  | Absence Tension
ALA | 103700 | B2 | N00 | CFA | CUI | GCF_001 | Temp |  |  | Alarme Seuil de Temperature
BIT | 103701 | B2 | N04 | CFO | TDO_020 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 103702 | B2 | N04 | CFO | TDO_020 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 103703 | B2 | N04 | CFO | TDO_020 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 103704 | B2 | N04 | CFO | TDO_020 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 103705 | B2 | N04 | CFO | TDO_020 | Depart_R | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 103706 | B2 | N04 | CFO | TDO_020 | Depart_R | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 103707 | B2 | N04 | CFO | TDO_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 103708 | B2 | N04 | CFO | TDO_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 103709 | B2 | N04 | CFO | TDO_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 103710 | B2 | N06 | CFO | TDO_030 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 103711 | B2 | N06 | CFO | TDO_030 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 103712 | B2 | N06 | CFO | TDO_030 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 103713 | B2 | N06 | CFO | TDO_030 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 103714 | B2 | N06 | CFO | TDO_030 | Depart_R | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 103715 | B2 | N06 | CFO | TDO_030 | Depart_R | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 103716 | B2 | N06 | CFO | TDO_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 103717 | B2 | N06 | CFO | TDO_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 103718 | B2 | N06 | CFO | TDO_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 103719 | B2 | N01 | CFO | TDO_050 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 103720 | B2 | N01 | CFO | TDO_050 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 103721 | B2 | N01 | CFO | TDO_050 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 103722 | B2 | N01 | CFO | TDO_050 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 103723 | B2 | N01 | CFO | TDO_050 | Depart_R | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 103724 | B2 | N01 | CFO | TDO_050 | Depart_R | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 103725 | B2 | N01 | CFO | TDO_050 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 103726 | B2 | N01 | CFO | TDO_050 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 103727 | B2 | N01 | CFO | TDO_050 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 103728 | B2 | S01 | PLB | SUR_001 | Mq_Eau | TA |  |  | Defaut Manque d'eau
ALA | 103729 | B2 | S01 | PLB | SUR_001 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe 1
BIT | 103730 | B2 | S01 | PLB | SUR_001 | Pmp1 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 1
ALA | 103731 | B2 | S01 | PLB | SUR_001 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe 2
BIT | 103732 | B2 | S01 | PLB | SUR_001 | Pmp2 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 2
ALA | 103733 | B2 | S01 | PLB | SUR_001 | Pmp3 | TA |  |  | Defaut Pompe 3
BIT | 103734 | B2 | S01 | PLB | SUR_001 | Pmp3 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 3
BIT | 103735 | B2 | S01 | PLB | SUR_001 | PT | TS |  |  | Presence Tension
ALA | 103736 | B2 | S02 | PLB | SEU_001 | Capteur | TA |  |  | Defaut Capteur
ALA | 103737 | B2 | S02 | PLB | SEU_001 | Niv_Haut | TA |  |  | Alarme Niveau Haut
ALA | 103738 | B2 | S02 | PLB | SEU_001 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe 1
BIT | 103739 | B2 | S02 | PLB | SEU_001 | Pmp1 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 1
ALA | 103740 | B2 | S02 | PLB | SEU_001 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe 2
BIT | 103741 | B2 | S02 | PLB | SEU_001 | Pmp2 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 2
ALA | 103742 | B2 | S02 | PLB | SEU_002 | Capteur | TA |  |  | Defaut Capteur
ALA | 103743 | B2 | S02 | PLB | SEU_002 | Niv_Haut | TA |  |  | Alarme Niveau Haut
ALA | 103744 | B2 | S02 | PLB | SEU_002 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe 1
BIT | 103745 | B2 | S02 | PLB | SEU_002 | Pmp1 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 1
ALA | 103746 | B2 | S02 | PLB | SEU_002 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe 2
BIT | 103747 | B2 | S02 | PLB | SEU_002 | Pmp2 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 2
ALA | 103748 | B2 | S02 | PLB | SEP_001 | Capteur | TA |  |  | Defaut Capteur
ALA | 103749 | B2 | S02 | PLB | SEP_001 | Niv_Haut | TA |  |  | Alarme Niveau Haut
ALA | 103750 | B2 | S02 | PLB | SEP_001 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe 1
BIT | 103751 | B2 | S02 | PLB | SEP_001 | Pmp1 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 1
ALA | 103752 | B2 | S02 | PLB | SEP_001 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe 2
BIT | 103753 | B2 | S02 | PLB | SEP_001 | Pmp2 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 2
ALA | 103754 | B2 | S01 | PLB | TRV_001 | TA |  |  |  | Absence Alimentation
ALA | 103755 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA |  |  |  | Alarme Voutains 01
ALA | 103756 | B2 | S01 | PLB | AEP_002 | Arm | TA |  |  | Synthese Defaut
ALA | 103757 | B2 | S01 | PLB | AEP_002 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe de Circulation Nª1
ALA | 103758 | B2 | S01 | PLB | AEP_002 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe de Circulation Nª2
ALA | 103759 | B2 | S01 | PLB | AEP_002 | Pmp3 | TA |  |  | Defaut Pompe de Circulation Nª3
ALA | 103760 | B2 | S01 | PLB | AEP_002 | Pmp4 | TA |  |  | Defaut Pompe de Circulation Nª4
BIT | 103761 | B2 | S02 | PLB | ADO_001 | TS |  |  |  | Retour de Marche Adoucisseur
ALA | 103762 | B2 | S01 | PLB | ADO_001 | TA |  |  |  | Defaut Adoucisseur
REG | 103763 | B2 | S01 | PLB | ECS | SOT_1 | TM |  |  | Temperature Depart ECS - RIE | °C
REG | 103764 | B2 | S01 | PLB | ECS | SOT_2 | TM |  |  | Temperature Depart ECS - CLUB OFFICE | m/s
REG | 103765 | B2 | S01 | PLB | ECS | SOT_3 | TM |  |  | Temperature Retour ECS - RIE | m/s
REG | 103766 | B2 | S01 | PLB | ECS | SOT_4 | TM |  |  | Temperature Retour ECS - CLUB OFFICE | m/s
ALA | 103767 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 103768 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 103769 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 103770 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 103771 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 103772 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 103773 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 405 Bat B2 | kWh
REG | 103774 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 103775 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 103776 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 103777 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 103778 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 103779 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 103780 | B2 | S01 | CVC | ATA | 405 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
ALA | 103781 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 103782 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 103783 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 103784 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 103785 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 103786 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 103787 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 407 Bat B2 | kWh
REG | 103788 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 103789 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 103790 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 103791 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 103792 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 103793 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 103794 | B2 | S01 | CVC | ATA | 407 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
REG | 116051 | B2 | N06 | CVC | CEC_001 | Debit |  |  |  | BAT_B2 Debit N06 Tremie 1 | m3/h
REG | 116052 | B2 | N06 | CVC | CEC_001 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B2 Energie Calo N06 Tremie 1 | kWh
REG | 116053 | B2 | N06 | CVC | CEC_001 | Puissance |  |  |  | BAT_B2 PuissanceN06 Tremie 1 | Wh
REG | 116054 | B2 | N06 | CVC | CEC_001 | T_Aller |  |  |  | BAT_B2 Temperature Aller N06 Tremie 1 | °C
REG | 116055 | B2 | N06 | CVC | CEC_001 | T_Retour |  |  |  | BAT_B2 Temperatue retourN06 Tremie 1 | °C
REG | 116056 | B2 | N06 | CVC | CEG_001 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116057 | B2 | N06 | CVC | CEG_001 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B2 Energie Frigo N06 Tremie 2 | kWh
REG | 116058 | B2 | N06 | CVC | CEG_001 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116059 | B2 | N06 | CVC | CEG_001 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116060 | B2 | N06 | CVC | CEG_001 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116061 | B2 | N06 | CVC | CEG_002 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116062 | B2 | N06 | CVC | CEG_002 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B2 Energie Frigo N06 Tremie 1 | kWh
REG | 116063 | B2 | N06 | CVC | CEG_002 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116064 | B2 | N06 | CVC | CEG_002 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116065 | B2 | N06 | CVC | CEG_002 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
CTV | 116066 | B2 | S01 | PLB | CEA_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EA S01 SORTIE ADOUCISSEUR | m3
CTV | 116067 | B2 | S01 | PLB | CEA_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EA S01 SORTIE ADOUCISSEUR | m3
ACM | 116068 | B2 | S01 | PLB | CEA_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EA S01 SORTIE ADOUCISSEUR
CTV | 116069 | B2 | S01 | PLB | CEA_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EA S01 SORTIE ADOUCISSEUR | m3
CTV | 116070 | B2 | S01 | PLB | CEA_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EA S01 SORTIE ADOUCISSEUR | m3
ACM | 116071 | B2 | S01 | PLB | CEA_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 S01 CPT EA SORTIE ADOUCISSEUR
REG | 116072 | B2 | S01 | PLB | CEA_01 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EA S01 SORTIE ADOUCISSEUR | m3
CTV | 116073 | B2 | S01 | PLB | CEA_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EA S01 DEPART EFA 15°C - RIE | m3
CTV | 116074 | B2 | S01 | PLB | CEA_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EA S01 DEPART EFA 15°C - RIE | m3
ACM | 116075 | B2 | S01 | PLB | CEA_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EA S01 DEPART EFA 15°C - RIE
CTV | 116076 | B2 | S01 | PLB | CEA_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EA S01 DEPART EFA 15°C - RIE | m3
CTV | 116077 | B2 | S01 | PLB | CEA_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EA S01 DEPART EFA 15°C - RIE | m3
ACM | 116078 | B2 | S01 | PLB | CEA_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 S01 CPT EA DEPART EFA 15°C - RIE
REG | 116079 | B2 | S01 | PLB | CEA_02 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EA S01 DEPART EFA 15°C - RIE | m3
CTV | 116080 | B2 | S01 | PLB | CEA_03 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EA S01 DEPART EFA 7°C - RIE | m3
CTV | 116081 | B2 | S01 | PLB | CEA_03 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EA S01 DEPART EFA 7°C - RIE | m3
ACM | 116082 | B2 | S01 | PLB | CEA_03 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EA S01 DEPART EFA 7°C - RIE
CTV | 116083 | B2 | S01 | PLB | CEA_03 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EA S01 DEPART EFA 7°C - RIE | m3
CTV | 116084 | B2 | S01 | PLB | CEA_03 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EA S01 DEPART EFA 7°C - RIE | m3
ACM | 116085 | B2 | S01 | PLB | CEA_03 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B2 S01 CPT EA DEPART EFA 7°C - RIE
REG | 116086 | B2 | S01 | PLB | CEA_03 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EA S01 DEPART EFA 7°C - RIE | m3
CTV | 116087 | B2 | S01 | PLB | CEC_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EC S01 Depart ECS 60°C - CLUB OFFICE | m3
CTV | 116088 | B2 | S01 | PLB | CEC_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EC S01 Depart ECS 60°C - CLUB OFFICE | m3
ACM | 116089 | B2 | S01 | PLB | CEC_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EC S01 Depart ECS 60°C - CLUB OFFICE
CTV | 116090 | B2 | S01 | PLB | CEC_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EC S01 Depart ECS 60°C - CLUB OFFICE | m3
CTV | 116091 | B2 | S01 | PLB | CEC_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EC S01 Depart ECS 60°C - CLUB OFFICE | m3
ACM | 116092 | B2 | S01 | PLB | CEC_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere CPT EC B2 S01 CPT EC Depart ECS 60°C - CLUB OFFICE
REG | 116093 | B2 | S01 | PLB | CEC_02 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EC S01 Depart ECS 60°C - CLUB OFFICE | m3
CTV | 116094 | B2 | S01 | PLB | CEH_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B2 CPT EC S01 Depart ECS 60°C - RIE | m3
CTV | 116095 | B2 | S01 | PLB | CEH_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B2 CPT EC S01 Depart ECS 60°C - RIE | m3
ACM | 116096 | B2 | S01 | PLB | CEH_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B2 CPT EC S01 Depart ECS 60°C - RIE
CTV | 116097 | B2 | S01 | PLB | CEH_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B2 CPT EC S01 Depart ECS 60°C - RIE | m3
CTV | 116098 | B2 | S01 | PLB | CEH_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B2 CPT EC S01 Depart ECS 60°C - RIE | m3
ACM | 116099 | B2 | S01 | PLB | CEH_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere CPT EC B2 S01 CPT EC Depart ECS 60°C - RIE
REG | 116100 | B2 | S01 | PLB | CEH_01 | TM |  |  |  | BAT_B2 Volume EC S01 Depart ECS 60°C - RIE | m3
REG | 117017 | B2 | N00 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N00 Sanitaire PMR
REG | 117018 | B2 | N00 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N00 Sanitaire Hall Principal
REG | 117019 | B2 | N01 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N01 Sanitaire PMR
REG | 117020 | B2 | N02 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N02 Sanitaire 1
REG | 117021 | B2 | N02 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N02 Sanitaire 2
REG | 117022 | B2 | N02 | PLB | CEF_03 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N02 Sanitaire 3
REG | 117023 | B2 | N03 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N03 Sanitaire 1
REG | 117024 | B2 | N03 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N03 Sanitaire 2
REG | 117025 | B2 | N04 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N04 Sanitaire 1
REG | 117026 | B2 | N04 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N04 Sanitaire 2
REG | 117027 | B2 | N05 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N05 Sanitaire 1
REG | 117028 | B2 | N05 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N05 Sanitaire 2
REG | 117029 | B2 | N06 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N06 Sanitaire 1
REG | 117030 | B2 | N06 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT N06 Espace Restauration
REG | 117031 | B2 | S01 | PLB | CEA_01 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 SORTIE ADOUCISSEUR
REG | 117032 | B2 | S01 | PLB | CEA_02 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 DEPART EFA 15°C - RIE
REG | 117033 | B2 | S01 | PLB | CEA_03 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 DEPART EFA 7°C - RIE
REG | 117034 | B2 | S01 | PLB | CEC_02 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 Depart ECS 60°C - CLUB OFFICE
REG | 117035 | B2 | S01 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 Services Generaux Infrastructure
REG | 117036 | B2 | S01 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 RIE
REG | 117037 | B2 | S01 | PLB | CEF_03 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 Production ECS RIE et EFA
REG | 117038 | B2 | S01 | PLB | CEF_04 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 Bureaux
REG | 117039 | B2 | S01 | PLB | CEF_05 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 Services Generaux Arrosage
REG | 117040 | B2 | S01 | PLB | CEF_06 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 Pied de Colonne 1
REG | 117041 | B2 | S01 | PLB | CEF_07 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 Pied de Colonne 2
REG | 117042 | B2 | S01 | PLB | CEF_08 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 Vestiaires Hommes / Femmes
REG | 117043 | B2 | S01 | PLB | CEH_01 | ID |  |  |  | BAT_B2 Identifiant CPT S01 Depart ECS 60°C - RIE
ALA | 117550 | B2 | N06 | CVC | CEC_001 | COMM |  |  |  | BAT_B2 Defaut Com. CPT N06 Tremie 1
ALA | 117551 | B2 | N06 | CVC | CEG_001 | COMM |  |  |  | BAT_B2 Defaut Com. CPT N06 Tremie 2
ALA | 117552 | B2 | N06 | CVC | CEG_002 | COMM |  |  |  | BAT_B2 Defaut Com. CPT N06 Tremie 1
REG | 118912 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | I1 |  | TGBT B2 N - Intensite Phase 1-N | A
REG | 118913 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | I2 |  | TGBT B2 N - Intensite Phase 2-N | A
REG | 118914 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | I3 |  | TGBT B2 N - Intensite Phase 3-N | A
REG | 118915 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | Nrj |  | TGBT B2 N - Comptage Energie Active Total | kWh
REG | 118916 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | P |  | TGBT B2 N - Puissance Active | kW
REG | 118917 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | U12 |  | TGBT B2 N - Tension Phases 1-2 | V
REG | 118918 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | U23 |  | TGBT B2 N - Tension Phases 2-3 | V
REG | 118919 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | U31 |  | TGBT B2 N - Tension Phases 3-1 | V
REG | 118920 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | V1 |  | TGBT B2 N - Tension Phases 1-N | V
REG | 118921 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | V2 |  | TGBT B2 N - Tension Phases 2-N | V
REG | 118922 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | V3 |  | TGBT B2 N - Tension Phases 3-N | V
REG | 118923 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QATAPHT | Nrj |  | TGBT B2 N - Comptage Energie Dep. ATA Poste HT | kWh
REG | 118924 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QPV | Nrj |  | TGBT B2 N - Comptage Energie Dep. Photovoltaique | kWh
BIT | 118925 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 118926 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QTGS | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118927 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QTGS | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118928 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QG | OF |  |  | Position Disjoncteur
BIT | 118929 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QG | Pos_Deb |  |  | Position Debrochee Disjoncteur
BIT | 118930 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QG | Pos_Emb |  |  | Position Embrochee Disjoncteur
BIT | 118931 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QG | Pos_test |  |  | Position Test Disjoncteur
ALA | 118932 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QG | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118933 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QiG | OF |  |  | Position Interrupteur
ALA | 118934 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QiG | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118935 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QiG | Pos_Deb |  |  | Position Debrochee Interrupteur
BIT | 118936 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QiG | Pos_Emb |  |  | Position Embrochee Interrupteur
BIT | 118937 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QiG | Pos_test |  |  | Position Test Interrupteur
BIT | 118938 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | Coffret_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 118939 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | Coffret_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 118940 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QATAPHT | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118941 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QATAPHT | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118942 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QTGBT_SGX | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118943 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QTGBT_SGX | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118944 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QTGBT_SGX | Pos_Deb |  |  | Position Debrochee Disjoncteur
BIT | 118945 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QTGBT_SGX | Pos_Emb |  |  | Position Embrochee Disjoncteur
BIT | 118946 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QTGBT_SGX | Pos_test |  |  | Position Test Disjoncteur
BIT | 118947 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QTGBT_RIE | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118948 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QTGBT_RIE | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118949 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QTGBT_RIE | Pos_Deb |  |  | Position Debrochee Disjoncteur
BIT | 118950 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QTGBT_RIE | Pos_Emb |  |  | Position Embrochee Disjoncteur
BIT | 118951 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QTGBT_RIE | Pos_test |  |  | Position Test Disjoncteur
BIT | 118952 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QBC | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118953 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QBC | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118954 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QPV | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118955 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | QPV | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
ALA | 118956 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | AU | TA |  |  | Coupure d'urgence
ALA | 118957 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | GTE | TA |  |  | Defaut Communication Automate GTE
BIT | 118958 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | ByPass | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118959 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | Transfo | Seuil1 | TA |  | Alarme 1er Seuil Temperature
ALA | 118960 | B2 | S01 | CFO | TGB_100 | Transfo | Seuil2 | TA |  | Alarme 2eme Seuil Temperature
BIT | 118961 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 118962 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QiG | OF |  |  | Position Disjoncteur
BIT | 118963 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QiG | Pos_Deb |  |  | Position Debrochee Disjoncteur
BIT | 118964 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QiG | Pos_Emb |  |  | Position Embrochee Disjoncteur
BIT | 118965 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QiG | Pos_test |  |  | Position Test Disjoncteur
ALA | 118966 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | AU | TA |  |  | Coupure d'urgence
ALA | 118967 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | GTE | TA |  |  | Defaut Communication Automate GTE
BIT | 118968 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | Coffret_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 118969 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | Coffret_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 118970 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QTDSG_B2_S2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118971 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QTDSG_B2_S2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118972 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QTDSG_B2_00 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118973 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QTDSG_B2_00 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118974 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QC1_Z2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118975 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QC1_Z2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118976 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QC2_Z2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118977 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QC2_Z2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118978 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC301 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118979 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC301 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118980 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC302 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118981 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC302 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118982 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC303 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118983 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC303 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118984 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC304 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118985 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC304 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118986 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC305 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118987 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC305 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118988 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC306 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118989 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC306 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118990 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC307 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118991 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC307 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118992 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC308 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118993 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC308 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118994 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC309 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118995 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC309 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118996 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC310 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118997 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC310 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 118998 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC311 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 118999 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC311 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119000 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC312 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119001 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC312 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119002 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC313 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119003 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC313 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119004 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC314 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119005 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC314 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119006 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC315 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119007 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAEC315 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119008 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QP_ECS | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119009 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QP_ECS | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119010 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QS_EF | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119011 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QS_EF | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119012 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAS_B2_1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119013 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAS_B2_1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119014 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAS_B2_2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119015 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAS_B2_2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119016 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAS_B2_3 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119017 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAS_B2_3 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119018 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAS_B2_4 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119019 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QAS_B2_4 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119020 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QMC_B2_1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119021 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QMC_B2_1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119022 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QMC_B2_2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119023 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QMC_B2_2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119024 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QMC_B2_3 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119025 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QMC_B2_3 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119026 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QMC_B2_4 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119027 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QMC_B2_4 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119028 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QMC_B2_5 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119029 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QMC_B2_5 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119030 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QTD_Repro | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119031 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QTD_Repro | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119032 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QASI | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119033 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QASI | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119034 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QR1_ASI_RGI | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119035 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QR1_ASI_RGI | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 119036 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QR2_ASI_RGI | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 119037 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QR2_ASI_RGI | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
REG | 119038 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QSG_B2_S2 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. TDSG-B2-S2 | kWh
REG | 119039 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QSG_B2_00 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. TDSG-B2-N0 | kWh
REG | 119040 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QC1_Z2 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Colonne 1 Z2 | kWh
REG | 119041 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC301 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 301 | kWh
REG | 119042 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC302 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 302 | kWh
REG | 119043 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC303 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 303 | kWh
REG | 119044 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC304 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 304 | kWh
REG | 119045 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC305 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 305 | kWh
REG | 119046 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC306 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 305 | kWh
REG | 119047 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC307 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 307 | kWh
REG | 119048 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC308 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 308 | kWh
REG | 119049 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC309 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 309 | kWh
REG | 119050 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC310 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 310 | kWh
REG | 119051 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC311 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 311 | kWh
REG | 119052 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC312 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 312 | kWh
REG | 119053 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC313 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 313 | kWh
REG | 119054 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC314 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 314 | kWh
REG | 119055 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC315 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 315 | kWh
REG | 119056 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QP_ECS | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Production ECS | kWh
REG | 119057 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QS_EF | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Surpresseur EF | kWh
REG | 119058 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAS_B2_1 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Ascenseur B2-1 | kWh
REG | 119059 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAS_B2_2 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Ascenseur B2-2 | kWh
REG | 119060 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAS_B2_3 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Ascenseur B2-3 | kWh
REG | 119061 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAS_B2_4 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Ascenseur B2-4 | kWh
REG | 119062 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QTD_Repro | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. TD Reprographie | kWh
REG | 119063 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QMC_B2_1 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Monte Charge B2-1 | kWh
REG | 119064 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QMC_B2_2 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Monte Charge B2-1 | kWh
REG | 119065 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QMC_B2_3 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Monte Charge B2-1 | kWh
REG | 119066 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QMC_B2_4 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Monte Charge B2-1 | kWh
REG | 119067 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QMC_B2_5 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Monte Charge B2-1 | kWh
REG | 119068 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QASI | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Dep. Onduleur | kWh
REG | 119069 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | I1 |  | TGBT SGX B2 - Intensite Phase 1-N | A
REG | 119070 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | I2 |  | TGBT SGX B2 - Intensite Phase 2-N | A
REG | 119071 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | I3 |  | TGBT SGX B2 - Intensite Phase 3-N | A
REG | 119072 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | Nrj |  | TGBT SGX B2 - Comptage Energie Active Total | kWh
REG | 119073 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | P |  | TGBT SGX B2 - Puissance Active | kW
REG | 119074 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | U12 |  | TGBT SGX B2 - Tension Phases 1-2 | V
REG | 119075 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | U23 |  | TGBT SGX B2 - Tension Phases 2-3 | V
REG | 119076 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | U31 |  | TGBT SGX B2 - Tension Phases 3-1 | V
REG | 119077 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | V1 |  | TGBT SGX B2 - Tension Phases 1-N | V
REG | 119078 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | V2 |  | TGBT SGX B2 - Tension Phases 2-N | V
REG | 119079 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | V3 |  | TGBT SGX B2 - Tension Phases 3-N | V
BIT | 119860 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | charging |  |  | Alarme Batterie en décharge
ALA | 119861 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Discharging |  |  | Alarme Batterie en décharge
REG | 119862 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | I |  |  | Intensite Batterie Onduleur | A
REG | 119863 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Load |  |  | Charge restante Batterie Onduleur | %
ALA | 119864 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Low |  |  | Alarme Batterie Faible
REG | 119865 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Temp |  |  | Temperature Batterie Onduleur | °C
REG | 119866 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | V |  |  | Tension Batterie Onduleur | V
REG | 119867 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | IN_L1 | F |  |  | Frequence Input Phase 1 Onduleur | Hz
REG | 119868 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | IN_L1 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 119869 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | IN_L2 | F |  |  | Frequence Input Phase 2 Onduleur | Hz
REG | 119870 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | IN_L2 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 119871 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | IN_L3 | F |  |  | Frequence Input Phase 3 Onduleur | Hz
REG | 119872 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | IN_L3 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 119873 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | I |  |  | Intensite Output Phase 1 Onduleur | A
REG | 119874 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | Load |  |  | Charge Output Phase 1 Onduleur | %
REG | 119875 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | P |  |  | Puissance Output Phase 1 Onduleur | kW
REG | 119876 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | V |  |  | Tension Output Phase 1 Onduleur | V
REG | 119877 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | I |  |  | Intensite Output Phase 2 Onduleur | A
REG | 119878 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | Load |  |  | Charge Output Phase 2 Onduleur | %
REG | 119879 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | P |  |  | Puissance Output Phase 2 Onduleur | kW
REG | 119880 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | V |  |  | Tension Output Phase 2 Onduleur | V
REG | 119881 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | I |  |  | Intensite Output Phase 3 Onduleur | A
REG | 119882 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | Load |  |  | Charge Output Phase 3 Onduleur | %
REG | 119883 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | P |  |  | Puissance Output Phase 3 Onduleur | kW
REG | 119884 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | V |  |  | Tension Output Phase 3 Onduleur | V
BIT | 119885 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | BUZZER |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 119886 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | LoadOff |  |  |  | Utilisation de la Charge
BIT | 119887 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | MainsBypass |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Bypass
BIT | 119888 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | MainsRectifier |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Redresseur
BIT | 119889 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | OnBypass |  |  |  | Fonctionnement en mode Bypass
BIT | 119890 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | OnInverter |  |  |  | Fonctionnement en mode Inverseur
BIT | 119891 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | OnManual |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 119892 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | OnRectifer |  |  |  | Fonctionnement en mode Redresseur
ALA | 119893 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | OutputBad |  |  |  | Defaut Fonctionnement Output Onduleur
ALA | 119894 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | OverLoad |  |  |  | Alarme Surcharge Output Onduleur
ALA | 119895 | B2 | S01 | CFO | OHQ_001 | TA |  |  |  | Synthese Defaut Onduleur
ALA | 120451 | B2 | S01 | CFO | TGB_200 | QiG | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
ALA | 120498 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | Fibre | TA |  |  | Defaut Fibre Optique
ALA | 120499 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | 48Vcc | TA |  |  | Synthese Defauts Chargeurs 48Vcc
ALA | 120500 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | Fusible | TA |  |  | Defaut Fusion Fusible
ALA | 120501 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | IM_B2_1 | Mot_TA |  |  | Alarme Motorisation hors service
ALA | 120502 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | IM_B2_2 | Mot_TA |  |  | Alarme Motorisation hors service
ALA | 120503 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | QM_B2_2 | Mot_TA |  |  | Alarme Motorisation hors service
BIT | 120504 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | Relestage | TA |  |  | Alarme Fonction de Delestage/Relestage actif
ALA | 120505 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | Com | TA |  |  | Defaut Lien Equipement
ALA | 120506 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | AUT | TA |  |  | Alarme Automate Hors Service
ALA | 120507 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | IM_B2_1 | TA |  |  | Defaut de position
ALA | 120508 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | IM_B2_2 | TA |  |  | Defaut de position
ALA | 120509 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | QM_B2_2 | TA |  |  | Defaut de position
BIT | 121506 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | charging |  |  | Alarme Batterie en décharge
ALA | 121507 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Discharging |  |  | Alarme Batterie en décharge
REG | 121508 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | I |  |  | Intensite Batterie Onduleur | A
REG | 121509 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Load |  |  | Charge restante Batterie Onduleur | %
ALA | 121510 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Low |  |  | Alarme Batterie Faible
REG | 121511 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Min |  |  | Estimation en minute avant decharge batterie | Min
REG | 121512 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Temp |  |  | Temperature Batterie Onduleur | °C
REG | 121513 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | V |  |  | Tension Batterie Onduleur | V
REG | 121514 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | ByPass_L1 | F |  |  | Frequence Bypass Phase 1 Onduleur | Hz
REG | 121515 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | ByPass_L1 | V |  |  | Tension Bypass Phase 1 Onduleur | V
REG | 121516 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | ByPass_L2 | V |  |  | Tension Bypass Phase 2 Onduleur | V
REG | 121517 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | ByPass_L3 | V |  |  | Tension Bypass Phase 3 Onduleur | V
REG | 121518 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | IN_L1 | F |  |  | Frequence Input Phase 1 Onduleur | Hz
REG | 121519 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | IN_L1 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 121520 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | IN_L2 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 121521 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | IN_L3 | V |  |  | Tension Input Phase 3 Onduleur | V
REG | 121522 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | F |  |  | Frequence Output Phase 1 Onduleur | Hz
REG | 121523 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | I |  |  | Intensite Output Phase 1 Onduleur | A
REG | 121524 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | Load |  |  | Charge Output Phase 1 Onduleur | %
REG | 121525 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | P |  |  | Puissance Output Phase 1 Onduleur | W
REG | 121526 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | V |  |  | Tension Output Phase 1 Onduleur | V
REG | 121527 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L2 | I |  |  | Intensite Output Phase 2 Onduleur | A
REG | 121528 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L2 | Load |  |  | Charge Output Phase 2 Onduleur | %
REG | 121529 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L2 | P |  |  | Puissance Output Phase 2 Onduleur | W
REG | 121530 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L2 | V |  |  | Tension Output Phase 2 Onduleur | V
REG | 121531 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L3 | I |  |  | Intensite Output Phase 3 Onduleur | A
REG | 121532 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L3 | Load |  |  | Charge Output Phase 3 Onduleur | %
REG | 121533 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L3 | P |  |  | Puissance Output Phase 3 Onduleur | W
REG | 121534 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L3 | V |  |  | Tension Output Phase 3 Onduleur | V
BIT | 121535 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | BUZZER |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 121536 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | Check |  |  |  | Information Maintenance necessaire
BIT | 121537 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | LoadOff |  |  |  | Utilisation de la Charge
BIT | 121538 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | MainsBypass |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Bypass
BIT | 121539 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | MainsRectifier |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Redresseur
BIT | 121540 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | OnBypass |  |  |  | Fonctionnement en mode Bypass
BIT | 121541 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | OnInverter |  |  |  | Fonctionnement en mode Inverseur
BIT | 121542 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | OnManual |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 121543 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | OnRectifier |  |  |  | Fonctionnement en mode Redressseur
ALA | 121544 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | OutputBad |  |  |  | Defaut Fonctionnement Output Onduleur
ALA | 121545 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | OverLoad |  |  |  | Alarme Surcharge Output Onduleur
ALA | 121546 | B2 | S01 | CFO | OHQ_002 | TA |  |  |  | Synthese Defaut Onduleur
BIT | 121690 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | IM_B2_1 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 121691 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | IM_B2_2 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 121692 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | QM_B2_2 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 121749 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | IM_B2_1 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121750 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | IM_B2_2 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121751 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | QM_B2_2 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121763 | B2 | S01 | CFO | CHT_001 | QM_B2_2 | OF2 |  |  | Position Sectionneur
ALA | 132554 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 132555 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 132556 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Secours
BIT | 132557 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | Rea |  |  |  | Information Bouton Rearmement armoire
BIT | 132558 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 132559 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 132560 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
REG | 132561 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 132562 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 132563 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-07 - Defaut de COM
REG | 132564 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-07 - Debit Actuel | m3/h
REG | 132565 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-07 - Energie Calorifique | kWh
REG | 132566 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-07 - Puissance Actuel | kW
REG | 132567 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-07 - Temperature Aller | °C
REG | 132568 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-07 - Temperature Retour | °C
ALA | 132569 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-07 - Defaut de COM
REG | 132570 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-07 - Debit Actuel | m3/h
REG | 132571 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-07 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 132572 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-07 - Puissance Actuel | kW
REG | 132573 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-07 - Temperature Aller | °C
REG | 132574 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-07 - Temperature Retour | °C
REG | 132575 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-07 - Moteur Reprise | kWh
REG | 132576 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-07 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 132577 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 132578 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 132579 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 132580 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 132581 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 132582 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 132583 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CTV | 132584 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | Info | T_Amb_Plancher |  | Infomration Temperature Ambiante AEC 406 Plancher | °C
REG | 132585 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | MRC | Chaud_Froid |  | mode Roue de recuperation en cours 2 Chaud / 3 Froid
CMD | 132586 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 132587 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 132588 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | MRC | TC |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 132589 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 132590 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | %
BIT | 132591 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 132592 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 132593 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 132594 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 132595 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 132596 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 132597 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 132598 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 132599 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 132600 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_Reprise | Lim_Souff_B |  | Mode Replis - Limite Soufflage Bas | °C
CTV | 132601 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_Reprise | Lim_Souff_H |  | Mode Replis - Limite Soufflage Haut | °C
CTV | 132602 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_Reprise | TK_Cool |  | Mode Replis - Consigne Temperature Reprise | °C
CTV | 132603 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_Reprise | TK_Heat |  | Mode Replis - Consigne Temperature Reprise | °C
CTV | 132604 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | BN |  | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 132605 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | TM |  | Consigne Calculee Loi de Soufflage | °C
CTV | 132606 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132607 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132608 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132609 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132610 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | X5 |  | Point de Consigne X5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132611 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | X6 |  | Point de Consigne X6 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132612 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132613 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132614 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132615 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | Y4 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132616 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | Y5 |  | Point de Consigne Y5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132617 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PC_SOUF | Y6 |  | Point de Consigne Y6 Loi de Soufflage | °C
ALA | 132618 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 132619 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 132620 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PH | MODE |  | Mode en Cours
REG | 132621 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 132622 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 132623 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 132624 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | RAE | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 132625 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | RAE | Fdc |  | Fin de course ouverture Registre Extrait
REG | 132626 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | RAE | TM |  | Signal Registre Melange | %
BIT | 132627 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | RAM | Fdc |  | Fin de course ouverture registre Melange
REG | 132628 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | RAM | TM |  | Signal Melange 3V | %
ALA | 132629 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 132630 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 132631 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
BIT | 132632 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 132633 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 132634 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAB | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Ambiant
REG | 132635 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAB | TM |  | Temperature Air Ambiant | °C
ALA | 132636 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 132637 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 132638 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 132639 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 132640 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 132641 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature Repris
REG | 132642 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 132643 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAR | TM2 |  | Temperature Air Rerpis | °C
ALA | 132644 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 132645 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 132646 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 132647 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 132648 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 132649 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 132650 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 132651 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 132652 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 132653 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 132654 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 132655 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 132656 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 132657 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 132658 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 132659 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 132660 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 132661 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 132662 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 132663 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 132664 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 132665 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 132666 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 132667 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 132668 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
CTV | 132669 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 132670 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 132671 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-12 - Defaut de COM
REG | 132672 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-12 - Debit Actuel | m3/h
REG | 132673 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-12 - Energie Calorifique | kWh
REG | 132674 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-12 - Puissance Actuel | kW
REG | 132675 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-12 - Temperature Aller | °C
REG | 132676 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-12 - Temperature Retour | °C
ALA | 132677 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-12 - Defaut de COM
REG | 132678 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-12 - Debit Actuel | m3/h
REG | 132679 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-12 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 132680 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-12 - Puissance Actuel | kW
REG | 132681 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-12 - Temperature Aller | °C
REG | 132682 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-12 - Temperature Retour | °C
REG | 132683 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-12 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 132684 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 132685 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 132686 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 132687 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
ALA | 132688 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 132689 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 132690 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 132691 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 132692 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 132693 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | BN |  | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 132694 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | TM |  | Consigne Calculee Loi de Soufflage | °C
CTV | 132695 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132696 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132697 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132698 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132699 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | X5 |  | Point de Consigne X5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132700 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | X6 |  | Point de Consigne X6 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132701 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132702 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132703 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132704 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | Y4 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132705 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | Y5 |  | Point de Consigne Y5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132706 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | Y6 |  | Point de Consigne Y6 Loi de Soufflage | °C
ALA | 132707 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 132708 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PH | MODE |  | Mode en Cours
REG | 132709 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 132710 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 132711 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 132712 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 132713 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
BIT | 132714 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 132715 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 132716 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 132717 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 132718 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 132719 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 132720 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 132721 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
REG | 132722 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 132723 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 132724 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 132725 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 132726 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 132727 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 132728 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 132729 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 132730 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
REG | 132731 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | Heat_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 132732 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | PC_SOUF | Cool_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
ALA | 132733 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 132748 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 132749 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 132750 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Secours
BIT | 132751 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | Rea |  |  |  | Information Bouton Rearmement armoire
BIT | 132752 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 132753 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 132754 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
REG | 132755 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 132756 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 132757 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-18 - Defaut de COM
REG | 132758 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-18 - Debit Actuel | m3/h
REG | 132759 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-18 - Energie Calorifique | kWh
REG | 132760 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-18 - Puissance Actuel | kW
REG | 132761 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-18 - Temperature Aller | °C
REG | 132762 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-18 - Temperature Retour | °C
ALA | 132763 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-18 - Defaut de COM
REG | 132764 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-18 - Debit Actuel | m3/h
REG | 132765 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-18 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 132766 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-18 - Puissance Actuel | kW
REG | 132767 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-18 - Temperature Aller | °C
REG | 132768 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-18 - Temperature Retour | °C
REG | 132769 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-18 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 132770 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 132771 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 132772 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 132773 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 132774 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
ALA | 132775 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 132776 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 132777 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_PAS | TK |  | Consigne Debit Soufflage | m3/h
CTV | 132778 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 132779 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 132780 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | BN |  | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 132781 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | Cool_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 132782 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | Heat_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 132783 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | TM |  | Consigne Calculee Loi de Soufflage | °C
CTV | 132784 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132785 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132786 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132787 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132788 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | X5 |  | Point de Consigne X5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132789 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | X6 |  | Point de Consigne X6 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132790 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132791 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132792 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132793 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | Y4 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132794 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | Y5 |  | Point de Consigne Y5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132795 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PC_SOUF | Y6 |  | Point de Consigne Y6 Loi de Soufflage | °C
ALA | 132796 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 132797 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PH | MODE |  | Mode en Cours
REG | 132798 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 132799 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 132800 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | RAE | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Soufflage
BIT | 132801 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | RAE | Fdc |  | Fin de course ouverture Registre Soufflage
ALA | 132802 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 132803 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 132804 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
BIT | 132805 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 132806 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 132807 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 132808 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 132809 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 132810 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 132811 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 132812 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
REG | 132813 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 132814 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 132815 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 132816 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 132817 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 132818 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 132819 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 132820 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 132821 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 132822 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 132823 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
CTV | 132824 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 132825 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 132826 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-19 - Defaut de COM
REG | 132827 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-19 - Debit Actuel | m3/h
REG | 132828 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-19 - Energie Calorifique | kWh
REG | 132829 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-19 - Puissance Actuel | kW
REG | 132830 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-19 - Temperature Aller | °C
REG | 132831 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-19 - Temperature Retour | °C
ALA | 132832 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-19 - Defaut de COM
REG | 132833 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-19 - Debit Actuel | m3/h
REG | 132834 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-19 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 132835 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-19 - Puissance Actuel | kW
REG | 132836 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-19 - Temperature Aller | °C
REG | 132837 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-19 - Temperature Retour | °C
REG | 132838 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-19 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 132839 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 132840 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 132841 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 132842 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
ALA | 132843 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 132844 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 132845 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_PAS | TK |  | Consigne Debit Soufflage | m3/h
CTV | 132846 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | BN |  | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 132847 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | Cool_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 132848 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | Heat_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 132849 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | TM |  | Consigne Calculee Loi de Soufflage | °C
CTV | 132850 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132851 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132852 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132853 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132854 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | X5 |  | Point de Consigne X5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132855 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | X6 |  | Point de Consigne X6 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132856 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132857 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132858 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132859 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | Y4 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132860 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | Y5 |  | Point de Consigne Y5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132861 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PC_SOUF | Y6 |  | Point de Consigne Y6 Loi de Soufflage | °C
ALA | 132862 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 132863 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PH | MODE |  | Mode en Cours
REG | 132864 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 132865 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 132866 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 132867 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 132868 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
BIT | 132869 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 132870 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 132871 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 132872 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 132873 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 132874 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 132875 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 132876 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
REG | 132877 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 132878 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 132879 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 132880 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 132881 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 132882 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 132883 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 132884 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 132885 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 132886 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 132887 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
REG | 132888 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 132889 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 132890 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-10 - Defaut de COM
REG | 132891 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-10 - Debit Actuel | m3/h
REG | 132892 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-10 - Energie Calorifique | kWh
REG | 132893 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-10 - Puissance Actuel | kW
REG | 132894 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-10 - Temperature Aller | °C
REG | 132895 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-10 - Temperature Retour | °C
ALA | 132896 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-10 - Defaut de COM
REG | 132897 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-10 - Debit Actuel | m3/h
REG | 132898 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-10 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 132899 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-10 - Puissance Actuel | kW
REG | 132900 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-10 - Temperature Aller | °C
REG | 132901 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-10 - Temperature Retour | °C
REG | 132902 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-10 - Moteur Reprise | kWh
REG | 132903 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-10 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 132904 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 132905 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 132906 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 132907 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 132908 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 132909 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 132910 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CTV | 132911 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | Info | T_Amb_Plancher |  | Infomration Temperature Ambiante AEC 406 Plancher | °C
REG | 132912 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | MRC | Chaud_Froid |  | mode Roue de recuperation en cours 2 Chaud / 3 Froid
CMD | 132913 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 132914 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 132915 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | MRC | TC |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 132916 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 132917 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | %
BIT | 132918 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 132919 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 132920 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 132921 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 132922 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 132923 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 132924 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 132925 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 132926 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 132927 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_Reprise | Lim_Souff_B |  | Mode Replis - Limite Soufflage Bas | °C
CTV | 132928 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_Reprise | Lim_Souff_H |  | Mode Replis - Limite Soufflage Haut | °C
CTV | 132929 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_Reprise | TK_Cool |  | Mode Replis - Consigne Temperature Reprise | °C
CTV | 132930 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_Reprise | TK_Heat |  | Mode Replis - Consigne Temperature Reprise | °C
CTV | 132931 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | BN |  | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 132932 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | TM |  | Consigne Calculee Loi de Soufflage | °C
CTV | 132933 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132934 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132935 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132936 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132937 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | X5 |  | Point de Consigne X5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132938 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | X6 |  | Point de Consigne X6 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132939 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132940 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132941 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132942 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | Y4 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132943 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | Y5 |  | Point de Consigne Y5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 132944 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_SOUF | Y6 |  | Point de Consigne Y6 Loi de Soufflage | °C
ALA | 132945 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 132946 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 132947 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PH | MODE |  | Mode en Cours
REG | 132948 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 132949 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 132950 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 132951 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RAE | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 132952 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RAE | Fdc |  | Fin de course ouverture Registre Extrait
REG | 132953 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RAE | TM |  | Signal Registre Melange | %
BIT | 132954 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RAM | Fdc |  | Fin de course ouverture registre Melange
REG | 132955 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RAM | TM |  | Signal Melange 3V | %
ALA | 132956 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 132957 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 132958 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
BIT | 132959 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 132960 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 132961 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAB | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Ambiant
REG | 132962 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAB | TM |  | Temperature Air Ambiant | °C
ALA | 132963 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 132964 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 132965 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 132966 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 132967 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 132968 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature Repris
REG | 132969 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 132970 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAR | TM2 |  | Temperature Air Rerpis | °C
ALA | 132971 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 132972 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 132973 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 132974 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 132975 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 132976 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 132977 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 132978 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 132979 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 132980 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 132981 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 132982 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 132983 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 132984 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 132985 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 132986 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 132987 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 132988 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 132989 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 132990 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 132991 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 132992 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
BIT | 132993 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_18 | RAE | TC |  | Commande ouverture Registre Soufflage
BIT | 132994 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RAM | TC |  | Commande ouverture registre Melange
BIT | 132995 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RAE | TC |  | Commande ouverture Registre Extrait
BIT | 132996 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RMA | TC |  | Commande ouverture Registre 1 Admission Air
ALA | 132997 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_353 | DI |  |  | Arret DI
CMD | 132998 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_353 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 132999 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_353 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 133000 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_353 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 133001 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_353 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 133002 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_353 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
ALA | 133003 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_353 | CP |  |  | Alarme Coup de Poing
ALA | 133004 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_354 | DI |  |  | Arret DI
CMD | 133005 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_354 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 133006 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_354 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 133007 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_354 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 133008 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_354 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 133009 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_354 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
ALA | 133010 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_354 | CP |  |  | Alarme Coup de Poing
ALA | 133011 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_356 | DI |  |  | Arret DI
CMD | 133012 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_356 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 133013 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_356 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 133014 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_356 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 133015 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_356 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 133016 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_356 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
ALA | 133017 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | VEX_356 | CP |  |  | Alarme Coup de Poing
BIT | 133018 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RMA | TS2 |  | Etat ouverture Registre 2 Admission Air
BIT | 133019 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | CM_Arm | Auto |  | Information Commutateur Local Scramble
CMD | 133020 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | CM_Arm | AUTO |  | Information Commutateur Local Corner Bar 1
BIT | 133021 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RMA | TC2 |  | Commande ouverture Registre 2 Admission Air
BIT | 133022 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RMA | TS |  | Etat ouverture Registre 1 Admission Air
ALA | 133023 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAB | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature Air Ambiant 2
REG | 133024 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | TAB | TM2 |  | Temperature Air Ambiant 2 | °C
ALA | 133025 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_19 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 133026 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 133027 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 133028 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 133029 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Secours
BIT | 133030 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | Rea |  |  |  | Information Bouton Rearmement armoire
BIT | 133031 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 133032 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 133033 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
REG | 133034 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 133035 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 133036 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-06 - Defaut de COM
REG | 133037 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-06 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133038 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-06 - Energie Calorifique | kWh
REG | 133039 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-06 - Puissance Actuel | kW
REG | 133040 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-06 - Temperature Aller | °C
REG | 133041 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-06 - Temperature Retour | °C
ALA | 133042 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-06 - Defaut de COM
REG | 133043 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-06 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133044 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-06 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 133045 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-06 - Puissance Actuel | kW
REG | 133046 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-06 - Temperature Aller | °C
REG | 133047 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-06 - Temperature Retour | °C
REG | 133048 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-06 - Moteur Reprise | kWh
REG | 133049 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-06 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 133050 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 133051 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 133052 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 133053 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 133054 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 133055 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 133056 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CTV | 133057 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | Info | T_Amb_Plancher |  | Infomration Temperature Ambiante AEC 406 Plancher | °C
REG | 133058 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | MRC | Chaud_Froid |  | mode Roue de recuperation en cours 2 Chaud / 3 Froid
CMD | 133059 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 133060 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 133061 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | MRC | TC |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 133062 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 133063 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | %
BIT | 133064 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 133065 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 133066 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 133067 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 133068 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 133069 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 133070 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 133071 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 133072 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 133073 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_Reprise | Lim_Souff_B |  | Mode Replis - Limite Soufflage Bas | °C
CTV | 133074 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_Reprise | Lim_Souff_H |  | Mode Replis - Limite Soufflage Haut | °C
CTV | 133075 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_Reprise | TK_Cool |  | Mode Replis - Consigne Temperature Reprise | °C
CTV | 133076 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_Reprise | TK_Heat |  | Mode Replis - Consigne Temperature Reprise | °C
CTV | 133077 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | BN |  | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 133078 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | TM |  | Consigne Calculee Loi de Soufflage | °C
CTV | 133079 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133080 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133081 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133082 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133083 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | X5 |  | Point de Consigne X5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133084 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | X6 |  | Point de Consigne X6 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133085 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133086 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133087 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133088 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | Y4 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133089 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | Y5 |  | Point de Consigne Y5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133090 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PC_SOUF | Y6 |  | Point de Consigne Y6 Loi de Soufflage | °C
ALA | 133091 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 133092 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 133093 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PH | MODE |  | Mode en Cours
REG | 133094 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 133095 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 133096 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 133097 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | RAE | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133098 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | RAE | Fdc |  | Fin de course ouverture Registre Extrait
REG | 133099 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | RAE | TM |  | Signal Registre Melange | %
BIT | 133100 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | RAM | Fdc |  | Fin de course ouverture registre Melange
REG | 133101 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | RAM | TM |  | Signal Melange 3V | %
ALA | 133102 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133103 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 133104 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
BIT | 133105 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 133106 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 133107 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAB | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Ambiant
REG | 133108 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAB | TM |  | Temperature Air Ambiant | °C
ALA | 133109 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 133110 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 133111 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 133112 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 133113 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 133114 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature Repris
REG | 133115 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 133116 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAR | TM2 |  | Temperature Air Rerpis | °C
ALA | 133117 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 133118 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 133119 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 133120 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 133121 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 133122 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 133123 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 133124 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 133125 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133126 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 133127 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 133128 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 133129 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 133130 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 133131 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 133132 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133133 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 133134 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 133135 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 133136 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 133137 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 133138 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 133139 | B2 | S02 | CVC | AEC_306 | CTA_6 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 133140 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 133141 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 133142 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Secours
BIT | 133143 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | Rea |  |  |  | Information Bouton Rearmement armoire
BIT | 133144 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 133145 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 133146 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
REG | 133147 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 133148 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 133149 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-05 - Defaut de COM
REG | 133150 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-05 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133151 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-05 - Energie Calorifique | kWh
REG | 133152 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-05 - Puissance Actuel | kW
REG | 133153 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-05 - Temperature Aller | °C
REG | 133154 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-05 - Temperature Retour | °C
ALA | 133155 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-05 - Defaut de COM
REG | 133156 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-05 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133157 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-05 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 133158 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-05 - Puissance Actuel | kW
REG | 133159 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-05 - Temperature Aller | °C
REG | 133160 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-05 - Temperature Retour | °C
REG | 133161 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-05 - Moteur Reprise | kWh
REG | 133162 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-05 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 133163 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 133164 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 133165 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 133166 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 133167 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 133168 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 133169 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CTV | 133170 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | Info | T_Amb_Plancher |  | Infomration Temperature Ambiante AEC 406 Plancher | °C
REG | 133171 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | MRC | Chaud_Froid |  | mode Roue de recuperation en cours 2 Chaud / 3 Froid
CMD | 133172 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 133173 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 133174 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | MRC | TC |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 133175 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 133176 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | %
BIT | 133177 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 133178 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 133179 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 133180 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 133181 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 133182 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 133183 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 133184 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 133185 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 133186 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_Reprise | Lim_Souff_B |  | Mode Replis - Limite Soufflage Bas | °C
CTV | 133187 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_Reprise | Lim_Souff_H |  | Mode Replis - Limite Soufflage Haut | °C
CTV | 133188 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_Reprise | TK_Cool |  | Mode Replis - Consigne Temperature Reprise | °C
CTV | 133189 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_Reprise | TK_Heat |  | Mode Replis - Consigne Temperature Reprise | °C
CTV | 133190 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | BN |  | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 133191 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | TM |  | Consigne Calculee Loi de Soufflage | °C
CTV | 133192 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133193 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133194 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133195 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133196 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | X5 |  | Point de Consigne X5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133197 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | X6 |  | Point de Consigne X6 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133198 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133199 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133200 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133201 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | Y4 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133202 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | Y5 |  | Point de Consigne Y5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133203 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PC_SOUF | Y6 |  | Point de Consigne Y6 Loi de Soufflage | °C
ALA | 133204 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 133205 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 133206 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PH | MODE |  | Mode en Cours
REG | 133207 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 133208 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 133209 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 133210 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | RAE | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133211 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | RAE | Fdc |  | Fin de course ouverture Registre Extrait
REG | 133212 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | RAE | TM |  | Signal Registre Melange | %
BIT | 133213 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | RAM | Fdc |  | Fin de course ouverture registre Melange
REG | 133214 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | RAM | TM |  | Signal Melange 3V | %
ALA | 133215 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133216 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 133217 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
BIT | 133218 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 133219 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 133220 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAB | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Ambiant
REG | 133221 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAB | TM |  | Temperature Air Ambiant | °C
ALA | 133222 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 133223 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 133224 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 133225 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 133226 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 133227 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature Repris
REG | 133228 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 133229 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAR | TM2 |  | Temperature Air Rerpis | °C
ALA | 133230 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 133231 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 133232 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 133233 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 133234 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 133235 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 133236 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 133237 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 133238 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133239 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 133240 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 133241 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 133242 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 133243 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 133244 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 133245 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133246 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 133247 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 133248 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 133249 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 133250 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 133251 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 133252 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_5 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 133253 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 133254 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
REG | 133255 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 133256 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 133257 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-08 - Defaut de COM
REG | 133258 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-08 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133259 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-08 - Energie Calorifique | kWh
REG | 133260 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-08 - Puissance Actuel | kW
REG | 133261 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-08 - Temperature Aller | °C
REG | 133262 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-08 - Temperature Retour | °C
ALA | 133263 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-08 - Defaut de COM
REG | 133264 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-08 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133265 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-08 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 133266 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-08 - Puissance Actuel | kW
REG | 133267 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-08 - Temperature Aller | °C
REG | 133268 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-08 - Temperature Retour | °C
REG | 133269 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-08 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 133270 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 133271 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 133272 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 133273 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
ALA | 133274 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 133275 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 133276 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_PAS | TK |  | Consigne Debit Soufflage | m3/h
CTV | 133277 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | BN |  | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 133278 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | Cool_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 133279 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | Heat_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 133280 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | TM |  | Consigne Calculee Loi de Soufflage | °C
CTV | 133281 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133282 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133283 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133284 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133285 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | X5 |  | Point de Consigne X5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133286 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | X6 |  | Point de Consigne X6 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133287 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133288 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133289 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133290 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | Y4 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133291 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | Y5 |  | Point de Consigne Y5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133292 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PC_SOUF | Y6 |  | Point de Consigne Y6 Loi de Soufflage | °C
ALA | 133293 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 133294 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PH | MODE |  | Mode en Cours
REG | 133295 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 133296 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 133297 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133298 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 133299 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
BIT | 133300 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 133301 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 133302 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 133303 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 133304 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 133305 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 133306 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 133307 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
REG | 133308 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 133309 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 133310 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133311 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 133312 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 133313 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 133314 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 133315 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 133316 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_8 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 133317 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 133318 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
REG | 133319 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 133320 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 133321 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-09 - Defaut de COM
REG | 133322 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-09 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133323 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-09 - Energie Calorifique | kWh
REG | 133324 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-09 - Puissance Actuel | kW
REG | 133325 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-09 - Temperature Aller | °C
REG | 133326 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-09 - Temperature Retour | °C
ALA | 133327 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-09 - Defaut de COM
REG | 133328 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-09 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133329 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-09 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 133330 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-09 - Puissance Actuel | kW
REG | 133331 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-09 - Temperature Aller | °C
REG | 133332 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-09 - Temperature Retour | °C
REG | 133333 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-09 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 133334 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 133335 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 133336 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 133337 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
ALA | 133338 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 133339 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 133340 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_PAS | TK |  | Consigne Debit Soufflage | m3/h
CTV | 133341 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | BN |  | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 133342 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | Cool_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 133343 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | Heat_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 133344 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | TM |  | Consigne Calculee Loi de Soufflage | °C
CTV | 133345 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133346 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133347 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133348 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133349 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | X5 |  | Point de Consigne X5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133350 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | X6 |  | Point de Consigne X6 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133351 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133352 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133353 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133354 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | Y4 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133355 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | Y5 |  | Point de Consigne Y5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133356 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PC_SOUF | Y6 |  | Point de Consigne Y6 Loi de Soufflage | °C
ALA | 133357 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 133358 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PH | MODE |  | Mode en Cours
REG | 133359 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 133360 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 133361 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133362 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 133363 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
BIT | 133364 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 133365 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 133366 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 133367 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 133368 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 133369 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 133370 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 133371 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
REG | 133372 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 133373 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 133374 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133375 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 133376 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 133377 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 133378 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 133379 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 133380 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_9 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 133381 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 133382 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
REG | 133383 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 133384 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 133385 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-17 - Defaut de COM
REG | 133386 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-17 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133387 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-17 - Energie Calorifique | kWh
REG | 133388 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-17 - Puissance Actuel | kW
REG | 133389 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-17 - Temperature Aller | °C
REG | 133390 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-17 - Temperature Retour | °C
ALA | 133391 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-17 - Defaut de COM
REG | 133392 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-17 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133393 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-17 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 133394 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-17 - Puissance Actuel | kW
REG | 133395 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-17 - Temperature Aller | °C
REG | 133396 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-17 - Temperature Retour | °C
REG | 133397 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-17 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 133398 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 133399 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 133400 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 133401 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
ALA | 133402 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 133403 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 133404 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_PAS | TK |  | Consigne Debit Soufflage | m3/h
CTV | 133405 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | BN |  | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 133406 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | Cool_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 133407 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | Heat_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 133408 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | TM |  | Consigne Calculee Loi de Soufflage | °C
CTV | 133409 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133410 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133411 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133412 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133413 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | X5 |  | Point de Consigne X5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133414 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | X6 |  | Point de Consigne X6 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133415 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133416 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133417 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133418 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | Y4 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133419 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | Y5 |  | Point de Consigne Y5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133420 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PC_SOUF | Y6 |  | Point de Consigne Y6 Loi de Soufflage | °C
ALA | 133421 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 133422 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PH | MODE |  | Mode en Cours
REG | 133423 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 133424 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 133425 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133426 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 133427 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
BIT | 133428 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 133429 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 133430 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 133431 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 133432 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 133433 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 133434 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 133435 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
REG | 133436 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 133437 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 133438 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133439 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 133440 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 133441 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 133442 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 133443 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 133444 | B2 | S02 | CVC | AEC_303 | CTA_17 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
BIT | 133445 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 133446 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | Rea |  |  |  | Information Bouton Rearmement armoire
ALA | 133447 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 133448 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
CTV | 133449 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 133450 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 133451 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-14 - Defaut de COM
REG | 133452 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-14 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133453 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-14 - Energie Calorifique | kWh
REG | 133454 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-14 - Puissance Actuel | kW
REG | 133455 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-14 - Temperature Aller | °C
REG | 133456 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-14 - Temperature Retour | °C
ALA | 133457 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-14 - Defaut de COM
REG | 133458 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-14 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133459 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-14 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 133460 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-14 - Puissance Actuel | kW
REG | 133461 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-14 - Temperature Aller | °C
REG | 133462 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-14 - Temperature Retour | °C
REG | 133463 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-14 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 133464 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 133465 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 133466 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 133467 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
ALA | 133468 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 133469 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 133470 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_PAS | TK |  | Consigne Debit Soufflage | m3/h
CTV | 133471 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | BN |  | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 133472 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | Cool_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 133473 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | Heat_TM |  | Consigne Calculee Chaud Loi de Soufflage | °C
REG | 133474 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | TM |  | Consigne Calculee Loi de Soufflage | °C
CTV | 133475 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133476 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133477 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133478 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133479 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | X5 |  | Point de Consigne X5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133480 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | X6 |  | Point de Consigne X6 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133481 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133482 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133483 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133484 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | Y4 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133485 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | Y5 |  | Point de Consigne Y5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133486 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PC_SOUF | Y6 |  | Point de Consigne Y6 Loi de Soufflage | °C
ALA | 133487 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 133488 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PH | MODE |  | Mode en Cours
REG | 133489 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 133490 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 133491 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133492 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 133493 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
BIT | 133494 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 133495 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 133496 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 133497 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 133498 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 133499 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 133500 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 133501 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
REG | 133502 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 133503 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 133504 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133505 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 133506 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 133507 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 133508 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 133509 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 133510 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 133511 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 133512 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 133513 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Secours
BIT | 133514 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | Rea |  |  |  | Information Bouton Rearmement armoire
BIT | 133515 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 133516 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 133517 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
REG | 133518 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 133519 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 133520 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-04 - Defaut de COM
REG | 133521 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-04 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133522 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-04 - Energie Calorifique | kWh
REG | 133523 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-04 - Puissance Actuel | kW
REG | 133524 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-04 - Temperature Aller | °C
REG | 133525 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-04 - Temperature Retour | °C
ALA | 133526 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-04 - Defaut de COM
REG | 133527 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-04 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133528 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-04 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 133529 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-04 - Puissance Actuel | kW
REG | 133530 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-04 - Temperature Aller | °C
REG | 133531 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-04 - Temperature Retour | °C
REG | 133532 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-04 - Moteur Reprise | kWh
REG | 133533 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-04 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 133534 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 133535 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 133536 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 133537 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 133538 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 133539 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 133540 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 133541 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 133542 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 133543 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 133544 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 133545 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 133546 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 133547 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 133548 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 133549 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 133550 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 133551 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 133552 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 133553 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 133554 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 133555 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 133556 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133557 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133558 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133559 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133560 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133561 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133562 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133563 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133564 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133565 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133566 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133567 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133568 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133569 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133570 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133571 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133572 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133573 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133574 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133575 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133576 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133577 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133578 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133579 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133580 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133581 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133582 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 133583 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 133584 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 133585 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
CTV | 133586 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 133587 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 133588 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 133589 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 133590 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 133591 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 133592 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 133593 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 133594 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 133595 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133596 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 133597 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 133598 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 133599 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 133600 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 133601 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 133602 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 133603 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 133604 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 133605 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 133606 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 133607 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 133608 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 133609 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 133610 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 133611 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 133612 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 133613 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 133614 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 133615 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 133616 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 133617 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 133618 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 133619 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 133620 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 133621 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 133622 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 133623 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133624 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 133625 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 133626 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 133627 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 133628 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 133629 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 133630 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133631 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 133632 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 133633 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 133634 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 133635 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 133636 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
REG | 133637 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | PH | Mode |  | Mode Installation 1-Inocc / 2-Balayage / 3-Occupation
REG | 133638 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | CTA_4 | MRC | Chaud_Froid |  | mode Roue de recuperation en cours 2 Chaud / 3 Froid
BIT | 133639 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | VEX_312 | Commut | AUTO |  | Retour Commutateur Local en Auto
CTV | 133640 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | VEX_312 | Commut | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 133641 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | VEX_312 | DI |  |  | Arret DI
REG | 133642 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | VEX_312 | PH |  |  | Valeur du Programme Horaire
CMD | 133643 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | VEX_312 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 133644 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | VEX_312 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 133645 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | VEX_312 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 133646 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | VEX_312 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 133647 | B2 | S02 | CVC | AEC_305 | VEX_312 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
ALA | 133648 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 133649 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
CTV | 133650 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 133651 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-11 - Defaut de COM
REG | 133652 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-11 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133653 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-11 - Energie Calorifique | kWh
REG | 133654 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-11 - Puissance Actuel | kW
REG | 133655 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-11 - Temperature Aller | °C
REG | 133656 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-11 - Temperature Retour | °C
ALA | 133657 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-11 - Defaut de COM
REG | 133658 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-11 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133659 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-11 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 133660 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-11 - Puissance Actuel | kW
REG | 133661 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-11 - Temperature Aller | °C
REG | 133662 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-11 - Temperature Retour | °C
REG | 133663 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-11 - Moteur Reprise | kWh
REG | 133664 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-11 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 133665 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 133666 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 133667 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 133668 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 133669 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 133670 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 133671 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 133672 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
REG | 133673 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | MRC | Chaud_Froid |  | mode Roue de recuperation en cours 2 Chaud / 3 Froid
CMD | 133674 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 133675 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 133676 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | MRC | TC |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 133677 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 133678 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | %
BIT | 133679 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 133680 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 133681 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 133682 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 133683 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 133684 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 133685 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 133686 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 133687 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 133688 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_Reprise | Lim_Souff_B |  | Mode Replis - Limite Soufflage Bas | °C
CTV | 133689 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_Reprise | Lim_Souff_H |  | Mode Replis - Limite Soufflage Haut | °C
CTV | 133690 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_Reprise | TK_Cool |  | Mode Replis - Consigne Temperature Reprise | °C
CTV | 133691 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_Reprise | TK_Heat |  | Mode Replis - Consigne Temperature Reprise | °C
REG | 133692 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | TM |  | Consigne Calculee Loi de Soufflage | °C
CTV | 133693 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133694 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133695 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133696 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133697 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | X5 |  | Point de Consigne X5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133698 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | X6 |  | Point de Consigne X6 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133699 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133700 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133701 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133702 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | Y4 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133703 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | Y5 |  | Point de Consigne Y5 Loi de Soufflage | °C
CTV | 133704 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | Y6 |  | Point de Consigne Y6 Loi de Soufflage | °C
ALA | 133705 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 133706 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 133707 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PH | MODE |  | Mode en Cours
REG | 133708 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 133709 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 133710 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 133711 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | RAE | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133712 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | RAE | Fdc |  | Fin de course ouverture Registre Extrait
REG | 133713 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | RAE | TM |  | Signal Registre Melange | %
BIT | 133714 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | RAM | Fdc |  | Fin de course ouverture registre Melange
REG | 133715 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | RAM | TM |  | Signal Melange 3V | %
ALA | 133716 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133717 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 133718 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
BIT | 133719 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 133720 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 133721 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAB | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Ambiant
REG | 133722 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAB | TM |  | Temperature Air Ambiant | °C
ALA | 133723 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 133724 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 133725 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 133726 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 133727 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 133728 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature Repris
REG | 133729 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 133730 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAR | TM2 |  | Temperature Air Rerpis | °C
ALA | 133731 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 133732 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 133733 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 133734 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 133735 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 133736 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 133737 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 133738 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 133739 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133740 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 133741 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 133742 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 133743 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 133744 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 133745 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 133746 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133747 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 133748 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 133749 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 133750 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 133751 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 133752 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 133753 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 133754 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 133755 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Secours
BIT | 133756 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
BIT | 133757 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | Rea |  |  |  | Information Bouton Rearmement armoire
REG | 133758 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne Chaud Calculee Loi de Soufflage | °C
REG | 133759 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne Froid Calculee Loi de Soufflage | °C
ALA | 133760 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TMEL | TA |  | Defaut Capteur Temperature Melange
REG | 133761 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | TMEL | TM |  | Temperature Melange | °C
CTV | 133762 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | CM_GTB | TK |  | Position Commutateur GTB
CTV | 133763 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | Occ | BN | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
CTV | 133764 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_SOUF | Inocc | BN | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 133765 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_ACT | Cool |  | Consigne Froid Actuel | °C
REG | 133766 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_ACT | Heat |  | Consigne Chaud Actuel | °C
REG | 133767 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | PC_ACT | Recup |  | Consigne Recuperation Actuel | °C
REG | 133768 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | Info_Plancher | TM |  | Info Temperature Plancher | °C
ALA | 133769 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | Info_Plancher | TA |  | Info Defaut Capteur Temperature Plancher
BIT | 133770 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | Info_Plancher | Heat |  | Info Plancher en mode Chaud
BIT | 133771 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | Info_Plancher | Cool |  | Info Plancher en mode Froid
BIT | 133772 | B2 | S01 | CVC | AEC_302 | CTA_11 | Info_Plancher | Def_Mode |  | Info Defaut mode Plancher AEC313
REG | 133773 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAB | TM2 |  | Temperature 2 Air Ambiant | °C
ALA | 133774 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TMEL | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Melange
REG | 133775 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TMEL | TM |  | Temperature Air Melange | °C
CMD | 133776 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_12 | CM_Local | TS |  | Information Position Marche Commutateur Local
ALA | 133777 | B2 | S01 | CVC | AEC_301 | CTA_7 | TAB | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Air Ambiant
ALA | 133790 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 133791 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
REG | 133792 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 133793 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 133794 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-01 - Defaut de COM
REG | 133795 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-01 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133796 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-01 - Energie Calorifique | kWh
REG | 133797 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-01 - Puissance Actuel | kW
REG | 133798 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-01 - Temperature Aller | °C
REG | 133799 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-01 - Temperature Retour | °C
ALA | 133800 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-01 - Defaut de COM
REG | 133801 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-01 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133802 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-01 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 133803 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-01 - Puissance Actuel | kW
REG | 133804 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-01 - Temperature Aller | °C
REG | 133805 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-01 - Temperature Retour | °C
REG | 133806 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-01 - Moteur Reprise | kWh
REG | 133807 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-01 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 133808 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 133809 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 133810 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 133811 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 133812 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 133813 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 133814 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 133815 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 133816 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 133817 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 133818 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 133819 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 133820 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 133821 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 133822 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 133823 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 133824 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 133825 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 133826 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 133827 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 133828 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 133829 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133830 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133831 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133832 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133833 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133834 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133835 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133836 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133837 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133838 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133839 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133840 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133841 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133842 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133843 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133844 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133845 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133846 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133847 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133848 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133849 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133850 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133851 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133852 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133853 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133854 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133855 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 133856 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 133857 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 133858 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
CTV | 133859 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 133860 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 133861 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 133862 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 133863 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 133864 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 133865 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 133866 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 133867 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 133868 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133869 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 133870 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 133871 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 133872 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 133873 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 133874 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 133875 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 133876 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 133877 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 133878 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 133879 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 133880 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 133881 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 133882 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 133883 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 133884 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 133885 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 133886 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 133887 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 133888 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 133889 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 133890 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 133891 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 133892 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 133893 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 133894 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 133895 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 133896 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133897 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 133898 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 133899 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 133900 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 133901 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 133902 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 133903 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 133904 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 133905 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 133906 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 133907 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 133908 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 133909 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
BIT | 133910 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 133911 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Secours
BIT | 133912 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | Rea |  |  |  | Information Rearmement Armoire
BIT | 133913 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | SDF |  |  |  | Information Synthese Defaut Armoire
ALA | 133914 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | AU |  |  |  | Arret d'urgence Armoire
ALA | 133915 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | RAS | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 133916 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | RAS | Fdc |  | Fin de course ouverture registre soufflage
BIT | 133917 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | RAS | TC |  | Commande Ouverture registre soufflage
REG | 133918 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | MRC | Chaud_Froid |  | mode Roue de recuperation en cours 2 Chaud / 3 Froid
REG | 133919 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | CTA_1 | PH | MODe |  | Information mode en cours de l'installation
BIT | 133920 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 133921 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Secours
BIT | 133922 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | Rea |  |  |  | Information Bouton Rearmement armoire
BIT | 133923 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 133924 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 133925 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
REG | 133926 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 133927 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 133928 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-02 - Defaut de COM
REG | 133929 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-02 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133930 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-02 - Energie Calorifique | kWh
REG | 133931 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-02 - Puissance Actuel | kW
REG | 133932 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-02 - Temperature Aller | °C
REG | 133933 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-02 - Temperature Retour | °C
ALA | 133934 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-02 - Defaut de COM
REG | 133935 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-02 - Debit Actuel | m3/h
REG | 133936 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-02 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 133937 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-02 - Puissance Actuel | kW
REG | 133938 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-02 - Temperature Aller | °C
REG | 133939 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-02 - Temperature Retour | °C
REG | 133940 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-02 - Moteur Reprise | kWh
REG | 133941 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-02 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 133942 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 133943 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 133944 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 133945 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 133946 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 133947 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 133948 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
REG | 133949 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | MRC | Chaud_Froid |  | mode Roue de recuperation en cours 2 Chaud / 3 Froid
CMD | 133950 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 133951 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 133952 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 133953 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 133954 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 133955 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 133956 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 133957 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 133958 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 133959 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 133960 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 133961 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 133962 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 133963 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 133964 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133965 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133966 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133967 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133968 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133969 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133970 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133971 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133972 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133973 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133974 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133975 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133976 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 133977 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133978 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133979 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133980 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133981 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133982 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133983 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133984 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133985 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133986 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133987 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133988 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133989 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 133990 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 133991 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 133992 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 133993 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
CTV | 133994 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 133995 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 133996 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 133997 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 133998 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 133999 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 134000 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PH | Mode |  | Mode Installation 1-Inocc / 2-Balayage / 3-Occupation
REG | 134001 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 134002 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 134003 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 134004 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 134005 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 134006 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 134007 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 134008 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 134009 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 134010 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 134011 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 134012 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 134013 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 134014 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 134015 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 134016 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 134017 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 134018 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 134019 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 134020 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 134021 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 134022 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 134023 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 134024 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 134025 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 134026 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 134027 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 134028 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 134029 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 134030 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 134031 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 134032 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 134033 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 134034 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 134035 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 134036 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 134037 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 134038 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 134039 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 134040 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 134041 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 134042 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 134043 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 134044 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 134045 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
BIT | 134046 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VEX_311 | Commut | AUTO |  | Retour Commutateur Local en Auto
CTV | 134047 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VEX_311 | Commut | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 134048 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VEX_311 | DI |  |  | Arret DI
REG | 134049 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VEX_311 | PH |  |  | Valeur du Programme Horaire
CMD | 134050 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VEX_311 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 134051 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VEX_311 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 134052 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VEX_311 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 134053 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VEX_311 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 134054 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VEX_311 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
BIT | 134055 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VMC_302 | Commut | AUTO |  | Retour Commutateur Local en Auto
CTV | 134056 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VMC_302 | Commut | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 134057 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VMC_302 | DI |  |  | Arret DI
REG | 134058 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VMC_302 | PH |  |  | Valeur du Programme Horaire
CMD | 134059 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VMC_302 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 134060 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VMC_302 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 134061 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VMC_302 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 134062 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VMC_302 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 134063 | B2 | N07 | CVC | AEC_312 | VMC_302 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
ALA | 134064 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | RAS | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 134065 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | RAS | Fdc |  | Fin de course ouverture registre Soufflage
BIT | 134066 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | CTA_2 | RAS | TC |  | Commande Ouverture registre Soufflage
ALA | 134067 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 134068 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
CTV | 134069 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 134070 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 134071 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-03 - Defaut de COM
REG | 134072 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-03 - Debit Actuel | m3/h
REG | 134073 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-03 - Energie Calorifique | kWh
REG | 134074 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-03 - Puissance Actuel | kW
REG | 134075 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-03 - Temperature Aller | °C
REG | 134076 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-03 - Temperature Retour | °C
ALA | 134077 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-03 - Defaut de COM
REG | 134078 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-03 - Debit Actuel | m3/h
REG | 134079 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-03 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 134080 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-03 - Puissance Actuel | kW
REG | 134081 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-03 - Temperature Aller | °C
REG | 134082 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-03 - Temperature Retour | °C
REG | 134083 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-03 - Moteur Reprise | kWh
REG | 134084 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-03 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 134085 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 134086 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 134087 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 134088 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 134089 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 134090 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 134091 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
REG | 134092 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | MRC | Chaud_Froid |  | mode Roue de recuperation en cours 2 Chaud / 3 Froid
CMD | 134093 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 134094 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 134095 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 134096 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 134097 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 134098 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 134099 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 134100 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 134101 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 134102 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 134103 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 134104 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 134105 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 134106 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 134107 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134108 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134109 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134110 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134111 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134112 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134113 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134114 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134115 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134116 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134117 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134118 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134119 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 134120 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134121 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134122 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134123 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134124 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134125 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134126 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134127 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134128 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134129 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134130 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134131 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134132 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 134133 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 134134 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 134135 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 134136 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
CTV | 134137 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 134138 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 134139 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 134140 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 134141 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 134142 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 134143 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PH | Mode |  | Mode Installation 1-Inocc / 2-Balayage / 3-Occupation
REG | 134144 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 134145 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 134146 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 134147 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 134148 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 134149 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 134150 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 134151 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 134152 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 134153 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | RAS | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 134154 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | RAS | Fdc |  | Fin de course ouverture registre Soufflage
BIT | 134155 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | RAS | TC |  | Commande Ouverture registre Soufflage
ALA | 134156 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 134157 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 134158 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 134159 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 134160 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 134161 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 134162 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 134163 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 134164 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 134165 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 134166 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 134167 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 134168 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 134169 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 134170 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 134171 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 134172 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 134173 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 134174 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 134175 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 134176 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 134177 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 134178 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 134179 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 134180 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 134181 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 134182 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 134183 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 134184 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 134185 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 134186 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 134187 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 134188 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 134189 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 134190 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 134191 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | CTA_3 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 134192 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 134193 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 134194 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Secours
BIT | 134195 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | Rea |  |  |  | Information Bouton Rearmement armoire
BIT | 134196 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
BIT | 134197 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_309 | Commut | AUTO |  | Retour Commutateur Local en Auto
CTV | 134198 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_309 | Commut | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 134199 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_309 | DI |  |  | Arret DI
REG | 134200 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_309 | PH |  |  | Valeur du Programme Horaire
CMD | 134201 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_309 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 134202 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_309 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 134203 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_309 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 134204 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_309 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 134205 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_309 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
BIT | 134206 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_310 | Commut | AUTO |  | Retour Commutateur Local en Auto
CTV | 134207 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_310 | Commut | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 134208 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_310 | DI |  |  | Arret DI
REG | 134209 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_310 | PH |  |  | Valeur du Programme Horaire
CMD | 134210 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_310 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 134211 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_310 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 134212 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_310 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 134213 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_310 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 134214 | B2 | N07 | CVC | AEC_315 | VEX_310 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
CTV | 134215 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_351 | Commut | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 134216 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_351 | DI |  |  | Arret DI
REG | 134217 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_351 | PH |  |  | Valeur du Programme Horaire
CMD | 134218 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_351 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 134219 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_351 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 134220 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_351 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 134221 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_351 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 134222 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_351 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
CTV | 134223 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_352 | Commut | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 134224 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_352 | DI |  |  | Arret DI
REG | 134225 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_352 | PH |  |  | Valeur du Programme Horaire
CMD | 134226 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_352 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 134227 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_352 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 134228 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_352 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 134229 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_352 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 134230 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_352 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
CTV | 134231 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_322 | Commut | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 134232 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_322 | DI |  |  | Arret DI
REG | 134233 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_322 | PH |  |  | Valeur du Programme Horaire
CMD | 134234 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_322 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 134235 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_322 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 134236 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_322 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 134237 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_322 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 134238 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_322 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
BIT | 134239 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_361 | Commut | AUTO |  | Retour Commutateur Local en Auto
CTV | 134240 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_361 | Commut | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 134241 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_361 | DI |  |  | Arret DI
REG | 134242 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_361 | PH |  |  | Valeur du Programme Horaire
CMD | 134243 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_361 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 134244 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_361 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 134245 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_361 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 134246 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_361 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 134247 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_361 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
BIT | 134248 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_362 | Commut | AUTO |  | Retour Commutateur Local en Auto
CTV | 134249 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_362 | Commut | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 134250 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_362 | DI |  |  | Arret DI
REG | 134251 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_362 | PH |  |  | Valeur du Programme Horaire
CMD | 134252 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_362 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 134253 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_362 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 134254 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_362 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 134255 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_362 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 134256 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VEX_362 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
BIT | 134257 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VMC_301 | Commut | AUTO |  | Retour Commutateur Local en Auto
CTV | 134258 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VMC_301 | Commut | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 134259 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VMC_301 | DI |  |  | Arret DI
REG | 134260 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VMC_301 | PH |  |  | Valeur du Programme Horaire
CMD | 134261 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VMC_301 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 134262 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VMC_301 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 134263 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VMC_301 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 134264 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VMC_301 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 134265 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | VMC_301 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
ALA | 153264 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 153265 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
CTV | 153266 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 153267 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 153268 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-15 - Defaut de COM
REG | 153269 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-15 - Debit Actuel | m3/h
REG | 153270 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-15 - Energie Calorifique | kWh
REG | 153271 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-15 - Puissance Actuel | kW
REG | 153272 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-15 - Temperature Aller | °C
REG | 153273 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-15 - Temperature Retour | °C
ALA | 153274 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-15 - Defaut de COM
REG | 153275 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-15 - Debit Actuel | m3/h
REG | 153276 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-15 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 153277 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-15 - Puissance Actuel | kW
REG | 153278 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-15 - Temperature Aller | °C
REG | 153279 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-15 - Temperature Retour | °C
REG | 153280 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-15 - Moteur Reprise | kWh
REG | 153281 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-15 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 153282 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 153283 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 153284 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 153285 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 153286 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 153287 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 153288 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
REG | 153289 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | MRC | Chaud_Froid |  | mode Roue de recuperation en cours 2 Chaud / 3 Froid
CMD | 153290 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 153291 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 153292 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 153293 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 153294 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 153295 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 153296 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 153297 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 153298 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 153299 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 153300 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 153301 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 153302 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 153303 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 153304 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 153305 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 153306 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 153307 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
CTV | 153308 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 153309 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 153310 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 153311 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 153312 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 153313 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 153314 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PH | Mode |  | Mode Installation 1-Inocc / 2-Balayage / 3-Occupation
REG | 153315 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 153316 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 153317 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 153318 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 153319 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 153320 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 153321 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 153322 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 153323 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 153324 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | RAS | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 153325 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | RAS | Fdc |  | Fin de course ouverture registre Soufflage
BIT | 153326 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | RAS | TC |  | Commande Ouverture registre Soufflage
BIT | 153327 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 153328 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 153329 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 153330 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 153331 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 153332 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 153333 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 153334 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 153335 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 153336 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 153337 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 153338 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 153339 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 153340 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 153341 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 153342 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 153343 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 153344 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 153345 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 153346 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 153347 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 153348 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 153349 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 153350 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 153351 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 153352 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 153353 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 153354 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 153355 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 153356 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 153357 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 153358 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | CTA_15 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
CTV | 153359 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | VEX_357 | Commut | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
ALA | 153360 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | VEX_357 | CP |  |  | Alarme Coup de poing
ALA | 153361 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | VEX_357 | DI |  |  | Arret DI
REG | 153362 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | VEX_357 | PH |  |  | Valeur du Programme Horaire
CMD | 153363 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | VEX_357 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 153364 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | VEX_357 | TA |  |  | Defaut VMC
BIT | 153365 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | VEX_357 | TC |  |  | Commande VMC
REG | 153366 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | VEX_357 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VMC | Hrs
BIT | 153367 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | VEX_357 | TS |  |  | Retour de Marche VMC
ALA | 153368 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 153369 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 153370 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Secours
BIT | 153371 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | Rea |  |  |  | Information Bouton Rearmement armoire
BIT | 153372 | B2 | N07 | CVC | AEC_310 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 153373 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 153374 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
REG | 153375 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 153376 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 153377 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-13 - Defaut de COM
REG | 153378 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-13 - Debit Actuel | m3/h
REG | 153379 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-13 - Energie Calorifique | kWh
REG | 153380 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-13 - Puissance Actuel | kW
REG | 153381 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-13 - Temperature Aller | °C
REG | 153382 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EC - CTA B2-13 - Temperature Retour | °C
ALA | 153383 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-13 - Defaut de COM
REG | 153384 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-13 - Debit Actuel | m3/h
REG | 153385 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-13 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 153386 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-13 - Puissance Actuel | kW
REG | 153387 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-13 - Temperature Aller | °C
REG | 153388 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B2 - Compteur EF - CTA B2-13 - Temperature Retour | °C
REG | 153389 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-13 - Moteur Reprise | kWh
REG | 153390 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B2 - CPT Elec - CTA B2-13 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 153391 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 153392 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 153393 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 153394 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 153395 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 153396 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 153397 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
REG | 153398 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | MRC | Chaud_Froid |  | mode Roue de recuperation en cours 2 Chaud / 3 Froid
CMD | 153399 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 153400 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 153401 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 153402 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 153403 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 153404 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 153405 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 153406 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 153407 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 153408 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 153409 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 153410 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 153411 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 153412 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 153413 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153414 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153415 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153416 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153417 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153418 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153419 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153420 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153421 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153422 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153423 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153424 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153425 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 153426 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153427 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153428 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153429 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153430 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153431 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153432 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153433 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153434 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153435 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153436 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153437 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153438 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 153439 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 153440 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 153441 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 153442 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
CTV | 153443 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 153444 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 153445 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 153446 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 153447 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 153448 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 153449 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PH | Mode |  | Mode Installation 1-Inocc / 2-Balayage / 3-Occupation
REG | 153450 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 153451 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 153452 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 153453 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 153454 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 153455 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 153456 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 153457 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 153458 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 153459 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 153460 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 153461 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 153462 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 153463 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 153464 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 153465 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 153466 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 153467 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 153468 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 153469 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 153470 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 153471 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 153472 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 153473 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 153474 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 153475 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 153476 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 153477 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 153478 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 153479 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 153480 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 153481 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 153482 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 153483 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 153484 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 153485 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 153486 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 153487 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 153488 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 153489 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 153490 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 153491 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 153492 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 153493 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 153494 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | CTA_13 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 153495 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 153496 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 153497 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Secours
BIT | 153498 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | Rea |  |  |  | Information Bouton Rearmement armoire
BIT | 153499 | B2 | N07 | CVC | AEC_308 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 153500 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | CTA_14 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 153501 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_322 | CP |  |  | Alarme Coup de Poing
ALA | 153502 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_352 | CCF |  |  | Defaut Synthese CCF Systeme
ALA | 153503 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_352 | CP |  |  | Alarme Coup de Poing
ALA | 153504 | B2 | N07 | CVC | AEC_309 | VEX_351 | CCF |  |  | Defaut Synthese CCF Systeme
ALA | 153505 | B2 | N07 | CVC | AEC_311 | AU |  |  |  | Alarme Arret d'urgence
ALA | 153506 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RMA | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre 1 Admission Air
ALA | 153507 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | RMA | Disc_On2 |  | Defaut Discordance Ouverture Registre 2 Admission Air
REG | 153508 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_ACT | Cool |  | Consigne Froid Actuel | °C
REG | 153509 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_ACT | Heat |  | Consigne Chaud Actuel | °C
REG | 153510 | B2 | S01 | CVC | AEC_307 | CTA_10 | PC_ACT | Recup |  | Consigne Recuperation Actuel | °C
REG | 154341 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-CUI-00 | kWh
REG | 154342 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | HOTTES |  |  | Comptage Energie - HOTTES - TD-CUI-00 | kWh
REG | 154343 | B2 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | CVC_DEL |  |  | Comptage Energie - CVC DELESTE - TD-CUI-00 | kWh
REG | 154344 | B2 | N00 | CFO | TDN_040 | CPT | GENERAL |  |  | Comptage Energie - GENERAL - TD-FISH-BAR | kWh
REG | 154345 | B2 | N00 | CFO | TDN_060 | CPT | GENERAL |  |  | Comptage Energie - GENERAL - TD-NATURAL-BAR | kWh
REG | 154346 | B2 | N00 | CFO | TDN_050 | CPT | GENERAL |  |  | Comptage Energie - GENERAL - TD-MEDITERRANEEN | kWh
BIT | 154347 | B2 | N00 | CFO | TDN_070 | Q_CUI |  |  |  | Position Interrupteur General Cuisson
REG | 154348 | B2 | N00 | CFO | TDN_070 | CPT | GENERAL |  |  | Comptage Energie - GENERAL - TD-BURGER BAR | kWh
REG | 154349 | B2 | N00 | CFO | TDN_080 | CPT | GENERAL |  |  | Comptage Energie - GENERAL - TD-ASIAN BAR | kWh
REG | 154350 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-SAM1-01 | kWh
REG | 154351 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-SAM1-01 | kWh
REG | 154352 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC Divers - TD-SAM1-01 | kWh
ATS | 154353 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 154354 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 154355 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 154356 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 154357 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 154358 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_ZONE1 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154359 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_ZONE1 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154360 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_ZONE1 | TC |  |  | Commande GTB ECL Zone 1 SAM
BIT | 154361 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_ZONE1 | TS |  |  | Etat GTB ECL Zone 1 SAM
BIT | 154362 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_ZONE2 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154363 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_ZONE2 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154364 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_ZONE2 | TC |  |  | Commande GTB ECL Zone 2 SAM
BIT | 154365 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_ZONE2 | TS |  |  | Etat GTB ECL Zone 2 SAM
BIT | 154366 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_ZONE3 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154367 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_ZONE3 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154368 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_ZONE3 | TC |  |  | Commande GTB ECL Zone 3 SAM
BIT | 154369 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_ZONE3 | TS |  |  | Etat GTB ECL Zone 3 SAM
BIT | 154370 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_CIRCU | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154371 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_CIRCU | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154372 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_CIRCU | TC |  |  | Commande GTB Eclairage CIRCULATION
BIT | 154373 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_CIRCU | TS |  |  | Etat GTB Eclairage CIRCULATION
BIT | 154374 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_LAVERIE | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154375 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_LAVERIE | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154376 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_LAVERIE | TC |  |  | Commande GTB ECL LAVERIE
BIT | 154377 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_LAVERIE | TS |  |  | Etat GTB ECL LAVERIE
BIT | 154378 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_GORGES | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154379 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_GORGES | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154380 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_GORGES | TC |  |  | Commande GTB Eclairage Gorges SAM
BIT | 154381 | B2 | N01 | CFO | TDN_010 | ECL_GORGES | TS |  |  | Etat GTB Eclairage Gorges SAM
REG | 154382 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-SAM2-01 | kWh
REG | 154383 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-SAM2-01 | kWh
REG | 154384 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC Divers - TD-SAM2-01 | kWh
BIT | 154385 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | ECL_CIRCU | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154386 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | ECL_CIRCU | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154387 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | ECL_CIRCU | TC |  |  | Commande GTB Eclairage CIRCULATION
BIT | 154388 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | ECL_CIRCU | TS |  |  | Etat GTB Eclairage CIRCULATION
BIT | 154389 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | ECL_GORGES | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154390 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | ECL_GORGES | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154391 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | ECL_GORGES | TC |  |  | Commande GTB Eclairage Gorges LED
BIT | 154392 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | ECL_GORGES | TS |  |  | Etat GTB Eclairage Gorges LED
ATS | 154393 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 154394 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 154395 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 154396 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 154397 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | ECL_SAM | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154398 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | ECL_SAM | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154399 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | ECL_SAM | TC |  |  | Commande GTB ECL SAM
BIT | 154400 | B2 | N01 | CFO | TDN_020 | ECL_SAM | TS |  |  | Etat GTB ECL SAM
REG | 154401 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-SCR-01 | kWh
REG | 154402 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-SCR-01 | kWh
REG | 154403 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC Divers - TD-SCR-01 | kWh
BIT | 154404 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_CIRCU | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154405 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_CIRCU | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154406 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_CIRCU | TC |  |  | Commande GTB Eclairage CIRCULATION
BIT | 154407 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_CIRCU | TS |  |  | Etat GTB Eclairage CIRCULATION
BIT | 154408 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_GORGES | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154409 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_GORGES | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154410 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_GORGES | TC |  |  | Commande GTB Eclairage Gorges
BIT | 154411 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_GORGES | TS |  |  | Etat GTB Eclairage Gorges
ATS | 154412 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 154413 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 154414 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 154415 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 154416 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 154417 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | Q_CUI_Office |  |  |  | Position Interrupteur Cuisson Office
BIT | 154418 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | Q_CUI_SCR |  |  |  | Position Interrupteur Cuisson Scramble
REG | 154419 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | CPT | PC_DEL |  |  | Comptage Energie - PC Divers Delestage - TD-SCR-01 | kWh
REG | 154420 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | CPT | CUISSON |  |  | Comptage Energie - CUISSON - TD-SCR-01 | kWh
REG | 154421 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | CPT | FORCE |  |  | Comptage Energie - Force Divers - TD-SCR-01 | kWh
REG | 154422 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | CPT | FORCE_DEL |  |  | Comptage Energie - Force Divers Delestage - TD-SCR-01 | kWh
BIT | 154423 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_TECH | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154424 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_TECH | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154425 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_TECH | TC |  |  | Commande GTB Eclairage ZoneTechnique
BIT | 154426 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_TECH | TS |  |  | Etat GTB Eclairage ZoneTechnique
BIT | 154427 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_KIOSQUE | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154428 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_KIOSQUE | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154429 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_KIOSQUE | TC |  |  | Commande GTB Eclairage Kiosque
BIT | 154430 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_KIOSQUE | TS |  |  | Etat GTB Eclairage Kiosque
CTV | 154431 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_SCR | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 154432 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_SCR | TC |  |  | Commande GTB ECL Scramble
BIT | 154433 | B2 | N01 | CFO | TDN_030 | ECL_SCR | TS |  |  | Etat GTB ECL Scramble
BIT | 154434 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154435 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154436 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL TERRASSE
BIT | 154437 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 154438 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE9 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154439 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE9 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154440 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE9 | TC |  |  | Commande GTB ECL RUE VINCI
BIT | 154441 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE9 | TS |  |  | Etat GTB ECL RUE VINCI
BIT | 154442 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_K10 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154443 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_K10 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154444 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_K10 | TC |  |  | Commande GTB ECL RUE VINCI
BIT | 154445 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_K10 | TS |  |  | Etat GTB ECL RUE VINCI
BIT | 154446 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE24 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154447 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE24 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154448 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE24 | TC |  |  | Commande GTB ECL ACCUEIL
BIT | 154449 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE24 | TS |  |  | Etat GTB ECL ACCUEIL
BIT | 154450 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE20 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154451 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE20 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154452 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE20 | TC |  |  | Commande GTB ECL VERRIERE
BIT | 154453 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE20 | TS |  |  | Etat GTB ECL VERRIERE
CTV | 154454 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE15A | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE15
BIT | 154455 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE15A | TC |  |  | Commande GTB ECL Circulation Salon KE15A
BIT | 154456 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE15A | TS |  |  | Etat GTB ECL Circulation Salon KE15A
CTV | 154457 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE15B | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE15B
BIT | 154458 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE15B | TC |  |  | Commande GTB ECL Circulation Salon KE15B
BIT | 154459 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE15B | TS |  |  | Etat GTB ECL Circulation Salon KE15B
CTV | 154460 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE14A | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE14A
BIT | 154461 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE14A | TC |  |  | Commande GTB ECL VERRIERE KE14A
BIT | 154462 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE14A | TS |  |  | Etat GTB ECL VERRIERE KE14A
CTV | 154463 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE12 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE12
BIT | 154464 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE12 | TC |  |  | Commande GTB ECL PASSERELLE KE12
BIT | 154465 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE12 | TS |  |  | Etat GTB ECL PASSERELLE KE12
CTV | 154466 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE14B | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE14B
BIT | 154467 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE14B | TC |  |  | Commande GTB ECL VERRIERE KE14B
BIT | 154468 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE14B | TS |  |  | Etat GTB ECL VERRIERE KE14B
CTV | 154469 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE13 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE13
BIT | 154470 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE13 | TC |  |  | Commande GTB ECL PASSERELLE ViNCI KE13
BIT | 154471 | B2 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_KE13 | TS |  |  | Etat GTB ECL PASSERELLE ViNCI KE13
ATS | 154472 | B2 | N02 | CFO | TDN_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 154473 | B2 | N02 | CFO | TDN_030 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 154474 | B2 | N02 | CFO | TDN_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 154475 | B2 | N02 | CFO | TDN_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 154476 | B2 | N02 | CFO | TDN_030 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
CTV | 154477 | B2 | N02 | CFO | TDN_030 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE4
BIT | 154478 | B2 | N02 | CFO | TDN_030 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL TERRASSE
BIT | 154479 | B2 | N02 | CFO | TDN_030 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 154561 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | RCO_31x | 314_315 | TC_On |  | Commande Ouverture V2V TOR
BIT | 154562 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire
BIT | 154563 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | REA |  |  |  | Information rearmement armoire
ALA | 154571 | B2 | S01 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
CMD | 154572 | B2 | S01 | GTB | CGT_001 | PH_1_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 154573 | B2 | S01 | GTB | CGT_001 | PH_2_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CTV | 154574 | B2 | S01 | GTB | CGT_001 | STA_001 |  |  |  | Temperature Ambiante Local LS1 | °C
ALA | 154575 | B2 | S01 | GTB | CGT_001 | WD_ComFailure |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB avec Automate Confort
CTV | 154576 | B2 | S01 | GTB | CGT_001 | WD_Delay |  |  |  | Temporisation WatchDog | s
CMD | 154577 | B2 | S01 | GTB | CGT_001 | WD_Update |  |  |  | Bit de vie avec coffret GTB
ALA | 154578 | B2 | S01 | CFA | SSI_001 | Declenchement |  |  |  | Declenchement SSI
ALA | 154579 | B2 | S01 | CFA | PNG_010 | TA |  |  |  | Defaut PNG
ALA | 154580 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_2 |  |  |  | Alarme Voutains 02
ALA | 154581 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_3 |  |  |  | Alarme Voutains 03
ALA | 154582 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_4 |  |  |  | Alarme Voutains 04
ALA | 154583 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_5 |  |  |  | Alarme Voutains 05
ALA | 154584 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_6 |  |  |  | Alarme Voutains 06
ALA | 154585 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_7 |  |  |  | Alarme Voutains 07
ALA | 154586 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_8 |  |  |  | Alarme Voutains 08
ALA | 154587 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_9 |  |  |  | Alarme Voutains 09
ALA | 154588 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_10 |  |  |  | Alarme Voutains 10
ALA | 154589 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_11 |  |  |  | Alarme Voutains 11
ALA | 154590 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_12 |  |  |  | Alarme Voutains 12
ALA | 154591 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_13 |  |  |  | Alarme Voutains 13
ALA | 154592 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_14 |  |  |  | Alarme Voutains 14
ALA | 154593 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_15 |  |  |  | Alarme Voutains 15
ALA | 154594 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_16 |  |  |  | Alarme Voutains 16
ALA | 154595 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_17 |  |  |  | Alarme Voutains 17
ALA | 154596 | B2 | S01 | PLB | DFV_001 | TA_18 |  |  |  | Alarme Voutains 18
ATS | 154597 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 154598 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | PT_G |  |  |  | Etat Presence Tension General
BIT | 154599 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | IGN |  |  |  | Position Inter General
BIT | 154600 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | IN_R1 |  |  |  | Position Interrupteur Reseau 1
BIT | 154601 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | PT_R1 |  |  |  | Presence Tension Reseau 1
BIT | 154602 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | IN_OND |  |  |  | Position Interrupteur Onduleur
BIT | 154603 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | PT_R2 |  |  |  | Presence Tension Reseau 2
BIT | 154604 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | IN_R2 |  |  |  | Position Interrupteur Reseau 2
BIT | 154605 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | IN_BYPASS |  |  |  | Position Interrupteur By_Pass
ALA | 154606 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | Dep_Sec | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 154607 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | Dep_Sec | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
BIT | 154608 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | Dep_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 154609 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | Dep_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
REG | 154610 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | CPT | QVDI_R1 | Nrj |  | TGBT HQ B2 S1 - Comptage Energie Dep. VDI B2 R+1 | kWh
REG | 154611 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | CPT | QVDI_R4 | Nrj |  | TGBT HQ B2 S1 - Comptage Energie Dep. VDI B2 R+4 | kWh
REG | 154612 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | CPT | QVDI_R6 | Nrj |  | TGBT HQ B2 S1 - Comptage Energie Dep. VDI B2 R+6 | kWh
REG | 154613 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | CPT | QGEN | Nrj |  | TGBT HQ B2 S1 - Comptage Energie General | kWh
REG | 154614 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TDSG-B2-00 | kWh
REG | 154615 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TDSG-B2-00 | kWh
ATS | 154616 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 154617 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 154618 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 154619 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
REG | 154620 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TDSG-B2-00 | kWh
REG | 154621 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TDSG-B2-00 | kWh
BIT | 154622 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_HALL_N0 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154623 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_HALL_N0 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154624 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_HALL_N0 | TC |  |  | Commande GTB
BIT | 154625 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_HALL_N0 | TS |  |  | Etat ECL
BIT | 154626 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_HALL_N1 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154627 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_HALL_N1 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154628 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_HALL_N1 | TC |  |  | Commande GTB
BIT | 154629 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_HALL_N1 | TS |  |  | Etat ECL
BIT | 154630 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_MEZZANINE | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154631 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_MEZZANINE | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154632 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_MEZZANINE | TC |  |  | Commande GTB
BIT | 154633 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_MEZZANINE | TS |  |  | Etat ECL
BIT | 154634 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | FACADE | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154635 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | FACADE | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154636 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | FACADE | TC |  |  | Commande GTB
BIT | 154637 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | FACADE | TS |  |  | Etat ECL
BIT | 154638 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | TERRASSE | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154639 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | TERRASSE | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154640 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB
BIT | 154641 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | TERRASSE | TS |  |  | Etat ECL
BIT | 154642 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_PALIER_1_2 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154643 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_PALIER_1_2 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154644 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_PALIER_1_2 | TC |  |  | Commande GTB
BIT | 154645 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_PALIER_1_2 | TS |  |  | Etat ECL
BIT | 154646 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_PALIER_2_2 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154647 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_PALIER_2_2 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154648 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_PALIER_2_2 | TC |  |  | Commande GTB
BIT | 154649 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_PALIER_2_2 | TS |  |  | Etat ECL
BIT | 154650 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_HALL_P | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 154651 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_HALL_P | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 154652 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_HALL_P | TC |  |  | Commande GTB
BIT | 154653 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_HALL_P | TS |  |  | Etat ECL
CMD | 154654 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_MUR | TC |  |  | Commande GTB
BIT | 154655 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_MUR | TS |  |  | Etat ECL
CTV | 154656 | B2 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_MUR | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
ALA | 154657 | B2 | S01 | CFO | TGO_700 | PARA |  |  |  | Position Inter General
REG | 154658 | B2 | N07 | CFO | TAP_010 | CPT | CO2 |  |  | Emission de C02 reduites - B2-N07-TAP_010 | kg
REG | 154659 | B2 | N07 | CFO | TAP_010 | CPT | Nrj_Jour |  |  | Comptage Energie - Production Journalier - B2-N07-TAP_010 | kWh
REG | 154660 | B2 | N07 | CFO | TAP_010 | CPT | Nrj_Total |  |  | Comptage Energie - Production Total - B2-N07-TAP_010 | kWh
REG | 154661 | B2 | N07 | CFO | TAP_010 | CPT | P |  |  | Puissance Active - B2-N07-TAP_010 | kW
REG | 154662 | B2 | N07 | CFO | TAP_010 | CPT | P_In |  |  | Puissance entree - B2-N07-TAP_010 | kW
ALA | 154663 | B2 | N07 | CFO | TAP_010 | AU |  |  |  | Declenchement Arret Urgence
ALA | 154664 | B2 | N07 | CFO | TAP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese défaut Disjoncteurs
CTV | 158477 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | Commut | GTB |  | Commutateur GTB
REG | 158478 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | PRIO |  |  | Selecteur Prio des pompes
REG | 158479 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | CYCLE |  |  | Cycle des pompes en cours
CTV | 158480 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | PC | DENC |  | Consigne Desenclenchement Pompes | °C
CTV | 158481 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | PC | ENC |  | Consigne Enclenchement Pompes | °C
REG | 158482 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_33x | PH | TM |  | Valeur Programme Horaire
CTV | 158483 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | PC | DENC |  | Consigne Desenclenchement Pompes | °C
CTV | 158484 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | PC | ENC |  | Consigne Enclenchement Pompes | °C
REG | 158485 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | PH | TM |  | Valeur Programme Horaire
REG | 158486 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | CYCLE |  |  | Cycle des pompes en cours
REG | 158487 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | PRIO |  |  | Selecteur Prio des pompes
CTV | 158488 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PEC_32x | Commut | GTB |  | Commutateur GTB
REG | 158489 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | SHX_301 | TM |  |  | Sonde Hygrometrie | %
ALA | 158490 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STX_301 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 158491 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STX_301 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 158492 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STX_301 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 158493 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STX_301 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
REG | 158494 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | TRO_301 | TM |  |  | Calcul Temperature de rosee | °C
REG | 158495 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | CYCLE |  |  | Cycle des pompes en cours
REG | 158496 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PRIO |  |  | Selecteur Prio des pompes
REG | 158497 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PH | TM |  | Valeur Programme Horaire
REG | 158498 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STB_303 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 158499 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STB_303 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 158500 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STB_303 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 158501 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | STB_303 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
CTV | 158502 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V3V_322 | PC | Dep_Max |  | Consigne Max Temperature Depart | °C
CTV | 158503 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V3V_322 | PC | Dep_Min |  | Consigne Min Temperature Depart | °C
CTV | 158504 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V3V_322 | PC | Ext_Max |  | Consigne Max Temperature Exterieur | °C
CTV | 158505 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V3V_322 | PC | Ext_Min |  | Consigne Min Temperature Exterieur | °C
REG | 158506 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | V3V_322 | PC | TM |  | Consigne Calcule | °C
REG | 158546 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | CHAUD | TM | Consigne Calculee | °C
CTV | 158547 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | CHAUD | X1 | Point X1 pour Consigne Depart - Mode Chaud | °C
CTV | 158548 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | CHAUD | X2 | Point X2 pour Consigne Depart - Mode Chaud | °C
CTV | 158549 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | CHAUD | X3 | Point X3 pour Consigne Depart - Mode Chaud | °C
CTV | 158550 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | CHAUD | Y1 | Point Y1 pour Consigne Depart - Mode Chaud | °C
CTV | 158551 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | CHAUD | Y2 | Point Y2 pour Consigne Depart - Mode Chaud | °C
CTV | 158552 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | CHAUD | Y3 | Point Y3 pour Consigne Depart - Mode Chaud | °C
CTV | 158553 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | FROID | DEP_MAX | Consigne temperature Depart MAX | °C
CTV | 158554 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | FROID | DEP_MIN | Consigne temperature Depart MIN | °C
CTV | 158555 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | FROID | EXT_MAX | Consigne Temperature Exterieur MAX | °C
CTV | 158556 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | FROID | EXT_MIN | Consigne Temperature Exterieur MIN | °C
REG | 158557 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | FROID | TM | Consigne Calculee | °C
CTV | 158558 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne Depart Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158559 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158560 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158561 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158562 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158563 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158564 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158565 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158566 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158567 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158568 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158569 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158570 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 158571 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 158572 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 158573 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 158574 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 158575 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 158576 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 158577 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 158578 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 158579 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 158580 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 158581 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 158582 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 158583 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
REG | 158584 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Cool |  | Consigne Calculee Temperature Depart en cours | °C
REG | 158585 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | PC | Heat |  | Consigne Calculee Temperature Depart en cours | °C
REG | 158586 | B2 | S02 | CVC | AEC_313 | PCO_31x | Commut | GTb |  | Commutateur GTB
CMD | 158771 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | ECL | TS |  |  | Etat ECL VIP
CTV | 158772 | B2 | N02 | CFO | TDN_020 | ECL | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE4
ALA | 169052 | B2 | N02 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
CMD | 169053 | B2 | N02 | GTB | CGT_001 | PH_1_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 169054 | B2 | N02 | GTB | CGT_001 | PH_2_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 2/3
ALA | 169055 | B2 | N02 | GTB | CGT_001 | WD_ComFailure |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB avec Automate Confort
CTV | 169056 | B2 | N02 | GTB | CGT_001 | WD_Delay |  |  |  | Temporisation WatchDog | s
CMD | 169057 | B2 | N02 | GTB | CGT_001 | WD_Update |  |  |  | Bit de vie avec coffret GTB
ALA | 169058 | B2 | N06 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
CMD | 169059 | B2 | N06 | GTB | CGT_001 | PH_1_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 169060 | B2 | N06 | GTB | CGT_001 | PH_2_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 2/3
ALA | 169061 | B2 | N06 | GTB | CGT_001 | WD_ComFailure |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB avec Automate Confort
CTV | 169062 | B2 | N06 | GTB | CGT_001 | WD_Delay |  |  |  | Temporisation WatchDog | s
CMD | 169063 | B2 | N06 | GTB | CGT_001 | WD_Update |  |  |  | Bit de vie avec coffret GTB
ALA | 169064 | B2 | N00 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
CMD | 169065 | B2 | N00 | GTB | CGT_001 | PH_1_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 169066 | B2 | N00 | GTB | CGT_001 | PH_2_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 2/3
ALA | 169067 | B2 | N00 | GTB | CGT_001 | WD_ComFailure |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB avec Automate Confort
CTV | 169068 | B2 | N00 | GTB | CGT_001 | WD_Delay |  |  |  | Temporisation WatchDog | s
CMD | 169069 | B2 | N00 | GTB | CGT_001 | WD_Update |  |  |  | Bit de vie avec coffret GTB
ALA | 169070 | B2 | N07 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
ALA | 169071 | B2 | N07 | GTB | CGT_001 | WD_ComFailure |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB avec Automate Confort
CTV | 169072 | B2 | N07 | GTB | CGT_001 | WD_Delay |  |  |  | Temporisation WatchDog | s
CMD | 169073 | B2 | N07 | GTB | CGT_001 | WD_Update |  |  |  | Bit de vie avec coffret GTB
CMD | 169080 | B2 | N02 | GTB | OUVRANT | TC_ON |  |  |  | Etat Commande ouverture Ouvrants Passerelle
CMD | 169081 | B2 | N02 | GTB | OUVRANT | TC_OFF |  |  |  | Etat Commande fermeture Ouvrants Passerelle
BIT | 169082 | B2 | N02 | GTB | OUVRANT | TS |  |  |  | Etat Ouvrants Passerelle
CMD | 169083 | B2 | N02 | GTB | CGT_001 | PH_PASSERELLE |  |  |  | Programme Horaire GTB ECL PASSERELLE N02
CMD | 169084 | B2 | N02 | GTB | CGT_001 | PH_CIRCU_SALON |  |  |  | Programme Horaire GTB ECL Circulation Salon
CTV | 169132 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 169133 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL TERRASSE
BIT | 169134 | B2 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
CTV | 169135 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret KE6
BIT | 169136 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL TERRASSE
BIT | 169137 | B2 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
CMD | 169908 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | LUM | AUTO |  |  | Autorisation GTB Option Station Meteo
BIT | 169909 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | LUM | TS |  |  | Etat du Mode Eclairage Ext via Station Meteo
CTV | 169910 | B2 | N07 | CFA | SME_001 | LUM | TK |  |  | Consigne Minimum Lux Autorisation ECL Ext | lux