## Feuil2
Type | Batiment | Etage | Group | Equipement | Variable1 | Variable2 | Variable3 | Description
BIT | A | S02 | CFO | TDH_020 | PT |  |  | Etat Presence Tension
BIT | A | S02 | CFO | TDH_020 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
ALA | A | S02 | CFO | TDH_020 | PARA |  |  | Defaut Parafoudre
ALA | A | S02 | CFO | TDH_020 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | S02 | CFO | TDH_020 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | I1 | TGBT A N - Intensite Phase 1-N
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | I2 | TGBT A N - Intensite Phase 2-N
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | I3 | TGBT A N - Intensite Phase 3-N
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Active Total
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | P | TGBT A N - Puissance Active
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | U12 | TGBT A N - Tension Phases 1-2
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | U23 | TGBT A N - Tension Phases 2-3
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | U31 | TGBT A N - Tension Phases 3-1
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | V1 | TGBT A N - Tension Phases 1-N
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | V2 | TGBT A N - Tension Phases 2-N
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | V3 | TGBT A N - Tension Phases 3-N
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QATA103 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. ATA 103
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QSG_A_S2 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. TDSG-A-S2
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QSG_A_00 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. TDSG-A-N0
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QC1_Z1 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Colonne 1 Z1
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QC1_Z2 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Colonne 1 Z2
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QC2_Z1 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Colonne 2 Z1
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QC2_Z2 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Colonne 2 Z2
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC101 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 101
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC102 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 102
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC103 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 103
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC104 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 104
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QP_EU_EV | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Pompes EU/EV
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QS_EF | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Surpresseur EF
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QAS_A1_2 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Ascenseur AS-2
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QAS_A1_3 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Ascenseur AS-3
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QMC_A1_1 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Monte Charge Mc-1
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QMCi_A1_1 | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Monte Charge Mci-1
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QASI | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Onduleur
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QGEO | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Arm. Geothermie
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QPV | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Photovoltaique
REG | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | Qvelo | Nrj | TGBT A N - Comptage Energie Dep. TD Velo
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | PT |  |  | Etat Presence Tension
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QTGS | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QTGS | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QG | OF |  | Position Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QG | Pos_Deb |  | Position Debrochee Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QG | Pos_Emb |  | Position Embrochee Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QG | Pos_test |  | Position Test Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QG | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QiG | OF |  | Position Interrupteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QiG | Pos_Deb |  | Position Debrochee Interrupteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QiG | Pos_Emb |  | Position Embrochee Interrupteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QiG | Pos_test |  | Position Test Interrupteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | Coffret_Aux | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | Coffret_Aux | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QATA103 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QATA103 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QSG_A_S2 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QSG_A_S2 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QSG_A_00 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QSG_A_00 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC1_Z1 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC1_Z1 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC1_Z2 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC1_Z2 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC2_Z1 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC2_Z1 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC2_Z2 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC2_Z2 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC101 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC101 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC102 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC102 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC103 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC103 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC104 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC104 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QBC | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QBC | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QP_EU_EV | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QP_EU_EV | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QS_EF | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QS_EF | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAS_A1_2 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAS_A1_2 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAS_A1_3 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAS_A1_3 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QMC_A1_1 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QMC_A1_1 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QMCi_A1_1 | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QMCi_A1_1 | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QPV | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QPV | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QGEO | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QGEO | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QASI | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QASI | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QR1_ASI | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QR1_ASI | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | QR2_ASI | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | QR2_ASI | SD |  | Defaut Disjoncteur
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | Qvelo | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | Qvelo | SD |  | Defaut Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | AU | TA |  | Coupure d'urgence
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | GTE | TA |  | Defaut Communication Automate GTE
BIT | A | S02 | CFO | TGB_200 | ByPass | OF |  | Position Disjoncteur
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | GE1 | TA |  | Information GE1 en Debit
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | GE2 | TA |  | Information GE2 en Debit
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | Transfo | Seuil1 | TA | Alarme 1er Seuil Temperature
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | Transfo | Seuil2 | TA | Alarme 2eme Seuil Temperature
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | Transfo | Pression | TA | Alarme Degagement Pression
ALA | A | S02 | CFO | TGB_200 | Transfo | Gaz | TA | Alarme Degagement gazeux
REG | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | I1 | TGS A - Intensite Phase 1-N
REG | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | I2 | TGS A - Intensite Phase 2-N
REG | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | I3 | TGS A - Intensite Phase 3-N
REG | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | Nrj | TGS A - Comptage Energie Active Total
REG | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | P | TGS A - Puissance Active
REG | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | U12 | TGS A - Tension Phases 1-2
REG | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | U23 | TGS A - Tension Phases 2-3
REG | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | U31 | TGS A - Tension Phases 3-1
REG | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | V1 | TGS A - Tension Phases 1-N
REG | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | V2 | TGS A - Tension Phases 2-N
REG | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | V3 | TGS A - Tension Phases 3-N
BIT | A | S02 | CFO | TGS_300 | PT |  |  | Etat Presence Tension
BIT | A | S02 | CFO | TGS_300 | Depart_N | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TGS_300 | Depart_N | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | S02 | CFO | TGS_300 | QiG | OF |  | Position Interrupteur
BIT | A | S02 | CFO | TGS_300 | Depart_Aux | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TGS_300 | Depart_Aux | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TGS_300 | AU | TA |  | Coupure d'urgence
BIT | A | S02 | CFO | TGO_500 | PT |  |  | Etat Presence Tension
BIT | A | S02 | CFO | TGO_500 | QiG | OF |  | Position Interrupteur
BIT | A | S02 | CFO | TGO_500 | Depart_Aux | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TGO_500 | Depart_Aux | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TGO_500 | PARA |  |  | Defaut Parafoudre
BIT | A | S02 | CFO | TGO_500 | QR1 | OF |  | Position Interrupteur
BIT | A | S02 | CFO | TGO_500 | Qbypass | OF |  | Position Interrupteur
BIT | A | S02 | CFO | TGO_500 | Qond | OF |  | Position Interrupteur
BIT | A | S02 | CFO | TGO_500 | Depart_Sec | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TGO_500 | Depart_Sec | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | I1 | TGBT HQ A - Intensite Phase 1-N
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | I2 | TGBT HQ A - Intensite Phase 2-N
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | I3 | TGBT HQ A - Intensite Phase 3-N
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | Nrj | TGBT HQ A - Comptage Energie Active Total
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | P | TGBT HQ A - Puissance Active
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | U12 | TGBT HQ A - Tension Phases 1-2
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | U23 | TGBT HQ A - Tension Phases 2-3
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | U31 | TGBT HQ A - Tension Phases 3-1
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | V1 | TGBT HQ A - Tension Phases 1-N
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | V2 | TGBT HQ A - Tension Phases 2-N
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | V3 | TGBT HQ A - Tension Phases 3-N
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | QservL2 | Nrj | TGBT HQ A - Comptage Energie TDHQ SERV L2
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | QGSM | Nrj | TGBT HQ A - Comptage Energie TDHQ GSM
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | QVDI_R1 | Nrj | TGBT HQ A - Comptage Energie TDHQ VDI N01
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | QVDI_R4 | Nrj | TGBT HQ A - Comptage Energie TDHQ VDI N04
REG | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | QVDI_R6 | Nrj | TGBT HQ A - Comptage Energie TDHQ VDI N06
REG | A | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-02-Z2
REG | A | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-02-Z2
REG | A | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-02-Z2
REG | A | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-02-Z2
REG | A | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-02-Z2
BIT | A | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N02 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N02 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N02 | CFO | TDP_020 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N02 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N02 | CFO | TDP_020 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | A | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | A | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | A | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-02-Z1
REG | A | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-02-Z1
REG | A | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-02-Z1
REG | A | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-02-Z1
REG | A | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-02-Z1
BIT | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N02 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N02 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N02 | CFO | TDP_010 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N02 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N02 | CFO | TDP_010 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | A | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-03-Z2
REG | A | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-03-Z2
REG | A | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-03-Z2
REG | A | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-03-Z2
REG | A | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-03-Z2
BIT | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N03 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N03 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N03 | CFO | TDP_020 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N03 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N03 | CFO | TDP_020 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | A | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-03-Z1
REG | A | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-03-Z1
REG | A | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-03-Z1
REG | A | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-03-Z1
REG | A | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-03-Z1
BIT | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N03 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N03 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N03 | CFO | TDP_010 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N03 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N03 | CFO | TDP_010 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | A | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-04-Z2
REG | A | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-04-Z2
REG | A | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-04-Z2
REG | A | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-04-Z2
REG | A | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-04-Z2
BIT | A | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N04 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N04 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N04 | CFO | TDP_020 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N04 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N04 | CFO | TDP_020 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | A | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | A | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | A | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-04-Z1
REG | A | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-04-Z1
REG | A | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-04-Z1
REG | A | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-04-Z1
REG | A | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-04-Z1
BIT | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N04 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N04 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N04 | CFO | TDP_010 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N04 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N04 | CFO | TDP_010 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | A | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-05-Z1
REG | A | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-05-Z1
REG | A | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-05-Z1
REG | A | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-05-Z1
REG | A | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-05-Z1
BIT | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N05 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N05 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N05 | CFO | TDP_010 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N05 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N05 | CFO | TDP_010 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | A | N05 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-05-Z2
REG | A | N05 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-05-Z2
REG | A | N05 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-05-Z2
REG | A | N05 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-05-Z2
REG | A | N05 | CFO | TDP_020 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-05-Z2
BIT | A | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N05 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N05 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N05 | CFO | TDP_020 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N05 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N05 | CFO | TDP_020 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | A | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | A | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | A | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | A | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | A | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-06-Z1
REG | A | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-06-Z1
REG | A | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-06-Z1
REG | A | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-06-Z1
REG | A | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-06-Z1
BIT | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N06 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N06 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N06 | CFO | TDP_010 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N06 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N06 | CFO | TDP_010 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | A | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-06-Z2
REG | A | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-06-Z2
REG | A | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-06-Z2
REG | A | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-06-Z2
REG | A | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-06-Z2
BIT | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N06 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N06 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N06 | CFO | TDP_020 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N06 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N06 | CFO | TDP_020 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | A | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-07-Z1
REG | A | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-07-Z1
REG | A | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-07-Z1
REG | A | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-07-Z1
REG | A | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-07-Z1
BIT | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N07 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N07 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N07 | CFO | TDP_010 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N07 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N07 | CFO | TDP_010 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | A | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-07-Z2
REG | A | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-07-Z2
REG | A | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-07-Z2
REG | A | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-07-Z2
REG | A | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-07-Z2
BIT | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N07 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N07 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N07 | CFO | TDP_020 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N07 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N07 | CFO | TDP_020 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | A | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-01-Z1
REG | A | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-01-Z1
REG | A | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-01-Z1
REG | A | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  | Comptage Energie - General - TD-A-01-Z1
REG | A | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-A-01-Z1
CTV | A | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
CTV | A | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
ATS | A | N01 | CFO | TDP_010 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | A | N01 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | A | N01 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N01 | CFO | TDP_010 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N01 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | S01 | CFO | TDG_010 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | A | S01 | CFO | TDG_010 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | S01 | CFO | TDG_010 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | S01 | CFO | TDG_010 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | S02 | CFO | TDH_030 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | A | S02 | CFO | TDH_030 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | S02 | CFO | TDH_030 | PT |  |  | Etat Presence Tension
BIT | A | S02 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | S02 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | S02 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | S02 | CFO | TDH_040 | Dep_Aux | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TDH_040 | Dep_Aux | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | S02 | CFO | TDH_040 | Dep_N | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TDH_040 | Dep_N | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | S02 | CFO | TDH_040 | Dep_Reserve | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | S02 | CFO | TDH_040 | Dep_Reserve | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | S02 | CFO | TDH_040 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | A | S02 | CFO | TDH_040 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | S02 | CFO | TDH_040 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ATS | A | S02 | CFO | TDG_010 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | A | S02 | CFO | TDG_010 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | S02 | CFO | TDG_010 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | S02 | CFO | TDG_010 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
REG | A | S02 | CFO | TDG_010 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-SG-A-S2
REG | A | S02 | CFO | TDG_010 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-SG-A-S2
REG | A | S02 | CFO | TDG_010 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-SG-A-S2
REG | A | S02 | CFO | TDG_010 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-SG-A-S2
BIT | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_1_3 | Commut_A |  | Commutateur position AUTO
BIT | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_1_3 | Commut_M |  | Commutateur position Marche
CMD | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_1_3 | TC |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_1_3 | TS |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_2_3 | Commut_A |  | Commutateur position AUTO
BIT | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_2_3 | Commut_M |  | Commutateur position Marche
CMD | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_2_3 | TC |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_2_3 | TS |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | A | N04 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | N04 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | N04 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | N04 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | N04 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | N04 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N04 | CFO | TDH_030 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | A | N04 | CFO | TDH_030 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N04 | CFO | TDH_030 | PT |  |  | Etat Presence Tension
BIT | A | N01 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | N01 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | N01 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | N01 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | N01 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | N01 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N01 | CFO | TDH_030 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | A | N01 | CFO | TDH_030 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N01 | CFO | TDH_030 | PT |  |  | Etat Presence Tension
BIT | A | N06 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | N06 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | N06 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | N06 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | A | N06 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_OF |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | A | N06 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_SD |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | A | N06 | CFO | TDH_030 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | A | N06 | CFO | TDH_030 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N06 | CFO | TDH_030 | PT |  |  | Etat Presence Tension
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Batterie | I |  | Intensite Batterie Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Load |  | Charge restante Batterie Onduleur
ALA | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Low |  | Alarme Batterie Faible
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Temp |  | Temperature Batterie Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Batterie | V |  | Tension Batterie Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | IN_L1 | V |  | Tension Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | IN_L2 | V |  | Tension Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | IN_L3 | V |  | Tension Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | I |  | Intensite Output Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | Load |  | Charge Output Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | P |  | Puissance Output Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | V |  | Tension Output Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | I |  | Intensite Output Phase 2 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | Load |  | Charge Output Phase 2 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | P |  | Puissance Output Phase 2 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | V |  | Tension Output Phase 2 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | I |  | Intensite Output Phase 3 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | Load |  | Charge Output Phase 3 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | P |  | Puissance Output Phase 3 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | V |  | Tension Output Phase 3 Onduleur
BIT | A | S02 | CFO | OHQ_001 | LoadOff |  |  | Utilisation de la Charge
BIT | A | S02 | CFO | OHQ_001 | MainsBypass |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Bypass
BIT | A | S02 | CFO | OHQ_001 | MainsRectifier |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Redresseur
BIT | A | S02 | CFO | OHQ_001 | OnBypass |  |  | Fonctionnement en mode Bypass
BIT | A | S02 | CFO | OHQ_001 | OnInverter |  |  | Fonctionnement en mode Inverseur
BIT | A | S02 | CFO | OHQ_001 | OnManual |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
ALA | A | S02 | CFO | OHQ_001 | OutputBad |  |  | Defaut Fonctionnement Output Onduleur
ALA | A | S02 | CFO | OHQ_001 | OverLoad |  |  | Alarme Surcharge Output Onduleur
ALA | A | S02 | CFO | OHQ_001 | TA |  |  | Synthese Defaut Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Batterie | I |  | Intensite Batterie Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Batterie | Load |  | Charge restante Batterie Onduleur
ALA | A | S02 | CFO | ORV_001 | Batterie | Low |  | Alarme Batterie Faible
BIT | A | S02 | CFO | ORV_001 | Batterie | OK |  | Etat Chargement Batterie
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Batterie | Temp |  | Temperature Batterie Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Batterie | V |  | Tension Batterie Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | IN_L1 | I |  | Intensite Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | IN_L1 | P |  | Puissance Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | IN_L1 | V |  | Tension Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | IN_L2 | I |  | Intensite Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | IN_L2 | P |  | Puissance Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | IN_L2 | V |  | Tension Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | IN_L3 | I |  | Intensite Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | IN_L3 | P |  | Puissance Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | IN_L3 | V |  | Tension Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Out_L1 | I |  | Intensite Output Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Out_L1 | Load |  | Charge Output Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Out_L1 | P |  | Puissance Output Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Out_L1 | V |  | Tension Output Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Out_L2 | I |  | Intensite Output Phase 2 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Out_L2 | Load |  | Charge Output Phase 2 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Out_L2 | P |  | Puissance Output Phase 2 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Out_L2 | V |  | Tension Output Phase 2 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Out_L3 | I |  | Intensite Output Phase 3 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Out_L3 | Load |  | Charge Output Phase 3 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Out_L3 | P |  | Puissance Output Phase 3 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_001 | Out_L3 | V |  | Tension Output Phase 3 Onduleur
BIT | A | S02 | CFO | ORV_001 | Check |  |  | Information Maintenance necessaire
BIT | A | S02 | CFO | ORV_001 | LoadOff |  |  | Utilisation de la Charge
BIT | A | S02 | CFO | ORV_001 | MainsBypass |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Bypass
BIT | A | S02 | CFO | ORV_001 | MainsRectifier |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Redresseur
BIT | A | S02 | CFO | ORV_001 | OnBypass |  |  | Fonctionnement en mode Bypass
BIT | A | S02 | CFO | ORV_001 | OnInverter |  |  | Fonctionnement en mode Inverseur
BIT | A | S02 | CFO | ORV_001 | OnManual |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | A | S02 | CFO | ORV_001 | OnRectifier |  |  | Fonctionnement en mode Redressseur
ALA | A | S02 | CFO | ORV_001 | OutputBad |  |  | Defaut Fonctionnement Output Onduleur
ALA | A | S02 | CFO | ORV_001 | OverLoad |  |  | Alarme Surcharge Output Onduleur
ALA | A | S02 | CFO | ORV_001 | TA |  |  | Synthese Defaut Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Batterie | I |  | Intensite Batterie Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Batterie | Load |  | Charge restante Batterie Onduleur
ALA | A | S02 | CFO | ORV_002 | Batterie | Low |  | Alarme Batterie Faible
BIT | A | S02 | CFO | ORV_002 | Batterie | OK |  | Etat Chargement Batterie
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Batterie | Temp |  | Temperature Batterie Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Batterie | V |  | Tension Batterie Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | IN_L1 | I |  | Intensite Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | IN_L1 | P |  | Puissance Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | IN_L1 | V |  | Tension Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | IN_L2 | I |  | Intensite Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | IN_L2 | P |  | Puissance Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | IN_L2 | V |  | Tension Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | IN_L3 | I |  | Intensite Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | IN_L3 | P |  | Puissance Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | IN_L3 | V |  | Tension Input Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Out_L1 | I |  | Intensite Output Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Out_L1 | Load |  | Charge Output Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Out_L1 | P |  | Puissance Output Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Out_L1 | V |  | Tension Output Phase 1 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Out_L2 | I |  | Intensite Output Phase 2 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Out_L2 | Load |  | Charge Output Phase 2 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Out_L2 | P |  | Puissance Output Phase 2 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Out_L2 | V |  | Tension Output Phase 2 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Out_L3 | I |  | Intensite Output Phase 3 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Out_L3 | Load |  | Charge Output Phase 3 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Out_L3 | P |  | Puissance Output Phase 3 Onduleur
REG | A | S02 | CFO | ORV_002 | Out_L3 | V |  | Tension Output Phase 3 Onduleur
BIT | A | S02 | CFO | ORV_002 | Check |  |  | Information Maintenance necessaire
BIT | A | S02 | CFO | ORV_002 | LoadOff |  |  | Utilisation de la Charge
BIT | A | S02 | CFO | ORV_002 | MainsBypass |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Bypass
BIT | A | S02 | CFO | ORV_002 | MainsRectifier |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Redresseur
BIT | A | S02 | CFO | ORV_002 | OnBypass |  |  | Fonctionnement en mode Bypass
BIT | A | S02 | CFO | ORV_002 | OnInverter |  |  | Fonctionnement en mode Inverseur
BIT | A | S02 | CFO | ORV_002 | OnManual |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | A | S02 | CFO | ORV_002 | OnRectifier |  |  | Fonctionnement en mode Redressseur
ALA | A | S02 | CFO | ORV_002 | OutputBad |  |  | Defaut Fonctionnement Output Onduleur
ALA | A | S02 | CFO | ORV_002 | OverLoad |  |  | Alarme Surcharge Output Onduleur
ALA | A | S02 | CFO | ORV_002 | TA |  |  | Synthese Defaut Onduleur
ATS | A | N00 | CFO | TDG_010 | COM |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | A | N00 | CFO | TDG_010 | IGN |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | A | N00 | CFO | TDG_010 | PT |  |  | Etat Presence Tension
ALA | A | N00 | CFO | TDG_010 | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
REG | A | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | BECS |  | Comptage Energie - BECS - TD-SG-A-00
REG | A | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | CVC |  | Comptage Energie - CVC - TD-SG-A-00
REG | A | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | Ecl |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-SG-A-00
REG | A | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | PC |  | Comptage Energie - PC - TD-SG-A-00
REG | A | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | Esc |  | Comptage Energie - Ecl Escalier - TD-SG-A-00
CMD | A | N00 | CFO | TDG_010 | ECL 1_2_Palier | TC |  | Commande GTB ECL 1/2 Palier Ascenseurs
BIT | A | N00 | CFO | TDG_010 | ECL 1_2_Palier | TS |  | Etat GTB ECL 1/2 Palier Ascenseurs
BIT | A | N00 | CFO | TDG_010 | ECL 1_2_Palier | Commut_A |  | Commutateur position AUTO
BIT | A | N00 | CFO | TDG_010 | ECL 1_2_Palier | Commut_M |  | Commutateur position Marche
CMD | A | N00 | CFO | TDG_010 | ECL 2_2_Palier | TC |  | Commande GTB ECL 2/2 Palier Ascenseurs
BIT | A | N00 | CFO | TDG_010 | ECL 2_2_Palier | TS |  | Etat GTB ECL 2/2 Palier Ascenseurs
BIT | A | N00 | CFO | TDG_010 | ECL 2_2_Palier | Commut_A |  | Commutateur position AUTO
BIT | A | N00 | CFO | TDG_010 | ECL 2_2_Palier | Commut_M |  | Commutateur position Marche
CMD | A | N00 | CFO | TDG_010 | ECL 1_2_Hall | TC |  | Commande GTB ECL HALL 1/2 TLE1 A
BIT | A | N00 | CFO | TDG_010 | ECL 1_2_Hall | TS |  | Etat GTB ECL HALL 1/2 TLE1 A
CMD | A | N00 | CFO | TDG_010 | ECL 2_2_Hall | TC |  | Commande GTB ECL HALL 2/2 TLE1 B
BIT | A | N00 | CFO | TDG_010 | ECL 2_2_Hall | TS |  | Etat GTB ECL HALL 2/2 TLE1 B
BIT | A | S02 | CFO | TGO_500 | QR2 | OF |  | Position Interrupteur
ALA | A | N08 | CFO | TAP_010 | AU |  |  | Declenchement Arret Urgence
ALA | A | N08 | CFO | TAP_010 | Synth_SD |  |  | Synthese défaut Disjoncteurs
CTV | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_DECO | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_DECO | TC |  | Commande GTB ECL Deco
BIT | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_DECO | TS |  | Etat GTB ECL Deco
CTV | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_DECO | Commut |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_DECO | TC |  | Commande GTB ECL Deco
BIT | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_DECO | TS |  | Etat GTB ECL Deco