## Feuil1
Type | Id | Batiment | Etage | Group | Equipement | Variable1 | Variable2 | Variable3 | Variable4 | Description | Unit
BIT | 11009 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11010 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11011 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11012 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11013 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11014 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
REG | 11015 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-01-Z1 | kWh
REG | 11016 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-01-Z1 | kWh
REG | 11017 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-01-Z1 | kWh
REG | 11018 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-01-Z1 | kWh
BIT | 11019 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | PH |  |  | Programme Horaire GTB ECL TERRASSE
ATS | 11020 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11021 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-02-Z1 | kWh
REG | 11022 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-02-Z1 | kWh
REG | 11023 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-02-Z1 | kWh
REG | 11024 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-02-Z1 | kWh
BIT | 11025 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11026 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11027 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11028 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11029 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11030 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11031 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11032 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11033 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11034 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
ATS | 11035 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11036 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-03-Z1 | kWh
REG | 11037 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-03-Z1 | kWh
REG | 11038 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-03-Z1 | kWh
REG | 11039 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-03-Z1 | kWh
BIT | 11040 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11041 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11042 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11043 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11044 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11045 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11046 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11047 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11048 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11049 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-04-Z1 | kWh
REG | 11050 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-04-Z1 | kWh
REG | 11051 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-04-Z1 | kWh
REG | 11052 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-04-Z1 | kWh
BIT | 11053 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11054 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11055 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11056 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11057 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11058 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11059 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11060 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11061 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11062 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-05-Z1 | kWh
REG | 11063 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-05-Z1 | kWh
REG | 11064 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-05-Z1 | kWh
REG | 11065 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-05-Z1 | kWh
BIT | 11066 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11067 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11068 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11069 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11070 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11071 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11072 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11073 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11074 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11075 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-07-Z1 | kWh
REG | 11076 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-07-Z1 | kWh
REG | 11077 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-07-Z1 | kWh
REG | 11078 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-07-Z1 | kWh
BIT | 11079 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11080 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11081 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11082 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11083 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11084 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11085 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11086 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11087 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11088 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-08-Z1 | kWh
REG | 11089 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-08-Z1 | kWh
REG | 11090 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-08-Z1 | kWh
REG | 11091 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-08-Z1 | kWh
BIT | 11092 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11093 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11094 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11095 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11096 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11097 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11098 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11099 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11100 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11101 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-09-Z1 | kWh
REG | 11102 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-09-Z1 | kWh
REG | 11103 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-09-Z1 | kWh
REG | 11104 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-09-Z1 | kWh
BIT | 11105 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11106 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11107 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11108 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11109 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11110 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11111 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11112 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11113 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11114 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-10-Z1 | kWh
REG | 11115 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-10-Z1 | kWh
REG | 11116 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-10-Z1 | kWh
REG | 11117 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-10-Z1 | kWh
BIT | 11118 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11119 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11120 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11121 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11122 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11123 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11124 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11125 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11126 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11127 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-11-Z1 | kWh
REG | 11128 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-11-Z1 | kWh
REG | 11129 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-11-Z1 | kWh
REG | 11130 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-11-Z1 | kWh
BIT | 11131 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11132 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11133 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11134 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11135 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11136 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11137 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11138 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11139 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11140 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-12-Z1 | kWh
REG | 11141 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-12-Z1 | kWh
REG | 11142 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-12-Z1 | kWh
REG | 11143 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-12-Z1 | kWh
BIT | 11144 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11145 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11146 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11147 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11148 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11149 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11150 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11151 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11152 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11153 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-13-Z1 | kWh
REG | 11154 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-13-Z1 | kWh
REG | 11155 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-13-Z1 | kWh
REG | 11156 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-13-Z1 | kWh
BIT | 11157 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11158 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11159 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11160 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11161 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11162 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11163 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11164 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11165 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11166 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-14-Z1 | kWh
REG | 11167 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-14-Z1 | kWh
REG | 11168 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-14-Z1 | kWh
REG | 11169 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-14-Z1 | kWh
BIT | 11170 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11171 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11172 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11173 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11174 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11175 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11176 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11177 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11178 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11179 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-15-Z1 | kWh
REG | 11180 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-15-Z1 | kWh
REG | 11181 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-15-Z1 | kWh
REG | 11182 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-15-Z1 | kWh
BIT | 11183 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11184 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11185 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11186 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11187 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11188 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11189 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11190 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11191 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11192 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-16-Z1 | kWh
REG | 11193 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-16-Z1 | kWh
REG | 11194 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-16-Z1 | kWh
REG | 11195 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-16-Z1 | kWh
BIT | 11196 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11197 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11198 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11199 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11200 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11201 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11202 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11203 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11204 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11205 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-17-Z1 | kWh
REG | 11206 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-17-Z1 | kWh
REG | 11207 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-17-Z1 | kWh
REG | 11208 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-17-Z1 | kWh
BIT | 11209 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11210 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11211 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11212 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11213 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11214 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11215 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11216 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11217 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11218 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-18-Z1 | kWh
REG | 11219 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-18-Z1 | kWh
REG | 11220 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-18-Z1 | kWh
REG | 11221 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-18-Z1 | kWh
BIT | 11222 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11223 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11224 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11225 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11226 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11227 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11228 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11229 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11230 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11231 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-19-Z1 | kWh
REG | 11232 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-19-Z1 | kWh
REG | 11233 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-19-Z1 | kWh
REG | 11234 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-19-Z1 | kWh
BIT | 11235 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11236 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11237 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11238 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11239 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11240 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11241 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11242 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11243 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11244 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-03-Z2 | kWh
REG | 11245 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-03-Z2 | kWh
REG | 11246 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-03-Z2 | kWh
REG | 11247 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-03-Z2 | kWh
BIT | 11248 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11249 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11250 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11251 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11252 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11253 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11254 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11255 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11256 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11257 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-06-Z2 | kWh
REG | 11258 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-06-Z2 | kWh
REG | 11259 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-06-Z2 | kWh
REG | 11260 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-06-Z2 | kWh
BIT | 11261 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11262 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11263 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11264 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11265 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11266 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11267 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11268 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11269 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11270 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-09-Z2 | kWh
REG | 11271 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-09-Z2 | kWh
REG | 11272 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-09-Z2 | kWh
REG | 11273 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-09-Z2 | kWh
BIT | 11274 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11275 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11276 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11277 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11278 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11279 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11280 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11281 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11282 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11283 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-11-Z2 | kWh
REG | 11284 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-11-Z2 | kWh
REG | 11285 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-11-Z2 | kWh
REG | 11286 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-11-Z2 | kWh
BIT | 11287 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11288 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11289 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11290 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11291 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11292 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11293 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11294 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11295 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11296 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-13-Z2 | kWh
REG | 11297 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-13-Z2 | kWh
REG | 11298 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-13-Z2 | kWh
REG | 11299 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-13-Z2 | kWh
BIT | 11300 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11301 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11302 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11303 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11304 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11305 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11306 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11307 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11308 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11309 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-20-Z2 | kWh
REG | 11310 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-20-Z2 | kWh
REG | 11311 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-20-Z2 | kWh
REG | 11312 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-20-Z2 | kWh
BIT | 11313 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11314 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11315 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11316 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11317 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11318 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11319 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11320 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11321 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11322 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-20-Z1 | kWh
REG | 11323 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-20-Z1 | kWh
REG | 11324 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-20-Z1 | kWh
REG | 11325 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-20-Z1 | kWh
BIT | 11326 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11327 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11328 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11329 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11330 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11331 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11332 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11333 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11334 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11335 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11336 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11337 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-21-Z1 | kWh
REG | 11338 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-21-Z1 | kWh
REG | 11339 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-21-Z1 | kWh
REG | 11340 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-21-Z1 | kWh
BIT | 11341 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11342 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11343 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11344 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11345 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11346 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11347 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11348 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11349 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11350 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11351 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11352 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-22-Z1 | kWh
REG | 11353 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-22-Z1 | kWh
REG | 11354 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-22-Z1 | kWh
REG | 11355 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-22-Z1 | kWh
BIT | 11356 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11357 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11358 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11359 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11360 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11361 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11362 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11363 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11364 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11365 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11366 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11367 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-06-Z1 | kWh
REG | 11368 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-06-Z1 | kWh
REG | 11369 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-06-Z1 | kWh
REG | 11370 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-06-Z1 | kWh
BIT | 11371 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11372 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11373 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11374 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11375 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11376 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11377 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11378 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11379 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11380 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11381 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11382 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-22-Z2 | kWh
REG | 11383 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-22-Z2 | kWh
REG | 11384 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-22-Z2 | kWh
REG | 11385 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-22-Z2 | kWh
BIT | 11386 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11387 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11388 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11389 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11390 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11391 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11392 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11393 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11394 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11395 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11396 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11397 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-02-Z2 | kWh
REG | 11398 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-02-Z2 | kWh
REG | 11399 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-02-Z2 | kWh
REG | 11400 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-02-Z2 | kWh
BIT | 11401 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11402 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11403 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | PH |  |  | Programme Horaire GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11404 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11405 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11406 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | PH |  |  | Programme Horaire GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11407 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11408 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11409 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | PH |  |  | Programme Horaire GTB ECL TERRASSE
BIT | 11410 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11411 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11412 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11413 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11414 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11415 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-04-Z2 | kWh
REG | 11416 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-04-Z2 | kWh
REG | 11417 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-04-Z2 | kWh
REG | 11418 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-04-Z2 | kWh
BIT | 11419 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11420 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11421 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11422 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11423 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11424 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11425 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11426 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11427 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11428 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11429 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11430 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-05-Z2 | kWh
REG | 11431 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-05-Z2 | kWh
REG | 11432 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-05-Z2 | kWh
REG | 11433 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-05-Z2 | kWh
BIT | 11434 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11435 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11436 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11437 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11438 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11439 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11440 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11441 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11442 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11443 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11444 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11445 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-07-Z2 | kWh
REG | 11446 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-07-Z2 | kWh
REG | 11447 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-07-Z2 | kWh
REG | 11448 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-07-Z2 | kWh
BIT | 11449 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11450 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11451 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11452 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11453 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11454 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11455 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11456 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11457 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11458 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11459 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11460 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-08-Z2 | kWh
REG | 11461 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-08-Z2 | kWh
REG | 11462 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-08-Z2 | kWh
REG | 11463 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-08-Z2 | kWh
BIT | 11464 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11465 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11466 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11467 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11468 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11469 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11470 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11471 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11472 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11473 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11474 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11475 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-10-Z2 | kWh
REG | 11476 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-10-Z2 | kWh
REG | 11477 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-10-Z2 | kWh
REG | 11478 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-10-Z2 | kWh
BIT | 11479 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11480 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11481 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11482 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11483 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11484 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11485 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11486 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11487 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11488 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11489 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11490 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-12-Z2 | kWh
REG | 11491 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-12-Z2 | kWh
REG | 11492 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-12-Z2 | kWh
REG | 11493 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-12-Z2 | kWh
BIT | 11494 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11495 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11496 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11497 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11498 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11499 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11500 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11501 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11502 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11503 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11504 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11505 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-14-Z2 | kWh
REG | 11506 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-14-Z2 | kWh
REG | 11507 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-14-Z2 | kWh
REG | 11508 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-14-Z2 | kWh
BIT | 11509 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11510 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11511 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11512 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11513 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11514 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11515 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11516 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11517 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11518 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11519 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11520 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-15-Z2 | kWh
REG | 11521 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-15-Z2 | kWh
REG | 11522 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-15-Z2 | kWh
REG | 11523 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-15-Z2 | kWh
BIT | 11524 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11525 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11526 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11527 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11528 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11529 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11530 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11531 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11532 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11533 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11534 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11535 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-16-Z2 | kWh
REG | 11536 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-16-Z2 | kWh
REG | 11537 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-16-Z2 | kWh
REG | 11538 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-16-Z2 | kWh
BIT | 11539 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11540 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11541 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11542 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11543 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11544 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11545 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11546 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11547 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11548 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11549 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11550 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-17-Z2 | kWh
REG | 11551 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-17-Z2 | kWh
REG | 11552 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-17-Z2 | kWh
REG | 11553 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-17-Z2 | kWh
BIT | 11554 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11555 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11556 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11557 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11558 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11559 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11560 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11561 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11562 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11563 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11564 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11565 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-18-Z2 | kWh
REG | 11566 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-18-Z2 | kWh
REG | 11567 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-18-Z2 | kWh
REG | 11568 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-18-Z2 | kWh
BIT | 11569 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11570 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11571 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11572 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11573 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11574 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11575 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11576 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11577 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11578 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11579 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11580 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-19-Z2 | kWh
REG | 11581 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-19-Z2 | kWh
REG | 11582 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-19-Z2 | kWh
REG | 11583 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-19-Z2 | kWh
BIT | 11584 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11585 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11586 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11587 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11588 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11589 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11590 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11591 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11592 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11593 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11594 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 11595 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-21-Z2 | kWh
REG | 11596 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-21-Z2 | kWh
REG | 11597 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-B1-21-Z2 | kWh
REG | 11598 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-21-Z2 | kWh
BIT | 11599 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11600 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 11601 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11602 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11603 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 11604 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
BIT | 11605 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 11606 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11607 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11608 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11609 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 11610 | B1 | N00 | CFO | TDS_040 | PT_S1 |  |  |  | Etat Presence Tension S1
BIT | 11611 | B1 | N00 | CFO | TDS_040 | PT_S2 |  |  |  | Etat Presence Tension S2
BIT | 11612 | B1 | N00 | CFO | TDS_040 | IG_S1 |  |  |  | Position Interrupteur S1
BIT | 11613 | B1 | N00 | CFO | TDS_040 | IG_S2 |  |  |  | Position Interrupteur S2
ALA | 11614 | B1 | N00 | CFO | TDS_040 | Inv |  |  |  | Defaut Inverseur
BIT | 11615 | B1 | N00 | CFO | TDS_040 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11616 | B1 | N00 | CFO | TDS_040 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
REG | 11617 | B1 | N00 | CFO | TDS_040 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-19-Z2 | kWh
BIT | 11618 | B1 | N00 | CFO | TDH_050 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 11619 | B1 | N00 | CFO | TDH_050 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
ALA | 11620 | B1 | N00 | CFO | TDH_050 | PARA |  |  |  | Defaut Parafoudre
ALA | 11621 | B1 | N00 | CFO | TDH_050 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11622 | B1 | N00 | CFO | TDH_050 | IBYP |  |  |  | Position Interrupteur COFFRET BYPASS
REG | 11623 | B1 | N00 | CFO | TDH_050 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-HQ-B1-PCS | kWh
REG | 11624 | B1 | N00 | CFO | TDH_050 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-HQ-B1-PCS | kWh
ATS | 11625 | B1 | N00 | CFO | TDH_050 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 11626 | B1 | N00 | CFO | TDN_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
ALA | 11627 | B1 | N00 | CFO | TDN_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
REG | 11628 | B1 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | DIVERS |  |  | Comptage Energie - DIVERS - TD-B1-Auditorium | kWh
REG | 11629 | B1 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-B1-Auditorium | kWh
REG | 11630 | B1 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-B1-Auditorium | kWh
REG | 11631 | B1 | N00 | CFO | TDN_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-B1-Auditorium | kWh
ATS | 11632 | B1 | N00 | CFO | TDN_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 11633 | B1 | N01 | CFO | TDS_040 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11634 | B1 | N01 | CFO | TDS_040 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11635 | B1 | N01 | CFO | TDS_040 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11636 | B1 | N01 | CFO | TDS_050 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11637 | B1 | N01 | CFO | TDS_050 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11638 | B1 | N01 | CFO | TDS_050 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11639 | B1 | N04 | CFO | TDS_040 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11640 | B1 | N04 | CFO | TDS_040 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11641 | B1 | N04 | CFO | TDS_040 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11642 | B1 | N04 | CFO | TDS_050 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11643 | B1 | N04 | CFO | TDS_050 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11644 | B1 | N04 | CFO | TDS_050 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11645 | B1 | N07 | CFO | TDS_040 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11646 | B1 | N07 | CFO | TDS_040 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11647 | B1 | N07 | CFO | TDS_040 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11648 | B1 | N07 | CFO | TDS_050 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11649 | B1 | N07 | CFO | TDS_050 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11650 | B1 | N07 | CFO | TDS_050 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11651 | B1 | N10 | CFO | TDS_040 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11652 | B1 | N10 | CFO | TDS_040 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11653 | B1 | N10 | CFO | TDS_040 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11654 | B1 | N10 | CFO | TDS_050 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11655 | B1 | N10 | CFO | TDS_050 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11656 | B1 | N10 | CFO | TDS_050 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11657 | B1 | N13 | CFO | TDS_040 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11658 | B1 | N13 | CFO | TDS_040 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11659 | B1 | N13 | CFO | TDS_040 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11660 | B1 | N13 | CFO | TDS_050 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11661 | B1 | N13 | CFO | TDS_050 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11662 | B1 | N13 | CFO | TDS_050 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11663 | B1 | N16 | CFO | TDS_040 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11664 | B1 | N16 | CFO | TDS_040 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11665 | B1 | N16 | CFO | TDS_040 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11666 | B1 | N16 | CFO | TDS_050 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11667 | B1 | N16 | CFO | TDS_050 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11668 | B1 | N16 | CFO | TDS_050 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11669 | B1 | N19 | CFO | TDS_040 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11670 | B1 | N19 | CFO | TDS_040 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11671 | B1 | N19 | CFO | TDS_040 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11672 | B1 | N19 | CFO | TDS_050 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11673 | B1 | N19 | CFO | TDS_050 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11674 | B1 | N19 | CFO | TDS_050 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11675 | B1 | N22 | CFO | TDS_040 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11676 | B1 | N22 | CFO | TDS_040 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11677 | B1 | N22 | CFO | TDS_040 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11678 | B1 | N22 | CFO | TDS_050 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11679 | B1 | N22 | CFO | TDS_050 | Synth_OF |  |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11680 | B1 | N22 | CFO | TDS_050 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11681 | B1 | S01 | CFO | TDH_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 11682 | B1 | S01 | CFO | TDH_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
ALA | 11683 | B1 | S01 | CFO | TDH_020 | PARA |  |  |  | Defaut Parafoudre
ALA | 11684 | B1 | S01 | CFO | TDH_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 11685 | B1 | S01 | CFO | TDH_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 11686 | B1 | N23 | CFO | TDH_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 11687 | B1 | N23 | CFO | TDH_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
ALA | 11688 | B1 | N23 | CFO | TDH_020 | PARA |  |  |  | Defaut Parafoudre
ALA | 11689 | B1 | N23 | CFO | TDH_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11690 | B1 | N23 | CFO | TDH_020 | IBYP |  |  |  | Position Interrupteur COFFRET BYPASS
ATS | 11691 | B1 | N23 | CFO | TDH_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 11692 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11693 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11694 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11695 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TS |  |  | Etat GTB ECL Gorges CHC
CMD | 11696 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TC |  |  | Commande GTB ECL Gorges CHC
BIT | 11697 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11698 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 11699 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TS |  |  | Etat GTB ECL Spots CHC
CMD | 11700 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TC |  |  | Commande GTB ECL Spots CHC
BIT | 11701 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11702 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
REG | 11703 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TDSG-B1-01 | kWh
REG | 11704 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TDSG-B1-01 | kWh
REG | 11705 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TDSG-B1-01 | kWh
REG | 11706 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | CPT | DIVERS |  |  | Comptage Energie - DIVERS - TDSG-B1-01 | kWh
BIT | 11707 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Vinci | TS |  |  | Etat GTB ECL Gorges CHC
CMD | 11708 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Vinci | TC |  |  | Commande GTB ECL Gorges CHC
BIT | 11709 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Vinci | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11710 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Vinci | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 11711 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Mezza | TS |  |  | Etat GTB ECL Gorges CHC
CMD | 11712 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Mezza | TC |  |  | Commande GTB ECL Gorges CHC
BIT | 11713 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Mezza | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11714 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_Mezza | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 11715 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Passerelle
BIT | 11716 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Passerelle
BIT | 11717 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Passerelle
BIT | 11718 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Passerelle
BIT | 11719 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11720 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11721 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11722 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TS |  |  | Etat GTB ECL Gorges
CMD | 11723 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TC |  |  | Commande GTB ECL Gorges
BIT | 11724 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11725 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 11726 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TS |  |  | Etat GTB ECL Spots
CMD | 11727 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TC |  |  | Commande GTB ECL Spots
BIT | 11728 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11729 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
REG | 11730 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TDSG-B1-04 | kWh
REG | 11731 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TDSG-B1-04 | kWh
REG | 11732 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TDSG-B1-04 | kWh
REG | 11733 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | CPT | DIVERS |  |  | Comptage Energie - DIVERS - TDSG-B1-04 | kWh
BIT | 11734 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11735 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11736 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11737 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TS |  |  | Etat GTB ECL Gorges
CMD | 11738 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TC |  |  | Commande GTB ECL Gorges
BIT | 11739 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11740 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 11741 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TS |  |  | Etat GTB ECL Spots
CMD | 11742 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TC |  |  | Commande GTB ECL Spots
BIT | 11743 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11744 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
REG | 11745 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TDSG-B1-07 | kWh
REG | 11746 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TDSG-B1-07 | kWh
REG | 11747 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TDSG-B1-07 | kWh
REG | 11748 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | CPT | DIVERS |  |  | Comptage Energie - DIVERS - TDSG-B1-07 | kWh
BIT | 11749 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Passerelle
BIT | 11750 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Passerelle
BIT | 11751 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Passerelle
BIT | 11752 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Passerelle
BIT | 11753 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11754 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11755 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11756 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TS |  |  | Etat GTB ECL Gorges
CMD | 11757 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TC |  |  | Commande GTB ECL Gorges
BIT | 11758 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11759 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 11760 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TS |  |  | Etat GTB ECL Spots
CMD | 11761 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TC |  |  | Commande GTB ECL Spots
BIT | 11762 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11763 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
REG | 11764 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TDSG-B1-10 | kWh
REG | 11765 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TDSG-B1-10 | kWh
REG | 11766 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TDSG-B1-10 | kWh
REG | 11767 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | CPT | DIVERS |  |  | Comptage Energie - DIVERS - TDSG-B1-10 | kWh
BIT | 11768 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11769 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11770 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11771 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TS |  |  | Etat GTB ECL Gorges
CMD | 11772 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TC |  |  | Commande GTB ECL Gorges
BIT | 11773 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11774 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 11775 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TS |  |  | Etat GTB ECL Spots
CMD | 11776 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TC |  |  | Commande GTB ECL Spots
BIT | 11777 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11778 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
REG | 11779 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TDSG-B1-13 | kWh
REG | 11780 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TDSG-B1-13 | kWh
REG | 11781 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TDSG-B1-13 | kWh
REG | 11782 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | CPT | DIVERS |  |  | Comptage Energie - DIVERS - TDSG-B1-13 | kWh
BIT | 11783 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11784 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11785 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11786 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TS |  |  | Etat GTB ECL Gorges
CMD | 11787 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TC |  |  | Commande GTB ECL Gorges
BIT | 11788 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11789 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 11790 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TS |  |  | Etat GTB ECL Spots
CMD | 11791 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TC |  |  | Commande GTB ECL Spots
BIT | 11792 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11793 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
REG | 11794 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TDSG-B1-16 | kWh
REG | 11795 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TDSG-B1-16 | kWh
REG | 11796 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TDSG-B1-16 | kWh
REG | 11797 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | CPT | DIVERS |  |  | Comptage Energie - DIVERS - TDSG-B1-16 | kWh
BIT | 11798 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11799 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11800 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11801 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TS |  |  | Etat GTB ECL Gorges
CMD | 11802 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TC |  |  | Commande GTB ECL Gorges
BIT | 11803 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11804 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 11805 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TS |  |  | Etat GTB ECL Spots
CMD | 11806 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TC |  |  | Commande GTB ECL Spots
BIT | 11807 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11808 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
REG | 11809 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TDSG-B1-19 | kWh
REG | 11810 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TDSG-B1-19 | kWh
REG | 11811 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TDSG-B1-19 | kWh
REG | 11812 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | CPT | DIVERS |  |  | Comptage Energie - DIVERS - TDSG-B1-19 | kWh
BIT | 11813 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 11814 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11815 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11816 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TS |  |  | Etat GTB ECL Gorges
CMD | 11817 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | TC |  |  | Commande GTB ECL Gorges
BIT | 11818 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11819 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
BIT | 11820 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TS |  |  | Etat GTB ECL Spots
CMD | 11821 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | TC |  |  | Commande GTB ECL Spots
BIT | 11822 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11823 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
REG | 11824 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TDSG-B1-22 | kWh
REG | 11825 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TDSG-B1-22 | kWh
REG | 11826 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TDSG-B1-22 | kWh
REG | 11827 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | CPT | DIVERS |  |  | Comptage Energie - DIVERS - TDSG-B1-22 | kWh
ATS | 11828 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
ATS | 11829 | B1 | N04 | CFO | TDG_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
ATS | 11830 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
ATS | 11831 | B1 | N10 | CFO | TDG_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
ATS | 11832 | B1 | N13 | CFO | TDG_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
ATS | 11833 | B1 | N16 | CFO | TDG_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
ATS | 11834 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
ATS | 11835 | B1 | N22 | CFO | TDG_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 11836 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | ECL_Gorges | PH |  |  | Programme Horaire GTB ECL Gorges
BIT | 11837 | B1 | N19 | CFO | TDG_030 | ECL_Spots | PH |  |  | Programme Horaire GTB ECL Spots
BIT | 11838 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11839 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11840 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_Gorges | TS |  |  | Etat GTB ECL Gorges
CMD | 11841 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_Gorges | TC |  |  | Commande GTB ECL Gorges
BIT | 11842 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_Gorges | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11843 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_Gorges | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
REG | 11844 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TDSG-B1-00 | kWh
REG | 11845 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TDSG-B1-00 | kWh
REG | 11846 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TDSG-B1-00 | kWh
REG | 11847 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TDSG-B1-00 | kWh
BIT | 11848 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_Circulation | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 11849 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_Circulation | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 11850 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_Circulation | TC |  |  | Commande GTB ECL Circulation
BIT | 11851 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | ECL_Circulation | TS |  |  | Etat GTB ECL Circulation
BIT | 11852 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
ALA | 11853 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | GTE | TA |  |  | Defaut Communication Automate GTE
BIT | 11854 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11855 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | Transfo | Seuil1 | TA |  | Alarme 1er Seuil Temperature
ALA | 11856 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | Transfo | Seuil2 | TA |  | Alarme 2eme Seuil Temperature
BIT | 11857 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QiG | Pos_Emb |  |  | Position Embrochee Disjoncteur
BIT | 11858 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QiG | Pos_Deb |  |  | Position Debrochee Disjoncteur
BIT | 11859 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QiG | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11860 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QiG | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11861 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11862 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11863 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QSUP_INC | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11864 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QSUP_INC | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11865 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | Departs | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11866 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | Departs | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11867 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QSPK | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11868 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QSPK | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11869 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QDTU_R23 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11870 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QDTU_R23 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11871 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QPCS_B1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11872 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QPCS_B1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11873 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QCOL_ES1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11874 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QCOL_ES1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11875 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QPMP_EP | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11876 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QPMP_EP | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11877 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QDTU_R24 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11878 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QDTU_R24 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11879 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QDTU_N04 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11880 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QDTU_N04 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11881 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QDTU_R25 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11882 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QDTU_R25 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11883 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QAUX_GE | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11884 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QAUX_GE | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11885 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QATA_202 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11886 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QATA_202 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11887 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QCATA_202 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11888 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QCATA_202 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11889 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QASB1_11 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11890 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QASB1_11 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11891 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QSCS | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11892 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QSCS | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11893 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QRRADIO | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11894 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QRRADIO | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11895 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QBRADIO | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11896 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QBRADIO | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11897 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QCH_48 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11898 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QCH_48 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11899 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QS1_T200 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11900 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | QS1_T200 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
REG | 11901 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | I1 |  | TGBT B1 S1 - Intensite Phase 1-N | A
REG | 11902 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | I2 |  | TGBT B1 S1 - Intensite Phase 2-N | A
REG | 11903 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | I3 |  | TGBT B1 S1 - Intensite Phase 3-N | A
REG | 11904 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | Nrj |  | TGBT B1 S1 - Comptage Energie Active Total | kWh
REG | 11905 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | P |  | TGBT B1 S1 - Puissance Active | kW
REG | 11906 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | U12 |  | TGBT B1 S1 - Tension Phases 1-2 | V
REG | 11907 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | U23 |  | TGBT B1 S1 - Tension Phases 2-3 | V
REG | 11908 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | U31 |  | TGBT B1 S1 - Tension Phases 3-1 | V
REG | 11909 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | V1 |  | TGBT B1 S1 - Tension Phases 1-N | V
REG | 11910 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | V2 |  | TGBT B1 S1 - Tension Phases 2-N | V
REG | 11911 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_201 | V3 |  | TGBT B1 S1 - Tension Phases 3-N | V
REG | 11912 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QCOL_ES1 | Nrj |  | TGBT B1 S1 - Comptage Energie - Colonne B1 ES1 | kWh
REG | 11913 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QATA_202 | Nrj |  | TGBT B1 S1 - Comptage Energie - ATA 202 Poste HT | kWh
REG | 11914 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QPMP_EP | Nrj |  | TGBT B1 S1 - Comptage Energie - Pompe EP | kWh
REG | 11915 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QRRADIO | Nrj |  | TGBT B1 S1 - Comptage Energie - Asc AS A1-2 | kWh
REG | 11916 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QBRADIO | Nrj |  | TGBT B1 S1 - Comptage Energie - Arm CVC 104 | kWh
REG | 11917 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QCATA_202 | Nrj |  | TGBT B1 S1 - Comptage Energie - Condenseur ATA202 | kWh
REG | 11918 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QASB1_11 | Nrj |  | TGBT B1 S1 - Comptage Energie - AS.B1.11 | kWh
REG | 11919 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QAUX_GE | Nrj |  | TGBT B1 S1 - Comptage Energie - Aux GE | kWh
REG | 11920 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | CPT | QSCS | Nrj |  | TGBT B1 S1 - Comptage Energie - SCS AUDIT | kWh
ALA | 11921 | B1 | S01 | CFO | TGB_200 | AU | TA |  |  | Coupure d'urgence
ALA | 11922 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | GTE | TA |  |  | Defaut Communication Automate GTE
BIT | 11923 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 11924 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | Transfo | Seuil1 | TA |  | Alarme 1er Seuil Temperature
ALA | 11925 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | Transfo | Seuil2 | TA |  | Alarme 2eme Seuil Temperature
BIT | 11926 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QiG | Pos_Emb |  |  | Position Embrochee Disjoncteur
BIT | 11927 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QiG | Pos_Deb |  |  | Position Debrochee Disjoncteur
BIT | 11928 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QiG | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11929 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QiG | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11930 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11931 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11932 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QSUP_INC | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11933 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QSUP_INC | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11934 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | Departs | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 11935 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | Departs | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 11936 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QSPK | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11937 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QSPK | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11938 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QDTU_R23 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11939 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QDTU_R23 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11940 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QPCS_B1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11941 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QPCS_B1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11942 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QCOL_ES2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11943 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QCOL_ES2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11944 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QPMP_EP | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11945 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QPMP_EP | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11946 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QDTU_R24 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11947 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QDTU_R24 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11948 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QDTU_N04 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11949 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QDTU_N04 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11950 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QDTU_R25 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11951 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QDTU_R25 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11952 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QAUX_GE | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11953 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QAUX_GE | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11954 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QATA_203 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11955 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QATA_203 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11956 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QCATA_203 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11957 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QCATA_203 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11958 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QASB1_11 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11959 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QASB1_11 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11960 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QSCS | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11961 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QSCS | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11962 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QRRADIO | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11963 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QRRADIO | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11964 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QBRADIO | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11965 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QBRADIO | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11966 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QCH_48 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11967 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QCH_48 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11968 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QS1_T200 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11969 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | QS1_T200 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
REG | 11970 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | CME_201 | I1 |  | TGBT B1 S2 - Intensite Phase 1-N | A
REG | 11971 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | CME_201 | I2 |  | TGBT B1 S2 - Intensite Phase 2-N | A
REG | 11972 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | CME_201 | I3 |  | TGBT B1 S2 - Intensite Phase 3-N | A
REG | 11973 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | CME_201 | Nrj |  | TGBT B1 S2 - Comptage Energie Active Total | kWh
REG | 11974 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | CME_201 | P |  | TGBT B1 S2 - Puissance Active | kW
REG | 11975 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | CME_201 | U12 |  | TGBT B1 S2 - Tension Phases 1-2 | V
REG | 11976 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | CME_201 | U23 |  | TGBT B1 S2 - Tension Phases 2-3 | V
REG | 11977 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | CME_201 | U31 |  | TGBT B1 S2 - Tension Phases 3-1 | V
REG | 11978 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | CME_201 | V1 |  | TGBT B1 S2 - Tension Phases 1-N | V
REG | 11979 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | CME_201 | V2 |  | TGBT B1 S2 - Tension Phases 2-N | V
REG | 11980 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | CME_201 | V3 |  | TGBT B1 S2 - Tension Phases 3-N | V
REG | 11981 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | QCOL_ES2 | Nrj |  | TGBT B1 S2 - Comptage Energie - Colonne B1 ES2 | kWh
REG | 11982 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | QATA_203 | Nrj |  | TGBT B1 S2 - Comptage Energie - ATA 203 Poste HT | kWh
REG | 11983 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | QPMP_EP | Nrj |  | TGBT B1 S2 - Comptage Energie - Pompe EP | kWh
REG | 11984 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | QRRADIO | Nrj |  | TGBT B1 S2 - Comptage Energie - Asc AS A1-2 | kWh
REG | 11985 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | QBRADIO | Nrj |  | TGBT B1 S2 - Comptage Energie - Arm CVC 104 | kWh
REG | 11986 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | QCATA_203 | Nrj |  | TGBT B1 S2 - Comptage Energie - Condenseur ATA203 | kWh
REG | 11987 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | QASB1_11 | Nrj |  | TGBT B1 S2 - Comptage Energie - AS.B1.11 | kWh
REG | 11988 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | QAUX_GE | Nrj |  | TGBT B1 S2 - Comptage Energie - Aux GE | kWh
REG | 11989 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | CPT | QSCS | Nrj |  | TGBT B1 S2 - Comptage Energie - SCS AUDIT | kWh
ALA | 11990 | B1 | S01 | CFO | TGB_300 | AU | TA |  |  | Coupure d'urgence
BIT | 11991 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 11992 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QiG | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 11993 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QiG | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 11994 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QiG | Pos_Emb |  |  | Position Embrochee Disjoncteur
BIT | 11995 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QiG | Pos_Deb |  |  | Position Debrochee Disjoncteur
BIT | 11996 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QiG | Pos_test |  |  | Position Test Disjoncteur
ALA | 11997 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | AU | TA |  |  | Coupure d'urgence
ALA | 11998 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | GTE | TA |  |  | Defaut Communication Automate GTE
BIT | 11999 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | ByPass | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12000 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | GE1 | TA |  |  | Information GE1 en Debit
ALA | 12001 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | GE2 | TA |  |  | Information GE2 en Debit
ALA | 12002 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | Transfo | Seuil1 | TA |  | Alarme 1er Seuil Temperature
ALA | 12003 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | Transfo | Seuil2 | TA |  | Alarme 2eme Seuil Temperature
ALA | 12004 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | Transfo | Pression | TA |  | Alarme Degagement Pression
ALA | 12005 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | Transfo | Gaz | TA |  | Alarme Degagement gazeux
BIT | 12006 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QATA_201 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12007 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QATA_201 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12008 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QCATA_201 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12009 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QCATA_201 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12010 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_S1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12011 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_S1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12012 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTD_Audit | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12013 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTD_Audit | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12014 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_00 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12015 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_00 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12016 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_01 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12017 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_01 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12018 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_04 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12019 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_04 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12020 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_07 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12021 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_07 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12022 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_10 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12023 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_10 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12024 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_13 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12025 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_13 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12026 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_16 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12027 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_16 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12028 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_19 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12029 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_19 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12030 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_22 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12031 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QTDSG_B1_22 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12032 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QBC | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12033 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QBC | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12034 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC1_Z1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12035 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC1_Z1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12036 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC1_Z2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12037 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC1_Z2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12038 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_201 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12039 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_201 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12040 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_202 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12041 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_202 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12042 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_203 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12043 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_203 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12044 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_204 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12045 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_204 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12046 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_205 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12047 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_205 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12048 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_206 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12049 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_206 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12050 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_207 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12051 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_207 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12052 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_208 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12053 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_208 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12054 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC2_Z1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12055 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC2_Z1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12056 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC2_Z2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12057 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC2_Z2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12058 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_209 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12059 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QAEC_209 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12060 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QP_EU_EV | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12061 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QP_EU_EV | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12062 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QS_BHB | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12063 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QS_BHB | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12064 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QASI | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12065 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QASI | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12066 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QPV | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12067 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QPV | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12068 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QASI_PCS | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12069 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QASI_PCS | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12070 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QASI_N23 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12071 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QASI_N23 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12072 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC3_Z1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12073 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC3_Z1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12074 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC3_Z2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12075 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC3_Z2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12076 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC4_Z1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12077 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC4_Z1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12078 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC4_Z2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12079 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QC4_Z2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12080 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QR1_RGI | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12081 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QR1_RGI | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12082 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QR2_RGI | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12083 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QR2_RGI | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12084 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QR1_R23 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12085 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QR1_R23 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 12086 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | Coffret_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 12087 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | Coffret_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 12088 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QR2_R23 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 12089 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | QR2_R23 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
REG | 12090 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | I1 |  | TGBT B1 N/R - Intensite Phase 1-N | A
REG | 12091 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | I2 |  | TGBT B1 N/R - Intensite Phase 2-N | A
REG | 12092 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | I3 |  | TGBT B1 N/R - Intensite Phase 3-N | A
REG | 12093 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Active Total | kWh
REG | 12094 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | P |  | TGBT B1 N/R - Puissance Active | kW
REG | 12095 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | U12 |  | TGBT B1 N/R - Tension Phases 1-2 | V
REG | 12096 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | U23 |  | TGBT B1 N/R - Tension Phases 2-3 | V
REG | 12097 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | U31 |  | TGBT B1 N/R - Tension Phases 3-1 | V
REG | 12098 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | V1 |  | TGBT B1 N/R - Tension Phases 1-N | V
REG | 12099 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | V2 |  | TGBT B1 N/R - Tension Phases 2-N | V
REG | 12100 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | CME_101 | V3 |  | TGBT B1 N/R - Tension Phases 3-N | V
REG | 12101 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QATA_201 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. ATA_201 | kWh
REG | 12102 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QTDSG_B1_S1 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. TDSG_B1_S1 | kWh
REG | 12103 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QTD_Audit | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. TD_Audit | kWh
REG | 12104 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QTDSG_B1_00 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. TDSG_B1_00 | kWh
REG | 12105 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QTDSG_B1_01 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. TDSG_B1_01 | kWh
REG | 12106 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QTDSG_B1_04 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. TDSG_B1_04 | kWh
REG | 12107 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QTDSG_B1_07 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. TDSG_B1_07 | kWh
REG | 12108 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QTDSG_B1_10 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. TDSG_B1_10 | kWh
REG | 12109 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QTDSG_B1_13 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. TDSG_B1_13 | kWh
REG | 12110 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QTDSG_B1_16 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. TDSG_B1_16 | kWh
REG | 12111 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QTDSG_B1_19 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. TDSG_B1_19 | kWh
REG | 12112 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QTDSG_B1_22 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. TDSG_B1_22 | kWh
REG | 12113 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QAEC_201 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. AEC 201 | kWh
REG | 12114 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QAEC_202 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. AEC 202 | kWh
REG | 12115 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QAEC_203 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. AEC 203 | kWh
REG | 12116 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QAEC_204 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. AEC 204 | kWh
REG | 12117 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QAEC_205 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. AEC 205 | kWh
REG | 12118 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QAEC_206 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. AEC 206 | kWh
REG | 12119 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QAEC_207 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. AEC 207 | kWh
REG | 12120 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QAEC_208 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. AEC 208 | kWh
REG | 12121 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QAEC_209 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. AEC 209 | kWh
REG | 12122 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QP_EU_EV | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. Pompes EU/EV | kWh
REG | 12123 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QS_BHB | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. Supresseur Batterie Haute et Basse | kWh
REG | 12124 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QASI | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. ASI Onduleur | kWh
REG | 12125 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QPV | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. Panneaux Photovoltaiques | kWh
REG | 12126 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QASI_PCS | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. ASI PCS | kWh
REG | 12127 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QASI_N23 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. ASI N23 | kWh
CTV | 12128 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12129 | B1 | N11 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12130 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12131 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12132 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12133 | B1 | N10 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12134 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12135 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12136 | B1 | N10 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12137 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12138 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12139 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12140 | B1 | N08 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12141 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12142 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12143 | B1 | N08 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12144 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12145 | B1 | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12146 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12147 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12148 | B1 | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12149 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12150 | B1 | N07 | CFO | TDG_030 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12151 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12152 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12153 | B1 | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12154 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12155 | B1 | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12156 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12157 | B1 | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12158 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12159 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12160 | B1 | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12161 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12162 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12163 | B1 | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12164 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12165 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12166 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12167 | B1 | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12168 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12169 | B1 | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12170 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12171 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12172 | B1 | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12173 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12174 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12175 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12176 | B1 | N01 | CFO | TDG_030 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12177 | B1 | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12178 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12179 | B1 | N12 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12180 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12181 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12182 | B1 | N12 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12183 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12184 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12185 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12186 | B1 | N13 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12187 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12188 | B1 | N14 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12189 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12190 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12191 | B1 | N14 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12192 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12193 | B1 | N15 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12194 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12195 | B1 | N16 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12196 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12197 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12198 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12199 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12200 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12201 | B1 | N19 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12202 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12203 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12204 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12205 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12206 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12207 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12208 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12209 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12210 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12211 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12212 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12213 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12214 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12215 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12216 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12217 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12218 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12219 | B1 | N20 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12220 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12221 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12222 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12223 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12224 | B1 | N15 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12225 | B1 | N16 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12226 | B1 | N17 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12227 | B1 | N18 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12228 | B1 | N19 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12229 | B1 | N21 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12230 | B1 | N22 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12231 | B1 | N21 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 12232 | B1 | N22 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 12233 | B1 | S02 | PLB | SUR_001 | Pmp1 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 1
BIT | 12234 | B1 | S02 | PLB | SUR_001 | Pmp2 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 2
BIT | 12235 | B1 | S02 | PLB | SUR_001 | Pmp3 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 3
ALA | 12236 | B1 | S02 | PLB | SUR_001 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe 1
ALA | 12237 | B1 | S02 | PLB | SUR_001 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe 2
ALA | 12238 | B1 | S02 | PLB | SUR_001 | Pmp3 | TA |  |  | Defaut Pompe 3
BIT | 12239 | B1 | S02 | PLB | SUR_001 | PT | TS |  |  | Presence Tension
ALA | 12240 | B1 | S02 | PLB | SUR_001 | Mq_Eau | TA |  |  | Defaut Manque d'eau
BIT | 12241 | B1 | S02 | PLB | SUR_002 | Pmp1 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 1
BIT | 12242 | B1 | S02 | PLB | SUR_002 | Pmp2 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 2
BIT | 12243 | B1 | S02 | PLB | SUR_002 | Pmp3 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 3
ALA | 12244 | B1 | S02 | PLB | SUR_002 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe 1
ALA | 12245 | B1 | S02 | PLB | SUR_002 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe 2
ALA | 12246 | B1 | S02 | PLB | SUR_002 | Pmp3 | TA |  |  | Defaut Pompe 3
BIT | 12247 | B1 | S02 | PLB | SUR_002 | PT | TS |  |  | Presence Tension
ALA | 12248 | B1 | S02 | PLB | SUR_002 | Mq_Eau | TA |  |  | Defaut Manque d'eau
BIT | 12249 | B1 | S05 | PLB | SUR_003 | Pmp1 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 1
BIT | 12250 | B1 | S05 | PLB | SUR_003 | Pmp2 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 2
BIT | 12251 | B1 | S05 | PLB | SUR_003 | Pmp3 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 3
ALA | 12252 | B1 | S05 | PLB | SUR_003 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe 1
ALA | 12253 | B1 | S05 | PLB | SUR_003 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe 2
ALA | 12254 | B1 | S05 | PLB | SUR_003 | Pmp3 | TA |  |  | Defaut Pompe 3
BIT | 12255 | B1 | S05 | PLB | SUR_003 | PT | TS |  |  | Presence Tension
ALA | 12256 | B1 | S05 | PLB | SUR_003 | Mq_Eau | TA |  |  | Defaut Manque d'eau
ALA | 12257 | B1 | S05 | PLB | PJO_001 | Pmp | TA |  |  | Defaut Pompe
ALA | 12258 | B1 | S05 | PLB | AEP_001 | Arm | TA |  |  | Synthese Defaut
ALA | 12259 | B1 | S02 | PLB | SEP_001 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe 1
BIT | 12260 | B1 | S02 | PLB | SEP_001 | Pmp1 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 1
ALA | 12261 | B1 | S02 | PLB | SEP_001 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe 2
BIT | 12262 | B1 | S02 | PLB | SEP_001 | Pmp2 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 2
ALA | 12263 | B1 | S02 | PLB | SEP_001 | Capteur | TA |  |  | Defaut Capteur
ALA | 12264 | B1 | S02 | PLB | SEP_001 | Niv_Haut | TA |  |  | Alarme Niveau Haut
ALA | 12265 | B1 | S02 | PLB | SEU_001 | Capteur | TA |  |  | Defaut Capteur
ALA | 12266 | B1 | S02 | PLB | SEU_001 | Niv_Haut | TA |  |  | Alarme Niveau Haut
ALA | 12267 | B1 | S02 | PLB | SEU_001 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe 1
BIT | 12268 | B1 | S02 | PLB | SEU_001 | Pmp1 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 1
ALA | 12269 | B1 | S02 | PLB | SEU_001 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe 2
BIT | 12270 | B1 | S02 | PLB | SEU_001 | Pmp2 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 2
CTV | 12271 | B1 | N00 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N00 Kitchenette PCS | m3
CTV | 12272 | B1 | N00 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N00 Kitchenette PCS | m3
ACM | 12273 | B1 | N00 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N00 Kitchenette PCS
CTV | 12274 | B1 | N00 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N00 Kitchenette PCS | m3
CTV | 12275 | B1 | N00 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N00 Kitchenette PCS | m3
REG | 12276 | B1 | N00 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N00 Kitchenette PCS | m3
CTV | 12277 | B1 | N00 | PLB | CEF_03 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N00 Vestiaires / Douches PCS | m3
CTV | 12278 | B1 | N00 | PLB | CEF_03 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N00 Vestiaires / Douches PCS | m3
ACM | 12279 | B1 | N00 | PLB | CEF_03 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N00 Vestiaires / Douches PCS
CTV | 12280 | B1 | N00 | PLB | CEF_03 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N00 Vestiaires / Douches PCS | m3
CTV | 12281 | B1 | N00 | PLB | CEF_03 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N00 Vestiaires / Douches PCS | m3
REG | 12282 | B1 | N00 | PLB | CEF_03 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N00 Vestiaires / Douches PCS | m3
CTV | 12283 | B1 | N00 | PLB | CEF_04 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N00 Locaux Hotesse | m3
CTV | 12284 | B1 | N00 | PLB | CEF_04 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N00 Locaux Hotesse | m3
ACM | 12285 | B1 | N00 | PLB | CEF_04 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N00 Locaux Hotesse
CTV | 12286 | B1 | N00 | PLB | CEF_04 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N00 Locaux Hotesse | m3
CTV | 12287 | B1 | N00 | PLB | CEF_04 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N00 Locaux Hotesse | m3
REG | 12288 | B1 | N00 | PLB | CEF_04 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N00 Locaux Hotesse | m3
CTV | 12289 | B1 | N01 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N01 Sanitaire 1 Hommes / Femmes | m3
CTV | 12290 | B1 | N01 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N01 Sanitaire 1 Hommes / Femmes | m3
ACM | 12291 | B1 | N01 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N01 Sanitaire 1 Hommes / Femmes
CTV | 12292 | B1 | N01 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N01 Sanitaire 1 Hommes / Femmes | m3
CTV | 12293 | B1 | N01 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N01 Sanitaire 1 Hommes / Femmes | m3
REG | 12294 | B1 | N01 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N01 Sanitaire 1 Hommes / Femmes | m3
CTV | 12295 | B1 | N02 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N02 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12296 | B1 | N02 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N02 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12297 | B1 | N02 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N02 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12298 | B1 | N02 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N02 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12299 | B1 | N02 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N02 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12300 | B1 | N02 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N02 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12301 | B1 | N02 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N02 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12302 | B1 | N02 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N02 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12303 | B1 | N02 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N02 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12304 | B1 | N02 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N02 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12305 | B1 | N02 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N02 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12306 | B1 | N02 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N02 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12307 | B1 | N02 | PLB | CEF_03 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Basse | m3
CTV | 12308 | B1 | N02 | PLB | CEF_03 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Basse | m3
ACM | 12309 | B1 | N02 | PLB | CEF_03 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Basse
CTV | 12310 | B1 | N02 | PLB | CEF_03 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Basse | m3
CTV | 12311 | B1 | N02 | PLB | CEF_03 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Basse | m3
REG | 12312 | B1 | N02 | PLB | CEF_03 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Basse | m3
CTV | 12313 | B1 | N02 | PLB | CEF_04 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Haute | m3
CTV | 12314 | B1 | N02 | PLB | CEF_04 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Haute | m3
ACM | 12315 | B1 | N02 | PLB | CEF_04 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Haute
CTV | 12316 | B1 | N02 | PLB | CEF_04 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Haute | m3
CTV | 12317 | B1 | N02 | PLB | CEF_04 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Haute | m3
REG | 12318 | B1 | N02 | PLB | CEF_04 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Haute | m3
CTV | 12319 | B1 | N02 | PLB | CEF_05 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Basse | m3
CTV | 12320 | B1 | N02 | PLB | CEF_05 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Basse | m3
ACM | 12321 | B1 | N02 | PLB | CEF_05 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Basse
CTV | 12322 | B1 | N02 | PLB | CEF_05 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Basse | m3
CTV | 12323 | B1 | N02 | PLB | CEF_05 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Basse | m3
REG | 12324 | B1 | N02 | PLB | CEF_05 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Basse | m3
CTV | 12325 | B1 | N02 | PLB | CEF_06 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Haute | m3
CTV | 12326 | B1 | N02 | PLB | CEF_06 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Haute | m3
ACM | 12327 | B1 | N02 | PLB | CEF_06 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Haute
CTV | 12328 | B1 | N02 | PLB | CEF_06 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Haute | m3
CTV | 12329 | B1 | N02 | PLB | CEF_06 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Haute | m3
REG | 12330 | B1 | N02 | PLB | CEF_06 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Haute | m3
CTV | 12331 | B1 | N03 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N03 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12332 | B1 | N03 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N03 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12333 | B1 | N03 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N03 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12334 | B1 | N03 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N03 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12335 | B1 | N03 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N03 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12336 | B1 | N03 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N03 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12337 | B1 | N03 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N03 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12338 | B1 | N03 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N03 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12339 | B1 | N03 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N03 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12340 | B1 | N03 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N03 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12341 | B1 | N03 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N03 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12342 | B1 | N03 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N03 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12343 | B1 | N04 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N04 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12344 | B1 | N04 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N04 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12345 | B1 | N04 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N04 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12346 | B1 | N04 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N04 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12347 | B1 | N04 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N04 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12348 | B1 | N04 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N04 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12349 | B1 | N04 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N04 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12350 | B1 | N04 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N04 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12351 | B1 | N04 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N04 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12352 | B1 | N04 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N04 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12353 | B1 | N04 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N04 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12354 | B1 | N04 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N04 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12355 | B1 | N05 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N05 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12356 | B1 | N05 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N05 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12357 | B1 | N05 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N05 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12358 | B1 | N05 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N05 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12359 | B1 | N05 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N05 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12360 | B1 | N05 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N05 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12361 | B1 | N05 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N05 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12362 | B1 | N05 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N05 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12363 | B1 | N05 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N05 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12364 | B1 | N05 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N05 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12365 | B1 | N05 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N05 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12366 | B1 | N05 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N05 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12367 | B1 | N06 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N06 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12368 | B1 | N06 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N06 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12369 | B1 | N06 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N06 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12370 | B1 | N06 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N06 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12371 | B1 | N06 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N06 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12372 | B1 | N06 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N06 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12373 | B1 | N06 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N06 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12374 | B1 | N06 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N06 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12375 | B1 | N06 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N06 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12376 | B1 | N06 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N06 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12377 | B1 | N06 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N06 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12378 | B1 | N06 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N06 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12379 | B1 | N07 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N07 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12380 | B1 | N07 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N07 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12381 | B1 | N07 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N07 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12382 | B1 | N07 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N07 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12383 | B1 | N07 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N07 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12384 | B1 | N07 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N07 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12385 | B1 | N07 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N07 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12386 | B1 | N07 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N07 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12387 | B1 | N07 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N07 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12388 | B1 | N07 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N07 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12389 | B1 | N07 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N07 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12390 | B1 | N07 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N07 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12391 | B1 | N08 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N08 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12392 | B1 | N08 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N08 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12393 | B1 | N08 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N08 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12394 | B1 | N08 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N08 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12395 | B1 | N08 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N08 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12396 | B1 | N08 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N08 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12397 | B1 | N08 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N08 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12398 | B1 | N08 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N08 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12399 | B1 | N08 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N08 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12400 | B1 | N08 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N08 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12401 | B1 | N08 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N08 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12402 | B1 | N08 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N08 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12403 | B1 | N09 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N09 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12404 | B1 | N09 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N09 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12405 | B1 | N09 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N09 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12406 | B1 | N09 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N09 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12407 | B1 | N09 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N09 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12408 | B1 | N09 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N09 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12409 | B1 | N09 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N09 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12410 | B1 | N09 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N09 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12411 | B1 | N09 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N09 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12412 | B1 | N09 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N09 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12413 | B1 | N09 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N09 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12414 | B1 | N09 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N09 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12415 | B1 | N10 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N10 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12416 | B1 | N10 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N10 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12417 | B1 | N10 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N10 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12418 | B1 | N10 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N10 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12419 | B1 | N10 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N10 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12420 | B1 | N10 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N10 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12421 | B1 | N10 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N10 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12422 | B1 | N10 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N10 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12423 | B1 | N10 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N10 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12424 | B1 | N10 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N10 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12425 | B1 | N10 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N10 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12426 | B1 | N10 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N10 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12427 | B1 | N11 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N11 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12428 | B1 | N11 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N11 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12429 | B1 | N11 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N11 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12430 | B1 | N11 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N11 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12431 | B1 | N11 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N11 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12432 | B1 | N11 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N11 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12433 | B1 | N11 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N11 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12434 | B1 | N11 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N11 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12435 | B1 | N11 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N11 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12436 | B1 | N11 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N11 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12437 | B1 | N11 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N11 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12438 | B1 | N11 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N11 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12439 | B1 | N12 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N12 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12440 | B1 | N12 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N12 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12441 | B1 | N12 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N12 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12442 | B1 | N12 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N12 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12443 | B1 | N12 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N12 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12444 | B1 | N12 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N12 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12445 | B1 | N12 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N12 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12446 | B1 | N12 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N12 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12447 | B1 | N12 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N12 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12448 | B1 | N12 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N12 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12449 | B1 | N12 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N12 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12450 | B1 | N12 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N12 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12451 | B1 | N13 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N13 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12452 | B1 | N13 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N13 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12453 | B1 | N13 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N13 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12454 | B1 | N13 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N13 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12455 | B1 | N13 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N13 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12456 | B1 | N13 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N13 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12457 | B1 | N13 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N13 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12458 | B1 | N13 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N13 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12459 | B1 | N13 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N13 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12460 | B1 | N13 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N13 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12461 | B1 | N13 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N13 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12462 | B1 | N13 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N13 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12463 | B1 | N14 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N14 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12464 | B1 | N14 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N14 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12465 | B1 | N14 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N14 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12466 | B1 | N14 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N14 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12467 | B1 | N14 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N14 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12468 | B1 | N14 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N14 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12469 | B1 | N14 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N14 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12470 | B1 | N14 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N14 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12471 | B1 | N14 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N14 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12472 | B1 | N14 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N14 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12473 | B1 | N14 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N14 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12474 | B1 | N14 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N14 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12475 | B1 | N15 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N15 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12476 | B1 | N15 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N15 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12477 | B1 | N15 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N15 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12478 | B1 | N15 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N15 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12479 | B1 | N15 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N15 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12480 | B1 | N15 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N15 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12481 | B1 | N15 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N15 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12482 | B1 | N15 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N15 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12483 | B1 | N15 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N15 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12484 | B1 | N15 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N15 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12485 | B1 | N15 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N15 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12486 | B1 | N15 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N15 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12487 | B1 | N16 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N16 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12488 | B1 | N16 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N16 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12489 | B1 | N16 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N16 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12490 | B1 | N16 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N16 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12491 | B1 | N16 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N16 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12492 | B1 | N16 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N16 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12493 | B1 | N16 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N16 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12494 | B1 | N16 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N16 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12495 | B1 | N16 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N16 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12496 | B1 | N16 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N16 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12497 | B1 | N16 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N16 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12498 | B1 | N16 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N16 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12499 | B1 | N17 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N17 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12500 | B1 | N17 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N17 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12501 | B1 | N17 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N17 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12502 | B1 | N17 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N17 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12503 | B1 | N17 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N17 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12504 | B1 | N17 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N17 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12505 | B1 | N17 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N17 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12506 | B1 | N17 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N17 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12507 | B1 | N17 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N17 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12508 | B1 | N17 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N17 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12509 | B1 | N17 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N17 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12510 | B1 | N17 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N17 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12511 | B1 | N18 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N18 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12512 | B1 | N18 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N18 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12513 | B1 | N18 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N18 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12514 | B1 | N18 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N18 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12515 | B1 | N18 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N18 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12516 | B1 | N18 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N18 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12517 | B1 | N18 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N18 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12518 | B1 | N18 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N18 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12519 | B1 | N18 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N18 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12520 | B1 | N18 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N18 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12521 | B1 | N18 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N18 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12522 | B1 | N18 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N18 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12523 | B1 | N19 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N19 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12524 | B1 | N19 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N19 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12525 | B1 | N19 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N19 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12526 | B1 | N19 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N19 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12527 | B1 | N19 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N19 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12528 | B1 | N19 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N19 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12529 | B1 | N19 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N19 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12530 | B1 | N19 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N19 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12531 | B1 | N19 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N19 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12532 | B1 | N19 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N19 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12533 | B1 | N19 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N19 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12534 | B1 | N19 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N19 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12535 | B1 | N20 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N20 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12536 | B1 | N20 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N20 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12537 | B1 | N20 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N20 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12538 | B1 | N20 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N20 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12539 | B1 | N20 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N20 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12540 | B1 | N20 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N20 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12541 | B1 | N20 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N20 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12542 | B1 | N20 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N20 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12543 | B1 | N20 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N20 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12544 | B1 | N20 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N20 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12545 | B1 | N20 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N20 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12546 | B1 | N20 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N20 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12547 | B1 | N21 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N21 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12548 | B1 | N21 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N21 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12549 | B1 | N21 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N21 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12550 | B1 | N21 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N21 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12551 | B1 | N21 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N21 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12552 | B1 | N21 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N21 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12553 | B1 | N21 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N21 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12554 | B1 | N21 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N21 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12555 | B1 | N21 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N21 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12556 | B1 | N21 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N21 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12557 | B1 | N21 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N21 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12558 | B1 | N21 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N21 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12559 | B1 | N22 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N22 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12560 | B1 | N22 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N22 Sanitaire 1 Hommes | m3
ACM | 12561 | B1 | N22 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N22 Sanitaire 1 Hommes
CTV | 12562 | B1 | N22 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N22 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12563 | B1 | N22 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N22 Sanitaire 1 Hommes | m3
REG | 12564 | B1 | N22 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N22 Sanitaire 1 Hommes | m3
CTV | 12565 | B1 | N22 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N22 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12566 | B1 | N22 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N22 Sanitaire 2 Femmes | m3
ACM | 12567 | B1 | N22 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N22 Sanitaire 2 Femmes
CTV | 12568 | B1 | N22 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N22 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12569 | B1 | N22 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N22 Sanitaire 2 Femmes | m3
REG | 12570 | B1 | N22 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N22 Sanitaire 2 Femmes | m3
CTV | 12571 | B1 | N22 | PLB | CEF_03 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N22 Espace Office | m3
CTV | 12572 | B1 | N22 | PLB | CEF_03 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N22 Espace Office | m3
ACM | 12573 | B1 | N22 | PLB | CEF_03 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N22 Espace Office
CTV | 12574 | B1 | N22 | PLB | CEF_03 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N22 Espace Office | m3
CTV | 12575 | B1 | N22 | PLB | CEF_03 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N22 Espace Office | m3
REG | 12576 | B1 | N22 | PLB | CEF_03 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N22 Espace Office | m3
CTV | 12577 | B1 | S02 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Infrastructure | m3
CTV | 12578 | B1 | S02 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Infrastructure | m3
ACM | 12579 | B1 | S02 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Infrastructure
CTV | 12580 | B1 | S02 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Infrastructure | m3
CTV | 12581 | B1 | S02 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Infrastructure | m3
REG | 12582 | B1 | S02 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF S02 Services Generaux Infrastructure | m3
CTV | 12583 | B1 | S02 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF S02 Bureaux Batterie BAsse | m3
CTV | 12584 | B1 | S02 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF S02 Bureaux Batterie BAsse | m3
ACM | 12585 | B1 | S02 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF S02 Bureaux Batterie BAsse
CTV | 12586 | B1 | S02 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF S02 Bureaux Batterie BAsse | m3
CTV | 12587 | B1 | S02 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF S02 Bureaux Batterie BAsse | m3
REG | 12588 | B1 | S02 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF S02 Bureaux Batterie BAsse | m3
CTV | 12589 | B1 | S02 | PLB | CEF_03 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Batterie Basse | m3
CTV | 12590 | B1 | S02 | PLB | CEF_03 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Batterie Basse | m3
ACM | 12591 | B1 | S02 | PLB | CEF_03 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Batterie Basse
CTV | 12592 | B1 | S02 | PLB | CEF_03 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Batterie Basse | m3
CTV | 12593 | B1 | S02 | PLB | CEF_03 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Batterie Basse | m3
REG | 12594 | B1 | S02 | PLB | CEF_03 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF S02 Services Generaux Batterie Basse | m3
CTV | 12595 | B1 | S02 | PLB | CEF_04 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF S02 Bureaux Batterie Haute | m3
CTV | 12596 | B1 | S02 | PLB | CEF_04 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF S02 Bureaux Batterie Haute | m3
ACM | 12597 | B1 | S02 | PLB | CEF_04 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF S02 Bureaux Batterie Haute
CTV | 12598 | B1 | S02 | PLB | CEF_04 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF S02 Bureaux Batterie Haute | m3
CTV | 12599 | B1 | S02 | PLB | CEF_04 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF S02 Bureaux Batterie Haute | m3
REG | 12600 | B1 | S02 | PLB | CEF_04 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF S02 Bureaux Batterie Haute | m3
CTV | 12601 | B1 | S02 | PLB | CEF_05 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Batterie Haute | m3
CTV | 12602 | B1 | S02 | PLB | CEF_05 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Batterie Haute | m3
ACM | 12603 | B1 | S02 | PLB | CEF_05 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Batterie Haute
CTV | 12604 | B1 | S02 | PLB | CEF_05 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Batterie Haute | m3
CTV | 12605 | B1 | S02 | PLB | CEF_05 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF S02 Services Generaux Batterie Haute | m3
REG | 12606 | B1 | S02 | PLB | CEF_05 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF S02 Services Generaux Batterie Haute | m3
ACM | 12895 | B1 | N00 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N00 CPT EF Kitchenette PCS
ACM | 12896 | B1 | N00 | PLB | CEF_03 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N00 CPT EF Vestiaires / Douches PCS
ACM | 12897 | B1 | N00 | PLB | CEF_04 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N00 CPT EF Locaux Hotesse
ACM | 12898 | B1 | N01 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N01 CPT EF Sanitaire 1 Hommes / Femmes
ACM | 12899 | B1 | N02 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N02 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12900 | B1 | N02 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N02 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12901 | B1 | N02 | PLB | CEF_03 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N02 CPT EF Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Basse
ACM | 12902 | B1 | N02 | PLB | CEF_04 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N02 CPT EF Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Haute
ACM | 12903 | B1 | N02 | PLB | CEF_05 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N02 CPT EF Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Basse
ACM | 12904 | B1 | N02 | PLB | CEF_06 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N02 CPT EF Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Haute
ACM | 12905 | B1 | N03 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N03 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12906 | B1 | N03 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N03 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12907 | B1 | N04 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N04 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12908 | B1 | N04 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N04 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12909 | B1 | N05 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N05 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12910 | B1 | N05 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N05 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12911 | B1 | N06 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N06 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12912 | B1 | N06 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N06 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12913 | B1 | N07 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N07 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12914 | B1 | N07 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N07 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12915 | B1 | N08 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N08 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12916 | B1 | N08 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N08 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12917 | B1 | N09 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N09 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12918 | B1 | N09 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N09 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12919 | B1 | N10 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N10 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12920 | B1 | N10 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N10 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12921 | B1 | N11 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N11 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12922 | B1 | N11 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N11 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12923 | B1 | N12 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N12 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12924 | B1 | N12 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N12 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12925 | B1 | N13 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N13 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12926 | B1 | N13 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N13 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12927 | B1 | N14 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N14 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12928 | B1 | N14 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N14 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12929 | B1 | N15 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N15 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12930 | B1 | N15 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N15 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12931 | B1 | N16 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N16 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12932 | B1 | N16 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N16 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12933 | B1 | N17 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N17 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12934 | B1 | N17 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N17 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12935 | B1 | N18 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N18 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12936 | B1 | N18 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N18 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12937 | B1 | N19 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N19 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12938 | B1 | N19 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N19 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12939 | B1 | N20 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N20 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12940 | B1 | N20 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N20 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12941 | B1 | N21 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N21 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12942 | B1 | N21 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N21 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12943 | B1 | N22 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N22 CPT EF Sanitaire 1 Hommes
ACM | 12944 | B1 | N22 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N22 CPT EF Sanitaire 2 Femmes
ACM | 12945 | B1 | N22 | PLB | CEF_03 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N22 CPT EF Espace Office
ACM | 12946 | B1 | S02 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 S02 CPT EF Services Generaux Infrastructure
ACM | 12947 | B1 | S02 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 S02 CPT EF Bureaux Batterie BAsse
ACM | 12948 | B1 | S02 | PLB | CEF_03 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 S02 CPT EF Services Generaux Batterie Basse
ACM | 12949 | B1 | S02 | PLB | CEF_04 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 S02 CPT EF Bureaux Batterie Haute
ACM | 12950 | B1 | S02 | PLB | CEF_05 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 S02 CPT EF Services Generaux Batterie Haute
CTV | 12999 | B1 | N00 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_B1 CPT EF N00 Sanitaire Auditorium | m3
CTV | 13000 | B1 | N00 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_B1 CPT EF N00 Sanitaire Auditorium | m3
ACM | 13001 | B1 | N00 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N00 Sanitaire Auditorium
CTV | 13002 | B1 | N00 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_B1 CPT EF N00 Sanitaire Auditorium | m3
CTV | 13003 | B1 | N00 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_B1 CPT EF N00 Sanitaire Auditorium | m3
ACM | 13004 | B1 | N00 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_B1 N00 CPT EF Sanitaire Auditorium
REG | 13005 | B1 | N00 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_B1 Volume EF N00 Sanitaire Auditorium | m3
ALA | 13006 | B1 | N02 | GTB | CGT_001 | WD_ComFailure |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB avec Automate Confort
CTV | 13007 | B1 | N02 | GTB | CGT_001 | WD_Delay |  |  |  | Temporisation WatchDog | s
ALA | 13008 | B1 | N00 | CFA | INT_001 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13009 | B1 | N00 | CFA | INT_001 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13010 | B1 | N00 | CFA | INT_001 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13011 | B1 | N00 | CFA | INT_001 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13012 | B1 | N00 | CFA | INT_002 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13013 | B1 | N00 | CFA | INT_002 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13014 | B1 | N00 | CFA | INT_002 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13015 | B1 | N00 | CFA | INT_002 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13016 | B1 | N00 | CFA | INT_003 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13017 | B1 | N00 | CFA | INT_003 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13018 | B1 | N00 | CFA | INT_003 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13019 | B1 | N00 | CFA | INT_003 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13020 | B1 | N00 | CFA | INT_004 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13021 | B1 | N00 | CFA | INT_004 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13022 | B1 | N00 | CFA | INT_004 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13023 | B1 | N00 | CFA | INT_004 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13024 | B1 | N00 | CFA | INT_005 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13025 | B1 | N00 | CFA | INT_005 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13026 | B1 | N00 | CFA | INT_005 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13027 | B1 | N00 | CFA | INT_005 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13028 | B1 | N00 | CFA | IAS_001 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13029 | B1 | N00 | CFA | IAS_001 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13030 | B1 | N00 | CFA | IAS_001 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13031 | B1 | N00 | CFA | IAS_001 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13032 | B1 | N02 | CFA | IAS_001 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13033 | B1 | N02 | CFA | IAS_001 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13034 | B1 | N02 | CFA | IAS_001 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13035 | B1 | N02 | CFA | IAS_001 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13036 | B1 | N02 | CFA | IAS_002 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13037 | B1 | N02 | CFA | IAS_002 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13038 | B1 | N02 | CFA | IAS_002 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13039 | B1 | N02 | CFA | IAS_002 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13040 | B1 | N23 | CFA | IAS_001 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13041 | B1 | N23 | CFA | IAS_001 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13042 | B1 | N23 | CFA | IAS_001 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13043 | B1 | N23 | CFA | IAS_001 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13044 | B1 | N23 | CFA | IAS_003 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
ALA | 13045 | B1 | N23 | CFA | IAS_004 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13046 | B1 | N23 | CFA | IAS_004 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13047 | B1 | N23 | CFA | IAS_004 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13048 | B1 | N23 | CFA | IAS_004 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13049 | B1 | N23 | CFA | IAS_005 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13050 | B1 | N23 | CFA | IAS_005 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13051 | B1 | N23 | CFA | IAS_005 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13052 | B1 | N23 | CFA | IAS_005 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13053 | B1 | N23 | CFA | IAS_006 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13054 | B1 | N23 | CFA | IAS_006 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13055 | B1 | N23 | CFA | IAS_006 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13056 | B1 | N23 | CFA | IAS_006 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13057 | B1 | N23 | CFA | IAS_007 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13058 | B1 | N23 | CFA | IAS_007 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13059 | B1 | N23 | CFA | IAS_007 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13060 | B1 | N23 | CFA | IAS_007 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13061 | B1 | N23 | CFA | IAS_008 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13062 | B1 | N23 | CFA | IAS_008 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13063 | B1 | N23 | CFA | IAS_008 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13064 | B1 | N23 | CFA | IAS_008 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13065 | B1 | TT | CFA | IAS_001 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13066 | B1 | TT | CFA | IAS_001 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13067 | B1 | TT | CFA | IAS_001 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13068 | B1 | TT | CFA | IAS_001 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13069 | B1 | N24 | CFA | IAS_002 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 13070 | B1 | N24 | CFA | IAS_002 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13071 | B1 | N24 | CFA | IAS_002 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13072 | B1 | N24 | CFA | IAS_002 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13073 | B1 | N00 | CFA | CIS_001 | TA |  |  |  | Defaut
REG | 13074 | B1 | N00 | CFA | CIS_001 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 13075 | B1 | N00 | CFA | CIS_001 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 13076 | B1 | N00 | CFA | CIS_001 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 13077 | B1 | S01 | CFA | SVI_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13078 | B1 | S02 | CFA | CFI_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13079 | B1 | S02 | CFA | CFI_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13080 | B1 | S02 | CFA | CFI_003 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13081 | B1 | S02 | CFA | CFI_004 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13082 | B1 | S01 | CFA | CFI_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13083 | B1 | S01 | CFA | CFI_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13084 | B1 | S01 | CFA | CFI_003 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13085 | B1 | N00 | CFA | CFI_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13086 | B1 | N00 | CFA | CFI_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13087 | B1 | N00 | CFA | CFI_003 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13088 | B1 | N00 | CFA | CFI_004 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13089 | B1 | N00 | CFA | CFI_005 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13090 | B1 | N00 | CFA | CFI_006 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13091 | B1 | N00 | CFA | CFI_007 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13092 | B1 | N00 | CFA | CFI_008 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13093 | B1 | N00 | CFA | CFI_009 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13094 | B1 | N00 | CFA | CFI_010 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13095 | B1 | N00 | CFA | CFE_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13096 | B1 | N00 | CFA | CFE_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13097 | B1 | N00 | CFA | CFE_003 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13098 | B1 | N00 | CFA | CFE_004 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13099 | B1 | N00 | CFA | CFE_005 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13100 | B1 | N00 | CFA | CFE_006 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13101 | B1 | N00 | CFA | CFE_007 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13102 | B1 | N00 | CFA | CFE_008 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13103 | B1 | N00 | CFA | CFE_009 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13104 | B1 | N01 | CFA | CFI_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13105 | B1 | N01 | CFA | CFI_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13106 | B1 | N01 | CFA | CFI_003 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13107 | B1 | N02 | CFA | CFI_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13108 | B1 | N06 | CFA | CFI_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13109 | B1 | N06 | CFA | CFI_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13110 | B1 | N22 | CFA | CFI_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13111 | B1 | N22 | CFA | CFI_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13112 | B1 | N03 | CFA | CFE_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13113 | B1 | N23 | CFA | CFE_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13114 | B1 | N24 | CFA | CFE_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13115 | B1 | N24 | CFA | CFE_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13116 | B1 | TT | CFA | CFE_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13117 | B1 | N00 | CFA | CAI_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13118 | B1 | N00 | CFA | CAI_001 | INT |  |  |  | Alarme INTRUSION
ALA | 13119 | B1 | N02 | CFA | ASC | ASS_09 | Def |  |  | Synthese Defaut
ALA | 13120 | B1 | N02 | CFA | ASC | ASS_09 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 13121 | B1 | N02 | CFA | ASC | ASS_09 | Abs |  |  | Absence Tension
BIT | 13122 | B1 | N02 | CFA | ASC | ASS_09 | Pos |  |  | Signalisation position cabine
BIT | 13123 | B1 | N02 | CFA | ASC | ASS_09 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 13124 | B1 | N02 | CFA | ASC | ASS_10 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 13125 | B1 | N02 | CFA | ASC | ASS_10 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 13126 | B1 | N02 | CFA | ASC | ASS_10 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 13127 | B1 | N02 | CFA | ASC | ASS_10 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
BIT | 13128 | B1 | N02 | CFA | ASC | ASS_10 | Pos |  |  | Signalisation position cabine
ALA | 13129 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_01 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 13130 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_01 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 13131 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_01 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 13132 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_01 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 13133 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_03 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 13134 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_03 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 13135 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_03 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 13136 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_03 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 13137 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_04 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 13138 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_04 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 13139 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_04 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 13140 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_04 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 13141 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_05 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 13142 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_05 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 13143 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_05 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 13144 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_05 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 13145 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_06 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 13146 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_06 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 13147 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_06 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 13148 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_06 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 13149 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_07 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 13150 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_07 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 13151 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_07 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 13152 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_07 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 13153 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_08 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 13154 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_08 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 13155 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_08 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 13156 | B1 | N23 | CFA | ASC | ASS_08 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 13157 | B1 | N24 | CFA | ASC | ASS_02 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 13158 | B1 | N24 | CFA | ASC | ASS_02 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 13159 | B1 | N24 | CFA | ASC | ASS_02 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 13160 | B1 | N24 | CFA | ASC | ASS_02 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 13161 | B1 | TT | CFA | ASC | MCS_01 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 13162 | B1 | TT | CFA | ASC | MCS_01 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 13163 | B1 | TT | CFA | ASC | MCS_01 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 13164 | B1 | TT | CFA | ASC | MCS_01 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 13165 | B1 | S01 | CFA | SCA | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13166 | B1 | N00 | CFA | PNG_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13167 | B1 | N00 | CFA | PNG_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13168 | B1 | N00 | CFA | PNG_003 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13169 | B1 | N00 | CFA | PNG_004 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13170 | B1 | N00 | CFA | PNG_005 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13171 | B1 | N00 | CFA | PNG_006 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 13172 | B1 | N00 | CFA | PNG_007 | TA |  |  |  | Defaut
ATS | 13173 | B1 | S02 | CFO | TDO_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 13174 | B1 | S02 | CFO | TDO_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 13175 | B1 | S02 | CFO | TDO_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 13176 | B1 | S02 | CFO | TDO_030 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13177 | B1 | S02 | CFO | TDO_030 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13178 | B1 | S02 | CFO | TDO_030 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13179 | B1 | S02 | CFO | TDO_030 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13180 | B1 | S02 | CFO | TDO_030 | Depart_R | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13181 | B1 | S02 | CFO | TDO_030 | Depart_R | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13182 | B1 | N01 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13183 | B1 | N01 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13184 | B1 | N01 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13185 | B1 | N01 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13186 | B1 | N01 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13187 | B1 | N01 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 13188 | B1 | N01 | CFO | TDO_060 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 13189 | B1 | N01 | CFO | TDO_060 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 13190 | B1 | N01 | CFO | TDO_060 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 13191 | B1 | N04 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13192 | B1 | N04 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13193 | B1 | N04 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13194 | B1 | N04 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13195 | B1 | N04 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13196 | B1 | N04 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 13197 | B1 | N04 | CFO | TDO_060 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 13198 | B1 | N04 | CFO | TDO_060 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 13199 | B1 | N04 | CFO | TDO_060 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 13200 | B1 | N07 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13201 | B1 | N07 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13202 | B1 | N07 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13203 | B1 | N07 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13204 | B1 | N07 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13205 | B1 | N07 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 13206 | B1 | N07 | CFO | TDO_060 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 13207 | B1 | N07 | CFO | TDO_060 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 13208 | B1 | N07 | CFO | TDO_060 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 13209 | B1 | N10 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13210 | B1 | N10 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13211 | B1 | N10 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13212 | B1 | N10 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13213 | B1 | N10 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13214 | B1 | N10 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 13215 | B1 | N10 | CFO | TDO_060 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 13216 | B1 | N10 | CFO | TDO_060 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 13217 | B1 | N10 | CFO | TDO_060 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 13218 | B1 | N13 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13219 | B1 | N13 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13220 | B1 | N13 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13221 | B1 | N13 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13222 | B1 | N13 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13223 | B1 | N13 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 13224 | B1 | N13 | CFO | TDO_060 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 13225 | B1 | N13 | CFO | TDO_060 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 13226 | B1 | N13 | CFO | TDO_060 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 13227 | B1 | N16 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13228 | B1 | N16 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13229 | B1 | N16 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13230 | B1 | N16 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13231 | B1 | N16 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13232 | B1 | N16 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 13233 | B1 | N16 | CFO | TDO_060 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 13234 | B1 | N16 | CFO | TDO_060 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 13235 | B1 | N16 | CFO | TDO_060 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 13236 | B1 | N19 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13237 | B1 | N19 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13238 | B1 | N19 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13239 | B1 | N19 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13240 | B1 | N19 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13241 | B1 | N19 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 13242 | B1 | N19 | CFO | TDO_060 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 13243 | B1 | N19 | CFO | TDO_060 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 13244 | B1 | N19 | CFO | TDO_060 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 13245 | B1 | N22 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13246 | B1 | N22 | CFO | TDO_060 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13247 | B1 | N22 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13248 | B1 | N22 | CFO | TDO_060 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 13249 | B1 | N22 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 13250 | B1 | N22 | CFO | TDO_060 | Depart_R | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 13251 | B1 | N22 | CFO | TDO_060 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 13252 | B1 | N22 | CFO | TDO_060 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 13253 | B1 | N22 | CFO | TDO_060 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 13254 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire
ALA | 13255 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 13256 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 13257 | B1 | S02 | PLB | TRV_003 | TA |  |  |  | Absence Alimentation
ALA | 13258 | B1 | S01 | PLB | TRV_002 | TA |  |  |  | Absence Alimentation
ALA | 13259 | B1 | S02 | PLB | DFV_003 | TA |  |  |  | Alarme 1 Voutains
ALA | 13260 | B1 | S01 | PLB | DFV_002 | TA |  |  |  | Alarme Voutains
ALA | 95455 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | Alarme | TA |  | Alarme General Equipement
REG | 95456 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 95457 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 95458 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 95459 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 95460 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 95461 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 201 Bat B1 | kWh
REG | 95462 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 95463 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | PC_Actif | Heat |  | Point de consigne Chaud Actif | °C
REG | 95464 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 95465 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 95466 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 95467 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 95468 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
REG | 95469 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | V2V | TM |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95470 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | IN_L1 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 95471 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | IN_L2 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 95472 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | IN_L3 | V |  |  | Tension Input Phase 3 Onduleur | V
REG | 95473 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | I |  |  | Intensite Output Phase 1 Onduleur | A
REG | 95474 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | P |  |  | Puissance Output Phase 1 Onduleur | W
REG | 95475 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | V |  |  | Tension Output Phase 1 Onduleur | V
REG | 95476 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | Load |  |  | Charge Output Phase 1 Onduleur | %
REG | 95477 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L2 | I |  |  | Intensite Output Phase 2 Onduleur | A
REG | 95478 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L2 | Load |  |  | Charge Output Phase 2 Onduleur | %
REG | 95479 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L2 | P |  |  | Puissance Output Phase 2 Onduleur | W
REG | 95480 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L2 | V |  |  | Tension Output Phase 2 Onduleur | V
REG | 95481 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L3 | I |  |  | Intensite Output Phase 3 Onduleur | A
REG | 95482 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L3 | Load |  |  | Charge Output Phase 3 Onduleur | %
REG | 95483 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L3 | P |  |  | Puissance Output Phase 3 Onduleur | W
REG | 95484 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L3 | V |  |  | Tension Output Phase 3 Onduleur | V
ALA | 95485 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | TA |  |  |  | Synthese Defaut Onduleur
BIT | 95486 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | OnBypass |  |  |  | Fonctionnement en mode Bypass
BIT | 95487 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | OnRectifier |  |  |  | Fonctionnement en mode Redressseur
BIT | 95488 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | MainsBypass |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Bypass
BIT | 95489 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | MainsRectifier |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Redresseur
ALA | 95490 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | OverLoad |  |  |  | Alarme Surcharge Output Onduleur
ALA | 95491 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | OutputBad |  |  |  | Defaut Fonctionnement Output Onduleur
REG | 95492 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | I |  |  | Intensite Batterie Onduleur | A
REG | 95493 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Load |  |  | Charge restante Batterie Onduleur | %
REG | 95494 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | V |  |  | Tension Batterie Onduleur | V
ALA | 95495 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Low |  |  | Alarme Batterie Faible
REG | 95496 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Temp |  |  | Temperature Batterie Onduleur | °C
BIT | 95497 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | OnInverter |  |  |  | Fonctionnement en mode Inverseur
BIT | 95498 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | OnManual |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 95499 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | LoadOff |  |  |  | Utilisation de la Charge
BIT | 95500 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Check |  |  |  | Information Maintenance necessaire
REG | 95501 | B1 | S02 | CVC | ATA | 201 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95502 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 95503 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 95504 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 95505 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 95506 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 95507 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 201 Bat B1 | kWh
REG | 95508 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 95509 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 95510 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 95511 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 95512 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 95513 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
ALA | 95514 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 95515 | B1 | S02 | CVC | ATA | 202 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95516 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 95517 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 95518 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 95519 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 95520 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 95521 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 201 Bat B1 | kWh
REG | 95522 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 95523 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 95524 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 95525 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 95526 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 95527 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
ALA | 95528 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 95529 | B1 | S02 | CVC | ATA | 203 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95530 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 95531 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 95532 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 95533 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 95534 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 95535 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 201 Bat B1 | kWh
REG | 95536 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 95537 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 95538 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 95539 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 95540 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 95541 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
ALA | 95542 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 95543 | B1 | S01 | CVC | ATA | 204 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95544 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 95545 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 95546 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 95547 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 95548 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 95549 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 201 Bat B1 | kWh
REG | 95550 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 95551 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 95552 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 95553 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 95554 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 95555 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
ALA | 95556 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 95557 | B1 | S01 | CVC | ATA | 205 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95558 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 95559 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 95560 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 95561 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 95562 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 95563 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 201 Bat B1 | kWh
REG | 95564 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 95565 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | PC_Actif | Heat |  | Point de consigne Chaud Actif | °C
REG | 95566 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 95567 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 95568 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 95569 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 95570 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
ALA | 95571 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 95572 | B1 | N23 | CVC | ATA | 212 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95573 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 95574 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 95575 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 95576 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 95577 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 95578 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 201 Bat B1 | kWh
CTV | 95579 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
CTV | 95580 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | PC_Actif | Heat |  | Point de consigne Chaud Actif | °C
CTV | 95581 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
CTV | 95582 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 95583 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 95584 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 95585 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
ALA | 95586 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 95587 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95588 | B1 | N23 | CVC | ATA | 208 | Regul | Heat |  | Signal Vanne eau chaude | %
REG | 95589 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 95590 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 95591 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 95592 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 95593 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 95594 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 201 Bat B1 | kWh
REG | 95595 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 95596 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | PC_Actif | Heat |  | Point de consigne Chaud Actif | °C
REG | 95597 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 95598 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 95599 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 95600 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 95601 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
ALA | 95602 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 95603 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95604 | B1 | N23 | CVC | ATA | 211 | Regul | Heat |  | Signal Vanne eau chaude | %
REG | 95605 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 95606 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 95607 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 95608 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 95609 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 95610 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 201 Bat B1 | kWh
REG | 95611 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 95612 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | PC_Actif | Heat |  | Point de consigne Chaud Actif | °C
REG | 95613 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 95614 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 95615 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 95616 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 95617 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
ALA | 95618 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 95619 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95620 | B1 | N24 | CVC | ATA | 207 | Regul | Heat |  | Signal Vanne eau chaude | %
REG | 95621 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 95622 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 95623 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 95624 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 95625 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 95626 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 201 Bat B1 | kWh
REG | 95627 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 95628 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | PC_Actif | Heat |  | Point de consigne Chaud Actif | °C
REG | 95629 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 95630 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 95631 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 95632 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 95633 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
ALA | 95634 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 95635 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95636 | B1 | N24 | CVC | ATA | 210 | Regul | Heat |  | Signal Vanne eau chaude | %
REG | 95637 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 95638 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 95639 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 95640 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 95641 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 95642 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 201 Bat B1 | kWh
REG | 95643 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 95644 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | PC_Actif | Heat |  | Point de consigne Chaud Actif | °C
REG | 95645 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 95646 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 95647 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 95648 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 95649 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
ALA | 95650 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 95651 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95652 | B1 | TT | CVC | ATA | 206 | Regul | Heat |  | Signal Vanne eau chaude | %
REG | 95653 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | Alarme | TM |  | Code Alarme Equipement | °C
CMD | 95654 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | Etat | TC |  | Commande GTB Equipement
BIT | 95655 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | Etat | TS |  | Etat On / Off Equipement
REG | 95656 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | Fan | TM |  | Vitesse Ventilation | %
REG | 95657 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | Mode | TM |  | Mode de Fonctionnement Equipement
REG | 95658 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | Nrj | TM |  | Consomation Elec - Energie Armoire ATA 201 Bat B1 | kWh
REG | 95659 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | PC_Actif | Cool |  | Point de consigne Froid Actif | °C
REG | 95660 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | PC_Actif | Heat |  | Point de consigne Chaud Actif | °C
REG | 95661 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | PC_Seuil | Bas |  | Point de consigne basse Temperature Ambiante | °C
REG | 95662 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | PC_Seuil | Haut |  | Point de consigne haute temperature ambiante | °C
REG | 95663 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | TAM | TM |  | Temperature Ambiante | °C
REG | 95664 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | TAR | TM |  | Temperature Refoulement | °C
REG | 95665 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
ALA | 95666 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | Alarme | TA |  | Alarme Equipement
REG | 95667 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | Regul | Cool |  | Signal Vanne eau froide | %
REG | 95668 | B1 | TT | CVC | ATA | 209 | Regul | Heat |  | Signal Vanne eau chaude | %
BIT | 95669 | B1 | N02 | CVC | VEX | 204 | Etat | TS |  | Etat Pressostat
CMD | 95670 | B1 | N02 | CVC | VEX | 204 | CMD | TC |  | Commande Equipement
ALA | 95671 | B1 | N02 | CVC | VEX | 204 | Def | TA |  | Synthese Defaut Equipement
REG | 95672 | B1 | N02 | CVC | VEX | 204 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
BIT | 95673 | B1 | N02 | CVC | VEX | 204 | DI | TS |  | Arret DI
CMD | 95674 | B1 | N02 | CVC | VEX | 204 | RAZ | TC |  | Remise a zero temps de fonctionnement
BIT | 95675 | B1 | N02 | CVC | VEX | 205 | Etat | TS |  | Etat Pressostat
CMD | 95676 | B1 | N02 | CVC | VEX | 205 | CMD | TC |  | Commande Equipement
ALA | 95677 | B1 | N02 | CVC | VEX | 205 | Def | TA |  | Synthese Defaut Equipement
REG | 95678 | B1 | N02 | CVC | VEX | 205 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
BIT | 95679 | B1 | N02 | CVC | VEX | 205 | DI | TS |  | Arret DI
CMD | 95680 | B1 | N02 | CVC | VEX | 205 | RAZ | TC |  | Remise a zero temps de fonctionnement
BIT | 95681 | B1 | N24 | CVC | VEX | 207 | Etat | TS |  | Etat Pressostat
CMD | 95682 | B1 | N24 | CVC | VEX | 207 | CMD | TC |  | Commande Equipement
ALA | 95683 | B1 | N24 | CVC | VEX | 207 | Def | TA |  | Synthese Defaut Equipement
REG | 95684 | B1 | N24 | CVC | VEX | 207 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
BIT | 95685 | B1 | N24 | CVC | VEX | 207 | DI | TS |  | Arret DI
CMD | 95686 | B1 | N24 | CVC | VEX | 207 | RAZ | TC |  | Remise a zero temps de fonctionnement
BIT | 95687 | B1 | TT | CVC | VEX | 206 | Etat | TS |  | Etat Pressostat
CMD | 95688 | B1 | TT | CVC | VEX | 206 | CMD | TC |  | Commande Equipement
ALA | 95689 | B1 | TT | CVC | VEX | 206 | Def | TA |  | Synthese Defaut Equipement
REG | 95690 | B1 | TT | CVC | VEX | 206 | Tmp_Fct | TM |  | Temps de Fonctionnement Unite | Hrs
BIT | 95691 | B1 | TT | CVC | VEX | 206 | DI | TS |  | Arret DI
CMD | 95692 | B1 | TT | CVC | VEX | 206 | RAZ | TC |  | Remise a zero temps de fonctionnement
BIT | 95830 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
BIT | 95831 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Secours
ALA | 95832 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
ALA | 95833 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PME | TA |  |  | Alarme Manque d'eau Reseau EC
REG | 95834 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STX_203 | TM |  |  | Sonde de temperature Exterieure | °C
REG | 95835 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | SHX_203 | TM |  |  | Sonde Hygrom+trie Exterieure | %
ALA | 95836 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | THX_203 | TA |  |  | Defaut Sonde
BIT | 95837 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | IHM_1 | Mode1 |  |  | Position Mode 1ß: Regulation Puissance Calorifique
BIT | 95838 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | IHM_1 | Mode2 |  |  | Position Mode 2ß: Regulation Temperature
BIT | 95839 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | Info_AEC404 | Ppes_Confort | TS |  | Retour de Marche Pompes Distrib Sec EC Confort
REG | 95840 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_201 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 95841 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_201 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 95842 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_201 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 95843 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_201 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 95844 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_201 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 95845 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_201 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 95846 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | GMP_201 | TA |  |  | Synthese Defaut
ALA | 95847 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | GMP_201 | Debit |  |  | Alarme Debit continu
ALA | 95848 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | TTE_201 | TA |  |  | Synthese Defaut
REG | 95849 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_203 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 95850 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_203 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 95851 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_203 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 95852 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_203 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 95853 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_203 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 95854 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_203 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
REG | 95855 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_231 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 95856 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_231 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 95857 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_231 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 95858 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_231 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 95859 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_231 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
BIT | 95860 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp1 | TS |  | Retour de Marche Pompe
ALA | 95861 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp1 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 95862 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp1 | TC |  | Commande Pompe
REG | 95863 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp1 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
REG | 95864 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp1 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
CMD | 95865 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp1 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
REG | 95866 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp1 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
REG | 95867 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp2 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 95868 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp2 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 95869 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp2 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 95870 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp2 | TC |  | Commande Pompe
REG | 95871 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp2 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 95872 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp2 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 95873 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp2 | TS |  | Retour de Marche Pompe
BIT | 95874 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Commut | AUTO |  | Commutateur position AUTO
BIT | 95875 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Commut | ARRET |  | Commutateur position ARRET
BIT | 95876 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Commut | P1 |  | Commutateur position Manuel Pompe 1
BIT | 95877 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Commut | P2 |  | Commutateur position Manuel Pompe 2
REG | 95878 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Commut | TM |  | Valeur IHM
ALA | 95879 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | TA |  |  | Defaut Circuit Indisponible
ALA | 95880 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | SDP_231 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 95881 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | SDP_231 | TM |  |  | Sonde de Pression | Bar
CTV | 95882 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | SDP_231 | TK |  |  | Ecriture Consigne Sonde de Pression | Bar
REG | 95883 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_211 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 95884 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_211 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 95885 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_211 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 95886 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_211 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 95887 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_211 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 95888 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_211 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 95889 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | TSB_213 | TA |  |  | Defaut Temperature Basse
ALA | 95890 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PME_213 | TA |  |  | Alarme Manque d'eau
REG | 95891 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STB_213 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
REG | 95892 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | SHB_213 | TM |  |  | Sonde Hygrom+trie | %
REG | 95893 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | TRO_213 | TM |  |  | Calcul Temperature de rosee | °C
ALA | 95894 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | THB_213 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 95895 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | SSL_213 | TM |  |  | Sonde de temperature de sol | °C
ALA | 95896 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | SSL_213 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 95897 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | 211_212 | Disc_On |  | Discordance Ouverture V2V TOR
BIT | 95898 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | 211_212 | On |  | Etat Ouverture V2V TOR
ALA | 95899 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | 211_212 | Disc_Off |  | Discordance Fermeture V2V TOR
BIT | 95900 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | 211_212 | Off |  | Etat Fermeture V2V TOR
BIT | 95901 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | 211_212 | TC_Off |  | Commande Ouverture V2V TOR
BIT | 95902 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | 211_212 | TC_On |  | Commande Ouverture V2V TOR
ALA | 95903 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | 214_215 | Disc_On |  | Discordance Ouverture V2V TOR
BIT | 95904 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | 214_215 | On |  | Etat Ouverture V2V TOR
ALA | 95905 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | 214_215 | Disc_Off |  | Discordance Fermeture V2V TOR
BIT | 95906 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | 214_215 | Off |  | Etat Fermeture V2V TOR
BIT | 95907 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | 214_215 | TC_Off |  | Commande Ouverture V2V TOR
BIT | 95908 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | Commut | ARRET |  | Commutateur position ARRET
BIT | 95909 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | Commut | AUTO |  | Commutateur position AUTO
BIT | 95910 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | Commut | Chaud |  | Commutateur position Mode Manuel Chaud
BIT | 95911 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | Commut | Froid |  | Commutateur position Mode Manuel Froid
REG | 95912 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | Commut | TM |  | Valeur IHM
BIT | 95913 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Commut | ARRET |  | Commutateur position ARRET
BIT | 95914 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Commut | AUTO |  | Commutateur position AUTO
BIT | 95915 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Commut | P1 |  | Commutateur position Manuel Pompe 1
BIT | 95916 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Commut | P2 |  | Commutateur position Manuel Pompe 2
REG | 95917 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Commut | TM |  | Valeur IHM
REG | 95918 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp1 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 95919 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp1 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 95920 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp1 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 95921 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp1 | TC |  | Commande Pompe
REG | 95922 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp1 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 95923 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp1 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 95924 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp1 | TS |  | Retour de Marche Pompe
REG | 95925 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp2 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 95926 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp2 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 95927 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp2 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 95928 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp2 | TC |  | Commande Pompe
REG | 95929 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp2 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 95930 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp2 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 95931 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp2 | TS |  | Retour de Marche Pompe
ALA | 95932 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | TA |  |  | Defaut Circuit Indisponible
REG | 95933 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_213 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 95934 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_213 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 95935 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_213 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 95936 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_213 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 95937 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_213 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 95938 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_213 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
REG | 95939 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_215 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 95940 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_215 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 95941 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_215 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 95942 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_215 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 95943 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_215 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 95944 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_215 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
BIT | 95945 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Commut | ARRET |  | Commutateur position ARRET
BIT | 95946 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Commut | AUTO |  | Commutateur position AUTO
BIT | 95947 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Commut | P1 |  | Commutateur position Manuel Pompe 1
BIT | 95948 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Commut | P2 |  | Commutateur position Manuel Pompe 2
REG | 95949 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Commut | TM |  | Valeur IHM
REG | 95950 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp1 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 95951 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp1 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 95952 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp1 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 95953 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp1 | TC |  | Commande Pompe
REG | 95954 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp1 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 95955 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp1 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 95956 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp1 | TS |  | Retour de Marche Pompe
REG | 95957 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp2 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 95958 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp2 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 95959 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp2 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 95960 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp2 | TC |  | Commande Pompe
REG | 95961 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp2 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 95962 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp2 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 95963 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp2 | TS |  | Retour de Marche Pompe
ALA | 95964 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | TA |  |  | Defaut Circuit Indisponible
REG | 95965 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_221 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 95966 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_221 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 95967 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_221 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 95968 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_221 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 95969 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_221 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 95970 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STR_221 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 95971 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | SDP_221 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 95972 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | SDP_221 | TM |  |  | Sonde de Pression | Bar
CTV | 95973 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | SDP_221 | TK |  |  | Ecriture Consigne Sonde de Pression | Bar
REG | 95974 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V3V_222 | TM |  |  | Teleregulation V3V | %
REG | 95975 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V2V_221 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
REG | 95976 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STB_201 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 95977 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STB_201 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 95978 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STB_201 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 95979 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STB_201 | TA |  |  | Defaut Sonde
BIT | 95980 | B1 | S01 | CVC | VEX_201 | Commut | AUTO |  |  | Commutateur position AUTO
ALA | 95981 | B1 | S01 | CVC | VEX_201 | TA |  |  |  | Defaut VEX
REG | 95982 | B1 | S01 | CVC | VEX_201 | TmpFct |  |  |  | Temps de Fonctionnement VEX | Hrs
BIT | 95983 | B1 | S01 | CVC | VEX_201 | TS |  |  |  | Retour de Marche VEX
CMD | 95984 | B1 | S01 | CVC | VEX_201 | RAZ |  |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
BIT | 95985 | B1 | S01 | CVC | VEX_201 | TC |  |  |  | Commande VEX
ALA | 95986 | B1 | S01 | CVC | VEX_201 | DI |  |  |  | Arret DI
REG | 95987 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V2V_211 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
REG | 95988 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V2V_211 | TK |  |  | Ecriture Consigne Temperature | °C
REG | 95989 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V2V_211 | NRJ |  |  | Energie Calories Vanne de regulation | kWh
REG | 95990 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V2V_201 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
REG | 95991 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V2V_201 | NRJ |  |  | Energie Calories Vanne de regulation | kWh
BIT | 95992 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
BIT | 95993 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire
ALA | 95994 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
ALA | 95995 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PME_202 | TA |  |  | Alarme Manque d'eau Reseau EG
REG | 95996 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STX_204 | TM |  |  | Sonde de temperature Exterieure | °C
REG | 95997 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | SHX_204 | TM |  |  | Sonde Hygrom+trie Exterieure | %
REG | 95998 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | TRO_204 | TM |  |  | Calcul Temperature de rosee | °C
ALA | 95999 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | THX_204 | TA |  |  | Defaut Sonde
BIT | 96000 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | Info_AEC401 | Ppes_Confort | TS |  | Retour de Marche Pompes Distrib Sec EG Confort
BIT | 96001 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | Info_AEC401 | Ppes_Sensible | TS |  | Retour de Marche Pompes Distrib Sec EG Sensible
BIT | 96002 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | IHM_1 | Mode1 |  |  | Position Mode 1ß: Regulation Puissance Frigorifique
BIT | 96003 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | IHM_1 | Mode2 |  |  | Position Mode 2ß: Regulation Temperature
REG | 96004 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_201 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
REG | 96005 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_201 | NRJ |  |  | Energie Calories Vanne de regulation | kWh
REG | 96006 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_202 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96007 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_202 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96008 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_202 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96009 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_202 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96010 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_202 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96011 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_202 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
REG | 96012 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_204 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96013 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_204 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96014 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_204 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96015 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_204 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96016 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_204 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96017 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_204 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96018 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | GMP_202 | TA |  |  | Synthese Defaut
ALA | 96019 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | GMP_202 | Debit |  |  | Alarme Debit continu
REG | 96020 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_212 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96021 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_212 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96022 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_212 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96023 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_212 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96024 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_203 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96025 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_203 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
REG | 96026 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_213 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96027 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_213 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96028 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_213 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96029 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_213 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96030 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_234 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96031 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_234 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96032 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_234 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96033 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_234 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96034 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_234 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96035 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_234 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
BIT | 96036 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp1 | TS |  | Retour de Marche Pompe
ALA | 96037 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp1 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 96038 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp1 | TC |  | Commande Pompe
REG | 96039 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp1 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
REG | 96040 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp1 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
CMD | 96041 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp1 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
REG | 96042 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp1 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
REG | 96043 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp2 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 96044 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp2 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96045 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp2 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 96046 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp2 | TC |  | Commande Pompe
REG | 96047 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp2 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 96048 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp2 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 96049 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp2 | TS |  | Retour de Marche Pompe
BIT | 96050 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Commut | AUTO |  | Commutateur position AUTO
BIT | 96051 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Commut | ARRET |  | Commutateur position ARRET
BIT | 96052 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Commut | P1 |  | Commutateur position Manuel Pompe 1
BIT | 96053 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Commut | P2 |  | Commutateur position Manuel Pompe 2
REG | 96054 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Commut | TM |  | Valeur IHM
ALA | 96055 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | TA |  |  | Defaut Circuit Indisponible
ALA | 96056 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | SDP_234 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96057 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | SDP_234 | TM |  |  | Sonde de Pression | Bar
CTV | 96058 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | SDP_234 | TK |  |  | Ecriture Consigne Sonde de Pression | Bar
ALA | 96059 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | TSB_224 | TA |  |  | Defaut Temperature Basse
BIT | 96060 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Commut | ARRET |  | Commutateur position ARRET
BIT | 96061 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Commut | AUTO |  | Commutateur position AUTO
BIT | 96062 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Commut | P1 |  | Commutateur position Manuel Pompe 1
BIT | 96063 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Commut | P2 |  | Commutateur position Manuel Pompe 2
REG | 96064 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Commut | TM |  | Valeur IHM
REG | 96065 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp1 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 96066 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp1 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96067 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp1 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 96068 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp1 | TC |  | Commande Pompe
REG | 96069 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp1 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 96070 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp1 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 96071 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp1 | TS |  | Retour de Marche Pompe
REG | 96072 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp2 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 96073 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp2 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96074 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp2 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 96075 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp2 | TC |  | Commande Pompe
REG | 96076 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp2 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 96077 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp2 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 96078 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp2 | TS |  | Retour de Marche Pompe
ALA | 96079 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | TA |  |  | Defaut Circuit Indisponible
REG | 96080 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_224 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96081 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_224 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96082 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_224 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96083 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_224 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96084 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_224 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96085 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_224 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96086 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | SDP_224 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96087 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | SDP_224 | TM |  |  | Sonde de Pression | Bar
CTV | 96088 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | SDP_224 | TK |  |  | Ecriture Consigne Sonde de Pression | Bar
REG | 96089 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V3V_225 | TM |  |  | Teleregulation V3V | %
REG | 96090 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V3V_225 | TK |  |  | Ecriture Consigne Temperature | °C
REG | 96091 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
REG | 96092 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STB_204 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96093 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STB_204 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96094 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STB_204 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96095 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STB_204 | TA |  |  | Defaut Sonde
BIT | 96096 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | IHM_2 | Mode1 |  |  | Position Mode 1ß: Regulation Puissance Frigorifique
BIT | 96097 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | IHM_2 | Mode2 |  |  | Position Mode 2ß: Regulation Temperature
REG | 96098 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_242 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96099 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_242 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96100 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_242 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96101 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_242 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96102 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_242 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96103 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_242 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
REG | 96104 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_243 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96105 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_243 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96106 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_243 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96107 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_243 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96108 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_243 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96109 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_243 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
BIT | 96110 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Commut | ARRET |  | Commutateur position ARRET
BIT | 96111 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Commut | AUTO |  | Commutateur position AUTO
BIT | 96112 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Commut | P1 |  | Commutateur position Manuel Pompe 1
BIT | 96113 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Commut | P2 |  | Commutateur position Manuel Pompe 2
REG | 96114 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Commut | TM |  | Valeur IHM
REG | 96115 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp1 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 96116 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp1 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96117 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp1 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 96118 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp1 | TC |  | Commande Pompe
REG | 96119 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp1 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 96120 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp1 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 96121 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp1 | TS |  | Retour de Marche Pompe
REG | 96122 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp2 | NRJ |  | Energie ELEC Pompe | kWh
CMD | 96123 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp2 | RAZ |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96124 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp2 | TA |  | Defaut Pompe
BIT | 96125 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp2 | TC |  | Commande Pompe
REG | 96126 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp2 | TM |  | Signal telereglage Pompe | %
REG | 96127 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp2 | TmpFct |  | Temps de Fonctionnement Pompe | Hrs
BIT | 96128 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp2 | TS |  | Retour de Marche Pompe
ALA | 96129 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | TA |  |  | Defaut Circuit Indisponible
BIT | 96130 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | IHM_3 | Mode1 |  |  | Position Mode 1ß: Normal
BIT | 96131 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | IHM_3 | Mode2 |  |  | Position Mode 2ß: Derogation
ALA | 96132 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_24x | 242_243 | Disc_On |  | Discordance Ouverture V2V TOR
BIT | 96133 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_24x | 242_243 | On |  | Etat Ouverture V2V TOR
ALA | 96134 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_24x | 242_243 | Disc_Off |  | Discordance Fermeture V2V TOR
BIT | 96135 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_24x | 242_243 | Off |  | Etat Fermeture V2V TOR
BIT | 96136 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_24x | 242_243 | TC_Off |  | Commande Ouverture V2V TOR
BIT | 96137 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_24x | 242_243 | TC_On |  | Commande Ouverture V2V TOR
ALA | 96138 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_24x | 244_245 | Disc_On |  | Discordance Ouverture V2V TOR
BIT | 96139 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_24x | 244_245 | On |  | Etat Ouverture V2V TOR
ALA | 96140 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_24x | 244_245 | Disc_Off |  | Discordance Fermeture V2V TOR
BIT | 96141 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_24x | 244_245 | Off |  | Etat Fermeture V2V TOR
BIT | 96142 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_24x | 244_245 | TC_Off |  | Commande Ouverture V2V TOR
REG | 96143 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_241 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96144 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_241 | h_TA |  |  | Alarme Seuil Haut
ALA | 96145 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_241 | b_TA |  |  | Alarme Seuil Bas
ALA | 96146 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STA_241 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96147 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_241 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96148 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_241 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96149 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | SDP_241 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96150 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | SDP_241 | TM |  |  | Sonde de Pression | Bar
CTV | 96151 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | SDP_241 | TK |  |  | Ecriture Consigne Sonde de Pression | Bar
REG | 96152 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_241 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
REG | 96153 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_204 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
REG | 96154 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_204 | NRJ |  |  | Energie Calories Vanne de regulation | kWh
BIT | 96304 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | RCO_21x | 214_215 | TC_On |  | Commande Ouverture V2V TOR
ALA | 96305 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PME_242 | TA |  |  | Alarme Manque d'eau Reseau EG Sensible
BIT | 96306 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_24x | 244_245 | TC_On |  | Commande Ouverture V2V TOR
ALA | 96307 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_212 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96308 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_212 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96309 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_213 | TA |  |  | Defaut Sonde
REG | 96310 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | STR_213 | TM |  |  | Sonde de temperature | °C
ALA | 96311 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | STA_231 | TA |  |  | Defaut Sonde
ALA | 96312 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 96313 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire
BIT | 96314 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 96315 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 96316 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Secours
BIT | 96317 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 96318 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
BIT | 96319 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 96320 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 96321 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 96322 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 96323 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 96324 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Defaut de COM
REG | 96325 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Debit Actuel | m3/h
REG | 96326 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Energie Calorifique | kWh
REG | 96327 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Puissance Actuel | kW
REG | 96328 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Temperature Aller | °C
REG | 96329 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Temperature Retour | °C
ALA | 96330 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Defaut de COM
REG | 96331 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Debit Actuel | m3/h
REG | 96332 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Energie Calorifique | kWh
REG | 96333 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Puissance Actuel | kW
REG | 96334 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Temperature Aller | °C
REG | 96335 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Temperature Retour | °C
REG | 96336 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-01 - Moteur Reprise | kWh
REG | 96337 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-01 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 96338 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 96339 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | Pa
ALA | 96340 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 96341 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | Pa
ALA | 96342 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 96343 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 96344 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 96345 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 96346 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
BIT | 96347 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
ALA | 96348 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | MRC | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche Roue de recup
BIT | 96349 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 96350 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 96351 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
REG | 96352 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 96353 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | %
BIT | 96354 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 96355 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 96356 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 96357 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 96358 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 96359 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 96360 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 96361 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours
ALA | 96362 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 96363 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 96364 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 96365 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 96366 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 96367 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pr+-filtres Soufflage
ALA | 96368 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 96369 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 96370 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 96371 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 96372 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 96373 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 96374 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
BIT | 96375 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 96376 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 96377 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 96378 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 96379 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 96380 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 96381 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
REG | 96382 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
ALA | 96383 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | TAS | b_TA |  | Alarme Temperature Basse Air Souffl+
ALA | 96384 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | TAS | h_TA |  | Alarme Temperature Haute Air Souffl+
ALA | 96385 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Souffl+
REG | 96386 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 96387 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 96388 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 96389 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 96390 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 96391 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 96392 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 96393 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 96394 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 96395 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 96396 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 96397 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 96398 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 96399 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 96400 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 96401 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 96402 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 96403 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 96404 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
CMD | 96405 | B1 | S02 | CVC | AEC_201 | CTA_5 | AG |  |  | Information sequence Anti-gel
BIT | 96406 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | VEX_205 | Commut | AUTO |  | Commutateur position AUTO
ALA | 96407 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | VEX_205 | DI |  |  | Arret DI
CMD | 96408 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | VEX_205 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96409 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | VEX_205 | TA |  |  | Defaut VEX
BIT | 96410 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | VEX_205 | TC |  |  | Commande VEX
REG | 96411 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | VEX_205 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VEX | Hrs
BIT | 96412 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | VEX_205 | TS |  |  | Retour de Marche VEX
ALA | 96413 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 96414 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | PT |  |  |  | Presence Tension Reseau Secours
BIT | 96415 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 96416 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 96417 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | PT |  |  |  | Presence Tension Reseau Secours
BIT | 96418 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 96419 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 96420 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire
BIT | 96421 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 96422 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 96423 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire
BIT | 96424 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 96425 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
BIT | 96426 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 96427 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 96428 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 96429 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 96430 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 96431 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Defaut de COM
REG | 96432 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Debit Actuel | m3/h
REG | 96433 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Energie Calorifique | kWh
REG | 96434 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Puissance Actuel | kW
REG | 96435 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Temperature Aller | °C
REG | 96436 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Temperature Retour | °C
ALA | 96437 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Defaut de COM
REG | 96438 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Debit Actuel | m3/h
REG | 96439 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Energie Calorifique | kWh
REG | 96440 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Puissance Actuel | kW
REG | 96441 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Temperature Aller | °C
REG | 96442 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Temperature Retour | °C
REG | 96443 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-01 - Moteur Reprise | kWh
REG | 96444 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-01 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 96445 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 96446 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | Pa
ALA | 96447 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 96448 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | Pa
ALA | 96449 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 96450 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 96451 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 96452 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 96453 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
BIT | 96454 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
ALA | 96455 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | MRC | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche Roue de recup
BIT | 96456 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 96457 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 96458 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
REG | 96459 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 96460 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | %
BIT | 96461 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 96462 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 96463 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 96464 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 96465 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 96466 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 96467 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 96468 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours
ALA | 96469 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 96470 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 96471 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 96472 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 96473 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 96474 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pr+-filtres Soufflage
ALA | 96475 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 96476 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 96477 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 96478 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 96479 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 96480 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 96481 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
BIT | 96482 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 96483 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 96484 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 96485 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 96486 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 96487 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 96488 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
REG | 96489 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
ALA | 96490 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | TAS | b_TA |  | Alarme Temperature Basse Air Souffl+
ALA | 96491 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | TAS | h_TA |  | Alarme Temperature Haute Air Souffl+
ALA | 96492 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Souffl+
REG | 96493 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 96494 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 96495 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 96496 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 96497 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 96498 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 96499 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 96500 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 96501 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 96502 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 96503 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 96504 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 96505 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 96506 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 96507 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 96508 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 96509 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 96510 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 96511 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
CMD | 96512 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | CTA_9 | AG |  |  | Information sequence Anti-gel
BIT | 96513 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | VEX_202 | Commut | AUTO |  | Commutateur position AUTO
ALA | 96514 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | VEX_202 | DI |  |  | Arret DI
CMD | 96515 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | VEX_202 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96516 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | VEX_202 | TA |  |  | Defaut VEX
BIT | 96517 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | VEX_202 | TC |  |  | Commande VEX
REG | 96518 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | VEX_202 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VEX | Hrs
BIT | 96519 | B1 | N23 | CVC | AEC_209 | VEX_202 | TS |  |  | Retour de Marche VEX
BIT | 96520 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | VEX_207 | Commut | AUTO |  | Commutateur position AUTO
ALA | 96521 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | VEX_207 | DI |  |  | Arret DI
CMD | 96522 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | VEX_207 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96523 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | VEX_207 | TA |  |  | Defaut VEX
BIT | 96524 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | VEX_207 | TC |  |  | Commande VEX
REG | 96525 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | VEX_207 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VEX | Hrs
BIT | 96526 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | VEX_207 | TS |  |  | Retour de Marche VEX
BIT | 96527 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_206 | Commut | AUTO |  | Commutateur position AUTO
ALA | 96528 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_206 | DI |  |  | Arret DI
CMD | 96529 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_206 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96530 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_206 | TA |  |  | Defaut VEX
BIT | 96531 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_206 | TC |  |  | Commande VEX
REG | 96532 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_206 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VEX | Hrs
BIT | 96533 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_206 | TS |  |  | Retour de Marche VEX
BIT | 96534 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_208 | Commut | AUTO |  | Commutateur position AUTO
ALA | 96535 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_208 | DI |  |  | Arret DI
CMD | 96536 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_208 | RAZ |  |  | Remise a zero Temps de Fonctionnement
ALA | 96537 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_208 | TA |  |  | Defaut VEX
BIT | 96538 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_208 | TC |  |  | Commande VEX
REG | 96539 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_208 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement VEX | Hrs
BIT | 96540 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | VEX_208 | TS |  |  | Retour de Marche VEX
REG | 96541 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | EffectSetPt |  |  |  | Consigne effective de température de reprise | °C
REG | 96542 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | FanSpeed |  |  |  | Signal Regulation Ventilation | %
CTV | 96543 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | OccCoolSP |  |  |  | PC Temp mode occupé froid | °C
CTV | 96544 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | OccHeatSP |  |  |  | PC Temp mode occupé chaud | °C
BIT | 96545 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | RoomOccupancy |  |  |  | Occupation Effective
CTV | 96546 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | SetptOffset |  |  |  | Décalage consigne Local | °C
REG | 96547 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | SpaceTemp |  |  |  | Temperature Regulation Confort | °C
CTV | 96548 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | StandbyCoolSP |  |  |  | PC Temp mode standby froid | °C
CTV | 96549 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | StandbyHeatSP |  |  |  | PC Temp mode standby chaud | °C
CTV | 96550 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | UnoccCoolSP |  |  |  | PC Temp mode inoccupé froid | °C
CTV | 96551 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | UnoccHeatSP |  |  |  | PC Temp mode inoccupé chaud | °C
REG | 96552 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | EffectSetPt |  |  |  | Consigne effective de température de reprise | °C
REG | 96553 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | FanSpeed |  |  |  | Signal Regulation Ventilation | %
CTV | 96554 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | OccCoolSP |  |  |  | PC Temp mode occupé froid | °C
CTV | 96555 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | OccHeatSP |  |  |  | PC Temp mode occupé chaud | °C
BIT | 96556 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | RoomOccupancy |  |  |  | Occupation Effective
CTV | 96557 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | SetptOffset |  |  |  | Décalage consigne Local | °C
REG | 96558 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | SpaceTemp |  |  |  | Temperature Regulation Confort | °C
CTV | 96559 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | StandbyCoolSP |  |  |  | PC Temp mode standby froid | °C
CTV | 96560 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | StandbyHeatSP |  |  |  | PC Temp mode standby chaud | °C
CTV | 96561 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | UnoccCoolSP |  |  |  | PC Temp mode inoccupé froid | °C
CTV | 96562 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | UnoccHeatSP |  |  |  | PC Temp mode inoccupé chaud | °C
REG | 96563 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | EffectSetPt |  |  |  | Consigne effective de température de reprise | °C
REG | 96564 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | FanSpeed |  |  |  | Signal Regulation Ventilation | %
CTV | 96565 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | OccCoolSP |  |  |  | PC Temp mode occupé froid | °C
CTV | 96566 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | OccHeatSP |  |  |  | PC Temp mode occupé chaud | °C
BIT | 96567 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | RoomOccupancy |  |  |  | Occupation Effective
CTV | 96568 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | SetptOffset |  |  |  | Décalage consigne Local | °C
REG | 96569 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | SpaceTemp |  |  |  | Temperature Regulation Confort | °C
CTV | 96570 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | StandbyCoolSP |  |  |  | PC Temp mode standby froid | °C
CTV | 96571 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | StandbyHeatSP |  |  |  | PC Temp mode standby chaud | °C
CTV | 96572 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | UnoccCoolSP |  |  |  | PC Temp mode inoccupé froid | °C
CTV | 96573 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | UnoccHeatSP |  |  |  | PC Temp mode inoccupé chaud | °C
REG | 96574 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | EffectSetPt |  |  |  | Consigne effective de température de reprise | °C
REG | 96575 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | FanSpeed |  |  |  | Signal Regulation Ventilation | %
CTV | 96576 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | OccCoolSP |  |  |  | PC Temp mode occupé froid | °C
CTV | 96577 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | OccHeatSP |  |  |  | PC Temp mode occupé chaud | °C
BIT | 96578 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | RoomOccupancy |  |  |  | Occupation Effective
CTV | 96579 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | SetptOffset |  |  |  | Décalage consigne Local | °C
REG | 96580 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | SpaceTemp |  |  |  | Temperature Regulation Confort | °C
CTV | 96581 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | StandbyCoolSP |  |  |  | PC Temp mode standby froid | °C
CTV | 96582 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | StandbyHeatSP |  |  |  | PC Temp mode standby chaud | °C
CTV | 96583 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | UnoccCoolSP |  |  |  | PC Temp mode inoccupé froid | °C
CTV | 96584 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | UnoccHeatSP |  |  |  | PC Temp mode inoccupé chaud | °C
REG | 98962 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | VEC |  |  |  | Regulation Vanne EC | %
REG | 98963 | B1 | N02 | CVC | VCO_001 | VEG |  |  |  | Regulation Vanne EG | %
REG | 98964 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | VEC |  |  |  | Regulation Vanne EC | %
REG | 98965 | B1 | N02 | CVC | VCO_002 | VEG |  |  |  | Regulation Vanne EG | %
REG | 98966 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | VEC |  |  |  | Regulation Vanne EC | %
REG | 98967 | B1 | N02 | CVC | VCO_003 | VEG |  |  |  | Regulation Vanne EG | %
REG | 98968 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | VEC |  |  |  | Regulation Vanne EC | %
REG | 98969 | B1 | N02 | CVC | VCO_004 | VEG |  |  |  | Regulation Vanne EG | %
CTV | 98970 | B1 | N20 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 98971 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 98972 | B1 | N09 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 98973 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 98974 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 98975 | B1 | N09 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
REG | 103688 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | Ens_EST | TM |  |  | Ensoleillement Est | W/m2
REG | 103689 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | Ens_NORD | TM |  |  | Ensoleillement Nord | W/m2
REG | 103690 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | Ens_OUEST | TM |  |  | Ensoleillement Ouest | W/m2
REG | 103691 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | Ens_SUD | TM |  |  | Ensoleillement Sud | W/m2
REG | 103692 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | HEXT | TM |  |  | Hygrometrie Exterieur | %
BIT | 103693 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | Pluie | TS |  |  | Detection de pluie
REG | 103694 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | TEXT | TM |  |  | Temperature Exterieur | °C
REG | 103695 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | Vent_Ori | TM |  |  | GIROUETTE - ORIENTATION DU VENT | degre
REG | 103696 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | Vent_Vit | TM |  |  | ANENOMETRE - VITESSE DU VENT | m/s
CMD | 116176 | B1 | N02 | GTB | CGT_001 | WD_Update |  |  |  | Bit de vie avec coffret GTB
CTV | 116177 | B1 | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 116178 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp2 | PRIO |  | Information pompe prioritaire
ALA | 116179 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V2V_211 | COM |  |  | Defaut communication Vanne Energie
BIT | 116180 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp1 | PRIO |  | Information pompe prioritaire
BIT | 116181 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Pmp2 | Prio |  | Information pompe prioritaire
CMD | 116182 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Commut | GTB |  | Commutateur GTB
BIT | 116183 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp1 | PRIO |  | Information pompe prioritaire
BIT | 116184 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | Pmp1 | PRIO |  | Information pompe prioritaire
ALA | 116185 | B1 | S01 | CVC | VEX_201 | CCF |  |  |  | Defaut CCF LT
CMD | 116186 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | Commut | GTb |  | Commutateur GTB
BIT | 116187 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Commut | GTB |  | Commutateur GTB
BIT | 116188 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | Pmp2 | PRIO |  | Information pompe prioritaire
ALA | 116189 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V2V_201 | COM |  |  | Defaut communication Vanne Energie
REG | 116190 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_212 | NRJ |  |  | Energie Frigories Vanne de regulation | kWh
REG | 116191 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_212 | TK |  |  | Ecriture Consigne Temperature | °C
REG | 116192 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_212 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
CTV | 116193 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V2V_201 | PC | TK |  | Ecriture Consigne Temperature | °C
CTV | 116194 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | PC | Ext_Min |  | Consigne Temperature Exterieur MIN pour autorisation Pompe | °C
CTV | 116195 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | PC | Ext_Max |  | Consigne Temperature Exterieur MAX pour arret Pompe | °C
CTV | 116196 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | PC | Ext_Max |  | Consigne Temperature Exterieur MAX pour arret Pompe | °C
CTV | 116197 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | PC | Ext_Min |  | Consigne Temperature Exterieur MIN pour autorisation Pompe | °C
REG | 116198 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V3V_222 | PC | TM |  | Consigne Calcule Temperature Depart | °C
CTV | 116199 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V3V_222 | PC | Ext_Min |  | Consigne Min Temperature Exterieur | °C
CTV | 116200 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V3V_222 | PC | Ext_Max |  | Consigne Max Temperature Exterieur | °C
CTV | 116201 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V3V_222 | PC | Dep_Min |  | Consigne Min Temperature Depart | °C
CTV | 116202 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V3V_222 | PC | Dep_Max |  | Consigne Max Temperature Depart | °C
REG | 116203 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | TRO_203 | TM |  |  | Temperature point de rosee exterieur | °C
REG | 116204 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_23x | PH | TM |  | Valeur du programme horaire
CMD | 116385 | B1 | N02 | GTB | CGT_001 | PH_1_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 116386 | B1 | N02 | GTB | CGT_001 | PH_2_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 116387 | B1 | N02 | GTB | CGT_001 | PH_Terrasse |  |  |  | Programme Horaire GTB TERASSE
CMD | 116388 | B1 | N02 | GTB | CGT_001 | PH_Gorges |  |  |  | Programme Horaire GTB GORGES
CMD | 116389 | B1 | N02 | GTB | CGT_001 | PH_SPOTS |  |  |  | Programme Horaire SPOTS
CMD | 116390 | B1 | N02 | GTB | CGT_001 | PH_MEZZANINE |  |  |  | Programme Horaire MEZZANINE
CMD | 116391 | B1 | N02 | GTB | CGT_001 | PH_VINCI |  |  |  | Programme Horaire CLUB VINCI
CTV | 116611 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 116612 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 116613 | B1 | N11 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
CTV | 116614 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 116615 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 116616 | B1 | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
CTV | 116617 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 116618 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 116619 | B1 | N18 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
CTV | 116620 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 116621 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 116622 | B1 | N13 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
CMD | 116623 | B1 | N06 | GTB | CGT_001 | PH_1_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 116624 | B1 | N06 | GTB | CGT_001 | PH_2_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 116625 | B1 | N06 | GTB | CGT_001 | PH_Gorges |  |  |  | Programme Horaire GTB GORGES
CMD | 116626 | B1 | N06 | GTB | CGT_001 | PH_SPOTS |  |  |  | Programme Horaire SPOTS
CMD | 116627 | B1 | N06 | GTB | CGT_001 | PH_Terrasse |  |  |  | Programme Horaire GTB TERASSE
ALA | 116628 | B1 | N06 | GTB | CGT_001 | WD_ComFailure |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB avec Automate Confort
CTV | 116629 | B1 | N06 | GTB | CGT_001 | WD_Delay |  |  |  | Temporisation WatchDog | s
CMD | 116630 | B1 | N06 | GTB | CGT_001 | WD_Update |  |  |  | Bit de vie avec coffret GTB
CMD | 116631 | B1 | N09 | GTB | CGT_001 | PH_1_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 116632 | B1 | N09 | GTB | CGT_001 | PH_2_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 116633 | B1 | N09 | GTB | CGT_001 | PH_Gorges |  |  |  | Programme Horaire GTB GORGES
CMD | 116634 | B1 | N09 | GTB | CGT_001 | PH_SPOTS |  |  |  | Programme Horaire SPOTS
CMD | 116635 | B1 | N09 | GTB | CGT_001 | PH_Terrasse |  |  |  | Programme Horaire GTB TERASSE
ALA | 116636 | B1 | N09 | GTB | CGT_001 | WD_ComFailure |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB avec Automate Confort
CTV | 116637 | B1 | N09 | GTB | CGT_001 | WD_Delay |  |  |  | Temporisation WatchDog | s
CMD | 116638 | B1 | N09 | GTB | CGT_001 | WD_Update |  |  |  | Bit de vie avec coffret GTB
CMD | 116639 | B1 | N17 | GTB | CGT_001 | PH_1_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 116640 | B1 | N17 | GTB | CGT_001 | PH_2_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 116641 | B1 | N17 | GTB | CGT_001 | PH_SPOTS |  |  |  | Programme Horaire SPOTS
CMD | 116642 | B1 | N17 | GTB | CGT_001 | PH_Terrasse |  |  |  | Programme Horaire GTB TERASSE
ALA | 116643 | B1 | N17 | GTB | CGT_001 | WD_ComFailure |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB avec Automate Confort
CTV | 116644 | B1 | N17 | GTB | CGT_001 | WD_Delay |  |  |  | Temporisation WatchDog | s
CMD | 116645 | B1 | N17 | GTB | CGT_001 | WD_Update |  |  |  | Bit de vie avec coffret GTB
CMD | 116646 | B1 | N17 | GTB | CGT_001 | PH_Gorges |  |  |  | Programme Horaire GTB GORGES
CTV | 116647 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 116648 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 116649 | B1 | N17 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL TERRASSE
REG | 116755 | B1 | N03 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N03 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116756 | B1 | N03 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N03 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116757 | B1 | N03 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN03 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116758 | B1 | N03 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N03 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116759 | B1 | N03 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN03 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116760 | B1 | N03 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N03 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116761 | B1 | N03 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N03 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116762 | B1 | N03 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN03 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116763 | B1 | N03 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N03 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116764 | B1 | N03 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN03 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116765 | B1 | N03 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116766 | B1 | N03 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N03 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116767 | B1 | N03 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116768 | B1 | N03 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116769 | B1 | N03 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116770 | B1 | N03 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116771 | B1 | N03 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N03 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116772 | B1 | N03 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116773 | B1 | N03 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116774 | B1 | N03 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116775 | B1 | N04 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N04 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116776 | B1 | N04 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N04 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116777 | B1 | N04 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN04 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116778 | B1 | N04 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N04 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116779 | B1 | N04 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN04 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116780 | B1 | N04 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N04 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116781 | B1 | N04 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N04 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116782 | B1 | N04 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN04 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116783 | B1 | N04 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N04 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116784 | B1 | N04 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN04 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116785 | B1 | N04 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116786 | B1 | N04 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N04 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116787 | B1 | N04 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116788 | B1 | N04 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116789 | B1 | N04 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116790 | B1 | N04 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116791 | B1 | N04 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N04 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116792 | B1 | N04 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116793 | B1 | N04 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116794 | B1 | N04 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116795 | B1 | N05 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N05 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116796 | B1 | N05 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N05 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116797 | B1 | N05 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN05 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116798 | B1 | N05 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N05 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116799 | B1 | N05 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN05 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116800 | B1 | N05 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N05 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116801 | B1 | N05 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N05 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116802 | B1 | N05 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN05 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116803 | B1 | N05 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N05 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116804 | B1 | N05 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN05 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116805 | B1 | N05 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116806 | B1 | N05 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N05 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116807 | B1 | N05 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116808 | B1 | N05 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116809 | B1 | N05 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116810 | B1 | N05 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116811 | B1 | N05 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N05 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116812 | B1 | N05 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116813 | B1 | N05 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116814 | B1 | N05 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116815 | B1 | N06 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N06 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116816 | B1 | N06 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N06 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116817 | B1 | N06 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN06 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116818 | B1 | N06 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N06 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116819 | B1 | N06 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN06 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116820 | B1 | N06 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N06 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116821 | B1 | N06 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N06 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116822 | B1 | N06 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN06 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116823 | B1 | N06 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N06 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116824 | B1 | N06 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN06 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116825 | B1 | N06 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116826 | B1 | N06 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N06 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116827 | B1 | N06 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116828 | B1 | N06 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116829 | B1 | N06 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116830 | B1 | N06 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116831 | B1 | N06 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N06 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116832 | B1 | N06 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116833 | B1 | N06 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116834 | B1 | N06 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116835 | B1 | N07 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N07 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116836 | B1 | N07 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N07 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116837 | B1 | N07 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN07 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116838 | B1 | N07 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N07 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116839 | B1 | N07 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN07 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116840 | B1 | N07 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N07 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116841 | B1 | N07 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N07 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116842 | B1 | N07 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN07 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116843 | B1 | N07 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N07 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116844 | B1 | N07 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN07 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116845 | B1 | N07 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116846 | B1 | N07 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N07 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116847 | B1 | N07 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116848 | B1 | N07 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116849 | B1 | N07 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116850 | B1 | N07 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116851 | B1 | N07 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N07 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116852 | B1 | N07 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116853 | B1 | N07 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116854 | B1 | N07 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116855 | B1 | N08 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N08 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116856 | B1 | N08 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N08 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116857 | B1 | N08 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN08 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116858 | B1 | N08 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N08 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116859 | B1 | N08 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN08 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116860 | B1 | N08 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N08 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116861 | B1 | N08 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N08 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116862 | B1 | N08 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN08 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116863 | B1 | N08 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N08 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116864 | B1 | N08 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN08 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116865 | B1 | N08 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116866 | B1 | N08 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N08 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116867 | B1 | N08 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116868 | B1 | N08 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116869 | B1 | N08 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116870 | B1 | N08 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116871 | B1 | N08 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N08 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116872 | B1 | N08 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116873 | B1 | N08 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116874 | B1 | N08 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116875 | B1 | N09 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N09 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116876 | B1 | N09 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N09 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116877 | B1 | N09 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN09 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116878 | B1 | N09 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N09 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116879 | B1 | N09 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN09 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116880 | B1 | N09 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N09 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116881 | B1 | N09 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N09 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116882 | B1 | N09 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN09 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116883 | B1 | N09 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N09 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116884 | B1 | N09 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN09 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116885 | B1 | N09 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116886 | B1 | N09 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N09 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116887 | B1 | N09 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116888 | B1 | N09 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116889 | B1 | N09 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116890 | B1 | N09 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116891 | B1 | N09 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N09 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116892 | B1 | N09 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116893 | B1 | N09 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116894 | B1 | N09 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116895 | B1 | N10 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N10 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116896 | B1 | N10 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N10 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116897 | B1 | N10 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN10 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116898 | B1 | N10 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N10 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116899 | B1 | N10 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN10 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116900 | B1 | N10 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N10 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 116901 | B1 | N10 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N10 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116902 | B1 | N10 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN10 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 116903 | B1 | N10 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N10 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116904 | B1 | N10 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN10 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 116905 | B1 | N10 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116906 | B1 | N10 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N10 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116907 | B1 | N10 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116908 | B1 | N10 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116909 | B1 | N10 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116910 | B1 | N10 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 116911 | B1 | N10 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N10 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 116912 | B1 | N10 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 116913 | B1 | N10 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 116914 | B1 | N10 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 116960 | B1 | N00 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N00 Sanitaire Auditorium
REG | 116961 | B1 | N00 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N00 Kitchenette PCS
REG | 116962 | B1 | N00 | PLB | CEF_03 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N00 Vestiaires / Douches PCS
REG | 116963 | B1 | N00 | PLB | CEF_04 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N00 Locaux Hotesse
REG | 116964 | B1 | N01 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N01 Sanitaire 1 Hommes / Femmes
REG | 116965 | B1 | N02 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N02 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116966 | B1 | N02 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N02 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116967 | B1 | N02 | PLB | CEF_03 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Basse
REG | 116968 | B1 | N02 | PLB | CEF_04 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N02 Pied de Colonne Sanitaire 1 Batterie Haute
REG | 116969 | B1 | N02 | PLB | CEF_05 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Basse
REG | 116970 | B1 | N02 | PLB | CEF_06 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N02 Pied de Colonne Sanitaire 2 Batterie Haute
REG | 116971 | B1 | N03 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N03 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116972 | B1 | N03 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N03 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116973 | B1 | N04 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N04 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116974 | B1 | N04 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N04 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116975 | B1 | N05 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N05 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116976 | B1 | N05 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N05 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116977 | B1 | N06 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N06 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116978 | B1 | N06 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N06 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116979 | B1 | N07 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N07 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116980 | B1 | N07 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N07 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116981 | B1 | N08 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N08 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116982 | B1 | N08 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N08 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116983 | B1 | N09 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N09 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116984 | B1 | N09 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N09 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116985 | B1 | N10 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N10 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116986 | B1 | N10 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N10 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116987 | B1 | N11 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N11 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116988 | B1 | N11 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N11 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116989 | B1 | N12 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N12 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116990 | B1 | N12 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N12 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116991 | B1 | N13 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N13 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116992 | B1 | N13 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N13 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116993 | B1 | N14 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N14 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116994 | B1 | N14 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N14 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116995 | B1 | N15 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N15 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116996 | B1 | N15 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N15 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116997 | B1 | N16 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N16 Sanitaire 1 Hommes
REG | 116998 | B1 | N16 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N16 Sanitaire 2 Femmes
REG | 116999 | B1 | N17 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N17 Sanitaire 1 Hommes
REG | 117000 | B1 | N17 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N17 Sanitaire 2 Femmes
REG | 117001 | B1 | N18 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N18 Sanitaire 1 Hommes
REG | 117002 | B1 | N18 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N18 Sanitaire 2 Femmes
REG | 117003 | B1 | N19 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N19 Sanitaire 1 Hommes
REG | 117004 | B1 | N19 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N19 Sanitaire 2 Femmes
REG | 117005 | B1 | N20 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N20 Sanitaire 1 Hommes
REG | 117006 | B1 | N20 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N20 Sanitaire 2 Femmes
REG | 117007 | B1 | N21 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N21 Sanitaire 1 Hommes
REG | 117008 | B1 | N21 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N21 Sanitaire 2 Femmes
REG | 117009 | B1 | N22 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N22 Sanitaire 1 Hommes
REG | 117010 | B1 | N22 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N22 Sanitaire 2 Femmes
REG | 117011 | B1 | N22 | PLB | CEF_03 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT N22 Espace Office
REG | 117012 | B1 | S02 | PLB | CEF_01 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT S02 Services Generaux Infrastructure
REG | 117013 | B1 | S02 | PLB | CEF_02 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT S02 Bureaux Batterie BAsse
REG | 117014 | B1 | S02 | PLB | CEF_03 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT S02 Services Generaux Batterie Basse
REG | 117015 | B1 | S02 | PLB | CEF_04 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT S02 Bureaux Batterie Haute
REG | 117016 | B1 | S02 | PLB | CEF_05 | ID |  |  |  | BAT_B1 Identifiant CPT S02 Services Generaux Batterie Haute
CTV | 117070 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne Depart Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117071 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117072 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117073 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117074 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117075 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117076 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117077 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117078 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117079 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117080 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117081 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117082 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117083 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117084 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117085 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117086 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117087 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117088 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117089 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117090 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117091 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117092 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117093 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117094 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117095 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117096 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | CHAUD | X1 | Point X1 pour Consigne Depart - Mode Chaud | °C
REG | 117097 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | TM |  | Consigne Calculee Temperature Depart en cours | °C
CTV | 117098 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | FROID | DEP_MAX | Consigne temperature Depart MAX | °C
CTV | 117099 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | FROID | DEP_MIN | Consigne temperature Depart MIN | °C
CTV | 117100 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | FROID | EXT_MAX | Consigne Temperature Exterieur MAX | °C
CTV | 117101 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | FROID | EXT_MIN | Consigne Temperature Exterieur MIN | °C
REG | 117102 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | FROID | TM | Consigne Calculee | °C
CTV | 117103 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | CHAUD | X2 | Point X2 pour Consigne Depart - Mode Chaud | °C
CTV | 117104 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | CHAUD | X3 | Point X3 pour Consigne Depart - Mode Chaud | °C
CTV | 117105 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | CHAUD | Y1 | Point Y1 pour Consigne Depart - Mode Chaud | °C
CTV | 117106 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | CHAUD | Y2 | Point Y2 pour Consigne Depart - Mode Chaud | °C
CTV | 117107 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | CHAUD | Y3 | Point Y3 pour Consigne Depart - Mode Chaud | °C
REG | 117108 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | CD_201 | TM |  |  | Compteur Impulsionnel | m3
REG | 117109 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PC | CHAUD | TM | Consigne Calculee | °C
CMD | 117110 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Commut | GTb |  | Commutateur GTB
CMD | 117111 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Commut | GTB |  | Commutateur GTB
BIT | 117112 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp1 | PRIO |  | Information pompe prioritaire
BIT | 117113 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Pmp2 | PRIO |  | Information pompe prioritaire
BIT | 117114 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp1 | PRIO |  | Information pompe prioritaire
BIT | 117115 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp1 | PRIO |  | Information pompe prioritaire
BIT | 117116 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | Pmp2 | PRIO |  | Information pompe prioritaire
BIT | 117117 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | Commut | GTb |  | Commutateur GTB
CTV | 117118 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_204 | PC | CAS_1 | TK | Ecriture Consigne Temperature | °C
CTV | 117119 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_204 | PC | CAS_2 | K | Ecriture Consigne Coefficient K | °C
CTV | 117120 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_204 | PC | CAS_2 | Dep | Ecriture Consigne Temperature Depart Nominal | °C
CTV | 117121 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_204 | PC | CAS_2 | Ret | Ecriture Consigne Temperature Retour Nominal | °C
REG | 117122 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_204 | PC | CAS_2 | Tm | Consigne Effective Cas 2 | °C
BIT | 117123 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_204 | PC | CAS_1 | TS | Etat Cas 1
BIT | 117124 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_204 | PC | CAS_2 | TS | Etat Cas 2
CTV | 117125 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_204 | PC | CAS_1_2 | TK | Ecriture Consigne Temperature | °C
CTV | 117126 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_201 | PC | CAS_1 | TK | Ecriture Consigne Temperature | °C
BIT | 117127 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_201 | PC | CAS_1 | TS | Etat Cas 1
CTV | 117128 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_201 | PC | CAS_1_2 | TK | Ecriture Consigne Temperature | °C
CTV | 117129 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_201 | PC | CAS_2 | Dep | Ecriture Consigne Temperature Depart Nominal | °C
CTV | 117130 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_201 | PC | CAS_2 | K | Ecriture Consigne Coefficient K | °C
CTV | 117131 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_201 | PC | CAS_2 | Ret | Ecriture Consigne Temperature Retour Nominal | °C
REG | 117132 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_201 | PC | CAS_2 | Tm | Consigne Effective Cas 2 | °C
BIT | 117133 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_201 | PC | CAS_2 | TS | Etat Cas 2
REG | 117134 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_201 | PC | TM |  | Consigne Temperature Effective | °C
REG | 117135 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_204 | PC | TM |  | Consigne Temperature Effective | °C
CTV | 117136 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | PC | Ext_Max |  | Consigne Temperature Exterieur MAX pour Marche Pompe | °C
CTV | 117137 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_23x | PC | Ext_Min |  | Consigne Temperature Exterieur MIN pour Arret Pompe | °C
CTV | 117138 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | FROID | DEP_MAX | Consigne temperature Depart MAX | °C
CTV | 117139 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | FROID | DEP_MIN | Consigne temperature Depart MIN | °C
CTV | 117140 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | FROID | EXT_MAX | Consigne Temperature Exterieur MAX | °C
CTV | 117141 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | FROID | EXT_MIN | Consigne Temperature Exterieur MIN | °C
REG | 117142 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | FROID | TM | Consigne Calculee | °C
CTV | 117143 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne Depart Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117144 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117145 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117146 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117147 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117148 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117149 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117150 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117151 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117152 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117153 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117154 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117155 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 117156 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117157 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117158 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117159 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117160 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117161 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117162 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117163 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117164 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117165 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117166 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117167 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 117168 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
REG | 117169 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_224 | PC | TM |  | Consigne Calculee Temperature Depart en cours | °C
CTV | 117170 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | PC | Ext_Max |  | Consigne Temperature Exterieur MAX pour Marche Pompe | °C
CTV | 117171 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_22x | PC | Ext_Min |  | Consigne Temperature Exterieur MIN pour Arret Pompe | °C
REG | 117172 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | V2V_225 | TM |  |  | Teleregulation V2V | %
BIT | 117173 | B1 | S01 | CVC | AEC_204 | PEG_24x | Pmp2 | PRIO |  | Information pompe prioritaire
REG | 117174 | B1 | N01 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N01 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117175 | B1 | N01 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N01 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117176 | B1 | N01 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN01 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117177 | B1 | N01 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N01 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117178 | B1 | N01 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN01 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117179 | B1 | N01 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N01 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117180 | B1 | N01 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N01 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117181 | B1 | N01 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN01 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117182 | B1 | N01 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N01 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117183 | B1 | N01 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN01 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117184 | B1 | N01 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117185 | B1 | N01 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N01 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117186 | B1 | N01 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117187 | B1 | N01 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117188 | B1 | N01 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117189 | B1 | N01 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117190 | B1 | N01 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N01 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117191 | B1 | N01 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117192 | B1 | N01 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117193 | B1 | N01 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117194 | B1 | N11 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N11 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117195 | B1 | N11 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N11 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117196 | B1 | N11 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN11 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117197 | B1 | N11 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N11 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117198 | B1 | N11 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN11 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117199 | B1 | N11 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N11 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117200 | B1 | N11 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N11 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117201 | B1 | N11 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN11 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117202 | B1 | N11 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N11 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117203 | B1 | N11 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN11 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117204 | B1 | N11 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117205 | B1 | N11 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N11 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117206 | B1 | N11 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117207 | B1 | N11 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117208 | B1 | N11 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117209 | B1 | N11 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117210 | B1 | N11 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N11 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117211 | B1 | N11 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117212 | B1 | N11 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117213 | B1 | N11 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117214 | B1 | N12 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N12 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117215 | B1 | N12 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N12 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117216 | B1 | N12 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN12 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117217 | B1 | N12 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N12 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117218 | B1 | N12 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN12 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117219 | B1 | N12 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N12 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117220 | B1 | N12 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N12 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117221 | B1 | N12 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN12 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117222 | B1 | N12 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N12 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117223 | B1 | N12 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN12 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117224 | B1 | N12 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117225 | B1 | N12 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N12 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117226 | B1 | N12 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117227 | B1 | N12 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117228 | B1 | N12 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117229 | B1 | N12 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117230 | B1 | N12 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N12 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117231 | B1 | N12 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117232 | B1 | N12 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117233 | B1 | N12 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117234 | B1 | N13 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N13 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117235 | B1 | N13 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N13 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117236 | B1 | N13 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN13 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117237 | B1 | N13 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N13 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117238 | B1 | N13 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN13 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117239 | B1 | N13 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N13 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117240 | B1 | N13 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N13 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117241 | B1 | N13 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN13 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117242 | B1 | N13 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N13 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117243 | B1 | N13 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN13 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117244 | B1 | N13 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117245 | B1 | N13 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N13 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117246 | B1 | N13 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117247 | B1 | N13 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117248 | B1 | N13 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117249 | B1 | N13 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117250 | B1 | N13 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N13 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117251 | B1 | N13 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117252 | B1 | N13 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117253 | B1 | N13 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117254 | B1 | N14 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N14 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117255 | B1 | N14 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N14 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117256 | B1 | N14 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN14 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117257 | B1 | N14 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N14 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117258 | B1 | N14 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN14 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117259 | B1 | N14 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N14 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117260 | B1 | N14 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N14 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117261 | B1 | N14 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN14 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117262 | B1 | N14 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N14 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117263 | B1 | N14 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN14 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117264 | B1 | N14 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117265 | B1 | N14 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N14 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117266 | B1 | N14 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117267 | B1 | N14 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117268 | B1 | N14 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117269 | B1 | N14 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117270 | B1 | N14 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N14 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117271 | B1 | N14 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117272 | B1 | N14 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117273 | B1 | N14 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117274 | B1 | N15 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N15 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117275 | B1 | N15 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N15 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117276 | B1 | N15 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN15 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117277 | B1 | N15 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N15 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117278 | B1 | N15 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN15 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117279 | B1 | N15 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N15 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117280 | B1 | N15 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N15 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117281 | B1 | N15 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN15 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117282 | B1 | N15 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N15 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117283 | B1 | N15 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN15 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117284 | B1 | N15 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117285 | B1 | N15 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N15 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117286 | B1 | N15 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117287 | B1 | N15 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117288 | B1 | N15 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117289 | B1 | N15 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117290 | B1 | N15 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N15 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117291 | B1 | N15 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117292 | B1 | N15 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117293 | B1 | N15 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117294 | B1 | N16 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N16 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117295 | B1 | N16 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N16 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117296 | B1 | N16 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN16 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117297 | B1 | N16 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N16 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117298 | B1 | N16 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN16 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117299 | B1 | N16 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N16 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117300 | B1 | N16 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N16 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117301 | B1 | N16 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN16 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117302 | B1 | N16 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N16 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117303 | B1 | N16 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN16 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117304 | B1 | N16 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117305 | B1 | N16 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N16 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117306 | B1 | N16 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117307 | B1 | N16 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117308 | B1 | N16 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117309 | B1 | N16 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117310 | B1 | N16 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N16 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117311 | B1 | N16 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117312 | B1 | N16 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117313 | B1 | N16 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117314 | B1 | N17 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N17 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117315 | B1 | N17 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N17 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117316 | B1 | N17 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN17 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117317 | B1 | N17 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N17 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117318 | B1 | N17 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN17 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117319 | B1 | N17 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N17 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117320 | B1 | N17 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N17 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117321 | B1 | N17 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN17 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117322 | B1 | N17 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N17 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117323 | B1 | N17 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN17 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117324 | B1 | N17 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117325 | B1 | N17 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N17 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117326 | B1 | N17 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117327 | B1 | N17 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117328 | B1 | N17 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117329 | B1 | N17 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117330 | B1 | N17 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N17 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117331 | B1 | N17 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117332 | B1 | N17 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117333 | B1 | N17 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117334 | B1 | N18 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N18 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117335 | B1 | N18 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N18 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117336 | B1 | N18 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN18 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117337 | B1 | N18 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N18 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117338 | B1 | N18 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN18 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117339 | B1 | N18 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N18 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117340 | B1 | N18 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N18 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117341 | B1 | N18 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN18 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117342 | B1 | N18 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N18 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117343 | B1 | N18 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN18 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117344 | B1 | N18 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117345 | B1 | N18 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N18 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117346 | B1 | N18 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117347 | B1 | N18 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117348 | B1 | N18 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117349 | B1 | N18 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117350 | B1 | N18 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N18 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117351 | B1 | N18 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117352 | B1 | N18 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117353 | B1 | N18 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117354 | B1 | N19 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N19 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117355 | B1 | N19 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N19 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117356 | B1 | N19 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN19 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117357 | B1 | N19 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N19 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117358 | B1 | N19 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN19 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117359 | B1 | N19 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N19 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117360 | B1 | N19 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N19 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117361 | B1 | N19 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN19 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117362 | B1 | N19 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N19 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117363 | B1 | N19 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN19 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117364 | B1 | N19 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117365 | B1 | N19 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N19 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117366 | B1 | N19 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117367 | B1 | N19 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117368 | B1 | N19 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117369 | B1 | N19 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117370 | B1 | N19 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N19 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117371 | B1 | N19 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117372 | B1 | N19 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117373 | B1 | N19 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117374 | B1 | N20 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N20 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117375 | B1 | N20 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N20 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117376 | B1 | N20 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN20 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117377 | B1 | N20 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N20 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117378 | B1 | N20 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN20 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117379 | B1 | N20 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N20 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117380 | B1 | N20 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N20 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117381 | B1 | N20 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN20 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117382 | B1 | N20 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N20 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117383 | B1 | N20 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN20 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117384 | B1 | N20 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117385 | B1 | N20 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N20 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117386 | B1 | N20 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117387 | B1 | N20 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117388 | B1 | N20 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117389 | B1 | N20 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117390 | B1 | N20 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N20 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117391 | B1 | N20 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117392 | B1 | N20 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117393 | B1 | N20 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117394 | B1 | N21 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N21 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117395 | B1 | N21 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N21 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117396 | B1 | N21 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN21 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117397 | B1 | N21 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N21 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117398 | B1 | N21 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN21 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117399 | B1 | N21 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N21 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117400 | B1 | N21 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N21 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117401 | B1 | N21 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN21 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117402 | B1 | N21 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N21 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117403 | B1 | N21 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN21 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117404 | B1 | N21 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117405 | B1 | N21 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N21 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117406 | B1 | N21 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117407 | B1 | N21 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117408 | B1 | N21 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117409 | B1 | N21 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117410 | B1 | N21 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N21 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117411 | B1 | N21 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117412 | B1 | N21 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117413 | B1 | N21 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117414 | B1 | N22 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N22 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117415 | B1 | N22 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N22 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117416 | B1 | N22 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN22 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117417 | B1 | N22 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N22 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117418 | B1 | N22 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN22 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117419 | B1 | N22 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N22 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 117420 | B1 | N22 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N22 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117421 | B1 | N22 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN22 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 117422 | B1 | N22 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N22 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117423 | B1 | N22 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN22 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 117424 | B1 | N22 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117425 | B1 | N22 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N22 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117426 | B1 | N22 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117427 | B1 | N22 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117428 | B1 | N22 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
REG | 117429 | B1 | N22 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 117430 | B1 | N22 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N22 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 117431 | B1 | N22 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 117432 | B1 | N22 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 117433 | B1 | N22 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
ALA | 117466 | B1 | N01 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N01 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117467 | B1 | N01 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N01 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117468 | B1 | N01 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N01 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117469 | B1 | N01 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N01 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117470 | B1 | N03 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N03 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117471 | B1 | N03 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N03 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117472 | B1 | N03 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N03 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117473 | B1 | N03 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N03 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117474 | B1 | N04 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N04 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117475 | B1 | N04 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N04 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117476 | B1 | N04 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N04 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117477 | B1 | N04 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N04 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117478 | B1 | N05 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N05 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117479 | B1 | N05 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N05 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117480 | B1 | N05 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N05 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117481 | B1 | N05 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N05 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117482 | B1 | N06 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N06 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117483 | B1 | N06 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N06 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117484 | B1 | N06 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N06 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117485 | B1 | N06 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N06 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117486 | B1 | N07 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N07 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117487 | B1 | N07 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N07 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117488 | B1 | N07 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N07 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117489 | B1 | N07 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N07 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117490 | B1 | N08 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N08 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117491 | B1 | N08 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N08 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117492 | B1 | N08 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N08 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117493 | B1 | N08 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N08 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117494 | B1 | N09 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N09 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117495 | B1 | N09 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N09 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117496 | B1 | N09 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N09 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117497 | B1 | N09 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N09 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117498 | B1 | N10 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N10 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117499 | B1 | N10 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N10 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117500 | B1 | N10 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N10 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117501 | B1 | N10 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N10 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117502 | B1 | N11 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N11 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117503 | B1 | N11 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N11 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117504 | B1 | N11 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N11 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117505 | B1 | N11 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N11 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117506 | B1 | N12 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N12 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117507 | B1 | N12 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N12 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117508 | B1 | N12 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N12 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117509 | B1 | N12 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N12 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117510 | B1 | N13 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N13 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117511 | B1 | N13 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N13 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117512 | B1 | N13 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N13 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117513 | B1 | N13 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N13 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117514 | B1 | N14 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N14 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117515 | B1 | N14 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N14 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117516 | B1 | N14 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N14 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117517 | B1 | N14 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N14 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117518 | B1 | N15 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N15 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117519 | B1 | N15 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N15 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117520 | B1 | N15 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N15 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117521 | B1 | N15 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N15 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117522 | B1 | N16 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N16 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117523 | B1 | N16 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N16 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117524 | B1 | N16 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N16 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117525 | B1 | N16 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N16 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117526 | B1 | N17 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N17 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117527 | B1 | N17 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N17 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117528 | B1 | N17 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N17 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117529 | B1 | N17 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N17 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117530 | B1 | N18 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N18 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117531 | B1 | N18 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N18 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117532 | B1 | N18 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N18 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117533 | B1 | N18 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N18 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117534 | B1 | N19 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N19 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117535 | B1 | N19 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N19 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117536 | B1 | N19 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N19 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117537 | B1 | N19 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N19 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117538 | B1 | N20 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N20 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117539 | B1 | N20 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N20 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117540 | B1 | N20 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N20 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117541 | B1 | N20 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N20 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117542 | B1 | N21 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N21 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117543 | B1 | N21 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N21 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117544 | B1 | N21 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N21 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117545 | B1 | N21 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N21 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117546 | B1 | N22 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N22 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117547 | B1 | N22 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N22 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 117548 | B1 | N22 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N22 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
ALA | 117549 | B1 | N22 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N22 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
ALA | 118171 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 118172 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
BIT | 118173 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 118174 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 118175 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 118176 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 118177 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 118178 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-03 - Defaut de COM
REG | 118179 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-03 - Debit Actuel | m3/h
REG | 118180 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-03 - Energie Calorifique | kWh
REG | 118181 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-03 - Puissance Actuel | kW
REG | 118182 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-03 - Temperature Aller | °C
REG | 118183 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-03 - Temperature Retour | °C
ALA | 118184 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-03 - Defaut de COM
REG | 118185 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-03 - Debit Actuel | m3/h
REG | 118186 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-03 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 118187 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-03 - Puissance Actuel | kW
REG | 118188 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-03 - Temperature Aller | °C
REG | 118189 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-03 - Temperature Retour | °C
REG | 118190 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-03 - Moteur Reprise | kWh
REG | 118191 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-03 - Moteur Soufflage | kWh
REG | 118192 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
REG | 118193 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 118194 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 118195 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 118196 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 118197 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 118198 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
CMD | 118199 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | Info | GEL |  | Information sequence Anti-Gel
BIT | 118200 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 118201 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 118202 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 118203 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 118204 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 118205 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 118206 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 118207 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 118208 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 118209 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 118210 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 118211 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 118212 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 118213 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 118214 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 118215 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 118216 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118217 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118218 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118219 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118220 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118221 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118222 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118223 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118224 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118225 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118226 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118227 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118228 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118229 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118230 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118231 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118232 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118233 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118234 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118235 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118236 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118237 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118238 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118239 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118240 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118241 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118242 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 118243 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 118244 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 118245 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 118246 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 118247 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 118248 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 118249 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 118250 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 118251 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 118252 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 118253 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 118254 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 118255 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 118256 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 118257 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 118258 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 118259 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 118260 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 118261 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 118262 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 118263 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 118264 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 118265 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 118266 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 118267 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 118268 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 118269 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 118270 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 118271 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 118272 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 118273 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 118274 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 118275 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 118276 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 118277 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 118278 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 118279 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 118280 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 118281 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 118282 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 118283 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 118284 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 118285 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 118286 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 118287 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 118288 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 118289 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 118290 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 118291 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 118292 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 118293 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 118294 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
CTV | 118295 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 118296 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 118297 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 118298 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
ALA | 118299 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 118300 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
BIT | 118301 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 118302 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 118303 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 118304 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 118305 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 118306 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-03 Bis - Defaut de COM
REG | 118307 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-03 Bis - Debit Actuel | m3/h
REG | 118308 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-03 Bis - Energie Calorifique | kWh
REG | 118309 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-03 Bis - Puissance Actuel | kW
REG | 118310 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-03 Bis - Temperature Aller | °C
REG | 118311 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-03 Bis - Temperature Retour | °C
ALA | 118312 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VFR | COM | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-03 Bis - Defaut de COM
REG | 118313 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-03 Bis - Debit Actuel | m3/h
REG | 118314 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-03 Bis - Energie Frigorifique | kWh
REG | 118315 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-03 Bis - Puissance Actuel | kW
REG | 118316 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-03 Bis - Temperature Aller | °C
REG | 118317 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-03 Bis - Temperature Retour | °C
REG | 118318 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-03 Bis - Moteur Reprise | kWh
REG | 118319 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-03 Bis - Moteur Soufflage | kWh
REG | 118320 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
REG | 118321 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 118322 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 118323 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 118324 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 118325 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 118326 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
CMD | 118327 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | Info | GEL |  | Information sequence Anti-Gel
BIT | 118328 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 118329 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 118330 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 118331 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 118332 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 118333 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 118334 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 118335 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 118336 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 118337 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 118338 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 118339 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 118340 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 118341 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 118342 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 118343 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 118344 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118345 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118346 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118347 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118348 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118349 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118350 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118351 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118352 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118353 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118354 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118355 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118356 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118357 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118358 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118359 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118360 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118361 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118362 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118363 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118364 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118365 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118366 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118367 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118368 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118369 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118370 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 118371 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 118372 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 118373 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 118374 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 118375 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 118376 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 118377 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 118378 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 118379 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 118380 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 118381 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 118382 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 118383 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 118384 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 118385 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 118386 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 118387 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 118388 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 118389 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 118390 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 118391 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 118392 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 118393 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 118394 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 118395 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 118396 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 118397 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 118398 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 118399 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 118400 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 118401 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 118402 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 118403 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 118404 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 118405 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 118406 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 118407 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 118408 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 118409 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 118410 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 118411 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 118412 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 118413 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 118414 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 118415 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 118416 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 118417 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 118418 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 118419 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 118420 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 118421 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 118422 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
CTV | 118423 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 118424 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 118425 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 118426 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | CTA_3_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
BIT | 118427 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Reseau ENEDIS
ALA | 118428 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 118429 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
BIT | 118430 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 118431 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 118432 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 118433 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 118434 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 118435 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-02 - Defaut de COM
REG | 118436 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-02 - Debit Actuel | m3/h
REG | 118437 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-02 - Energie Calorifique | kWh
REG | 118438 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-02 - Puissance Actuel | kW
REG | 118439 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-02 - Temperature Aller | °C
REG | 118440 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-02 - Temperature Retour | °C
ALA | 118441 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-02 - Defaut de COM
REG | 118442 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-02 - Debit Actuel | m3/h
REG | 118443 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-02 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 118444 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-02 - Puissance Actuel | kW
REG | 118445 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-02 - Temperature Aller | °C
REG | 118446 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-02 - Temperature Retour | °C
REG | 118447 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-02 - Moteur Reprise | kWh
REG | 118448 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-02 - Moteur Soufflage | kWh
REG | 118449 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
REG | 118450 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 118451 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 118452 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 118453 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 118454 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 118455 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
CMD | 118456 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | Info | GEL |  | Information sequence Anti-Gel
BIT | 118457 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 118458 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 118459 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 118460 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 118461 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 118462 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 118463 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 118464 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 118465 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 118466 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 118467 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 118468 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 118469 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 118470 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 118471 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 118472 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 118473 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118474 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118475 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118476 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118477 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118478 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118479 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118480 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118481 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118482 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118483 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118484 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118485 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118486 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118487 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118488 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118489 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118490 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118491 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118492 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118493 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118494 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118495 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118496 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118497 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118498 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118499 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 118500 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 118501 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 118502 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 118503 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 118504 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 118505 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 118506 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 118507 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 118508 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 118509 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 118510 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 118511 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 118512 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 118513 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 118514 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 118515 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 118516 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 118517 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 118518 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 118519 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 118520 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 118521 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 118522 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 118523 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 118524 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 118525 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 118526 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 118527 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 118528 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 118529 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 118530 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 118531 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 118532 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 118533 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 118534 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 118535 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 118536 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 118537 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 118538 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 118539 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 118540 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 118541 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 118542 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 118543 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 118544 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 118545 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 118546 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 118547 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 118548 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 118549 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 118550 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 118551 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
CTV | 118552 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 118553 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 118554 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
CTV | 118555 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
ALA | 118556 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 118557 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
BIT | 118558 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 118559 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 118560 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 118561 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 118562 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 118563 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-02 Bis - Defaut de COM
REG | 118564 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-02 Bis - Debit Actuel | m3/h
REG | 118565 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-02 Bis - Energie Calorifique | kWh
REG | 118566 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-02 Bis - Puissance Actuel | kW
REG | 118567 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-02 Bis - Temperature Aller | °C
REG | 118568 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-02 Bis - Temperature Retour | °C
ALA | 118569 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VFR | COM | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-02 Bis - Defaut de COM
REG | 118570 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-02 Bis - Debit Actuel | m3/h
REG | 118571 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-02 Bis - Energie Frigorifique | kWh
REG | 118572 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-02 Bis - Puissance Actuel | kW
REG | 118573 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-02 Bis - Temperature Aller | °C
REG | 118574 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-02 Bis - Temperature Retour | °C
REG | 118575 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-02 Bis - Moteur Reprise | kWh
REG | 118576 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-02 Bis - Moteur Soufflage | kWh
REG | 118577 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
REG | 118578 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 118579 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 118580 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 118581 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 118582 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 118583 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
CMD | 118584 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | Info | GEL |  | Information sequence Anti-Gel
BIT | 118585 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 118586 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 118587 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 118588 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 118589 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 118590 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 118591 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 118592 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 118593 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 118594 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 118595 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 118596 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 118597 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 118598 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 118599 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 118600 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 118601 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118602 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118603 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118604 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118605 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118606 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118607 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118608 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118609 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118610 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118611 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118612 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118613 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 118614 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118615 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118616 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118617 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118618 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118619 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118620 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118621 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118622 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118623 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118624 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118625 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118626 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 118627 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 118628 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 118629 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 118630 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 118631 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 118632 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 118633 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 118634 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 118635 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 118636 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 118637 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 118638 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 118639 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 118640 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 118641 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 118642 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 118643 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 118644 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 118645 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 118646 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 118647 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 118648 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 118649 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 118650 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 118651 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 118652 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 118653 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 118654 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 118655 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 118656 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 118657 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 118658 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 118659 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 118660 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 118661 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 118662 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 118663 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 118664 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 118665 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 118666 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 118667 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 118668 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 118669 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 118670 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 118671 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 118672 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 118673 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 118674 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 118675 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 118676 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 118677 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 118678 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 118679 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
CTV | 118680 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 118681 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 118682 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 118683 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_2_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
ALA | 118684 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 118685 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
BIT | 118686 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 118687 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 118688 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 118689 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 118690 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 118691 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-08 - Defaut de COM
REG | 118692 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-08 - Debit Actuel | m3/h
REG | 118693 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-08 - Energie Calorifique | kWh
REG | 118694 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-08 - Puissance Actuel | kW
REG | 118695 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-08 - Temperature Aller | °C
REG | 118696 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-08 - Temperature Retour | °C
ALA | 118697 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B1 - Compteur EG - CTA B1-08 - Defaut de COM
REG | 118698 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EG - CTA B1-08 - Debit Actuel | m3/h
REG | 118699 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-08 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 118700 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EG - CTA B1-08 - Puissance Actuel | kW
REG | 118701 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EG - CTA B1-08 - Temperature Aller | °C
REG | 118702 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EG - CTA B1-08 - Temperature Retour | °C
REG | 118703 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-08 - Moteur Reprise | kWh
REG | 118704 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-08 - Moteur Soufflage | kWh
REG | 118705 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
REG | 118706 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 118707 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 118708 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 118709 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 118710 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 118711 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
CMD | 118712 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | Info | GEL |  | Information sequence Anti-Gel
ALA | 118713 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 118714 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 118715 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 118716 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 118717 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 118718 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 118719 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 118720 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 118721 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 118722 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 118723 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 118724 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 118725 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 118726 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 118727 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 118728 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 118729 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 118730 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 118731 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 118732 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 118733 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 118734 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 118735 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
BIT | 118736 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 118737 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 118738 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 118739 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 118740 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 118741 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 118742 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 118743 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 118744 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 118745 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 118746 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 118747 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 118748 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 118749 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 118750 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 118751 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 118752 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 118753 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 118754 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 118755 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 118756 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 118757 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 118758 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 118759 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 118760 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 118761 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 118762 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 118763 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 118764 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 118765 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 118766 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 118767 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
BIT | 118768 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RBP | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 118769 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RBP | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 118770 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RBP | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 118771 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RBP | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 118772 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RBP | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 118773 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RBP | TM |  | Signal Fonctionnement Registre ByPass | %
BIT | 118774 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RBP | TS |  | Etat Roue de Recuperation
CTV | 118775 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_Recup | TK |  | Consigne Temperature rejet pour Securite Givre | °C
CTV | 118776 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | X1 | Ecriture Consigne Temp Exterieur X1 | °C
CTV | 118777 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | X2 | Ecriture Consigne Temp Exterieur X2 | °C
CTV | 118778 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | X3 | Ecriture Consigne Temp Exterieur X3 | °C
CTV | 118779 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Y1 | Ecriture Consigne Temp Soufflage Y1 | °C
CTV | 118780 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Y2 | Ecriture Consigne Temp Soufflage Y2 | °C
CTV | 118781 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Y3 | Ecriture Consigne Temp Soufflage Y3 | °C
ALA | 118782 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | RBP | Disc_On |  | Defaut Discordance Registre ByPass
BIT | 118783 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Reseau ENEDIS
ALA | 118794 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 118795 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
BIT | 118796 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 118797 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 118798 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 118799 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 118800 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 118801 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-07 - Defaut de COM
REG | 118802 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-07 - Debit Actuel | m3/h
REG | 118803 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-07 - Energie Calorifique | kWh
REG | 118804 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-07 - Puissance Actuel | kW
REG | 118805 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-07 - Temperature Aller | °C
REG | 118806 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-07 - Temperature Retour | °C
REG | 118807 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-7 - Moteur Reprise | kWh
REG | 118808 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-7 - Moteur Soufflage | kWh
REG | 118809 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
REG | 118810 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | Pa
ALA | 118811 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 118812 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 118813 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 118814 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
BIT | 118815 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
BIT | 118816 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | Info | Freecoolling |  | Information CTA mode FreeCooling
BIT | 118817 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | Info | Gel |  | Information Sequence Anti-Gel
BIT | 118818 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 118819 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 118820 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 118821 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 118822 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | MRC | TC |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 118823 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 118824 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | %
BIT | 118825 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 118826 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 118827 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 118828 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 118829 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 118830 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 118831 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 118832 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 118833 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 118834 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne Froid | °C
CTV | 118835 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne Chaud | °C
ALA | 118836 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 118837 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
REG | 118838 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 118839 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 118840 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 118841 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 118842 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 118843 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 118844 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 118845 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 118846 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
BIT | 118847 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 118848 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 118849 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 118850 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 118851 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 118852 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 118853 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 118854 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 118855 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 118856 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 118857 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil Bas Temperature Air Soufflé
ALA | 118858 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Soufflé
ALA | 118859 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 118860 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 118861 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 118862 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 118863 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
ALA | 118864 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 118865 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 118866 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 118867 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 118868 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 118869 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 118870 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 118871 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 118872 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 118873 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 118874 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 118875 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 118876 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 118877 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_7 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
REG | 118904 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QR1ASI_RGI | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. Reseau 1 ASI_RGI | kWh
REG | 118905 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QR2ASI_RGI | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. Reseau 2 ASI_RGI | kWh
REG | 118906 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QR1ASI_R23 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. Reseau 1 ASI_R23 | kWh
REG | 118907 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QR2ASI_R23 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. Reseau 2 ASI_R23 | kWh
REG | 118908 | B1 | S01 | CFO | TGB_100 | CPT | QCATA_201 | Nrj |  | TGBT B1 N/R - Comptage Energie Dep. Condenseur ATA_201 | kWh
BIT | 119082 | B1 | N23 | CVC | AEC_207 | REA |  |  |  | Information Reamement Defaut Armoire
BIT | 119083 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | REA |  |  |  | Information Rearmement Defaut Armoire
BIT | 119086 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Reseau ENEDIS
BIT | 119087 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | REA |  |  |  | Information Reamement Defaut Armoire
ALA | 119088 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 119089 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
BIT | 119090 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 119091 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 119092 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 119093 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 119094 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 119095 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-04 - Defaut de COM
REG | 119096 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-04 - Debit Actuel | m3/h
REG | 119097 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-04 - Energie Calorifique | kWh
REG | 119098 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-04 - Puissance Actuel | kW
REG | 119099 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-04 - Temperature Aller | °C
REG | 119100 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-04 - Temperature Retour | °C
ALA | 119101 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-04 - Defaut de COM
REG | 119102 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-04 - Debit Actuel | m3/h
REG | 119103 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-04 - EnergieFrigorifique | kWh
REG | 119104 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-04 - Puissance Actuel | kW
REG | 119105 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-04 - Temperature Aller | °C
REG | 119106 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-04 - Temperature Retour | °C
REG | 119107 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-04 - Moteur Reprise | kWh
REG | 119108 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-04 - Moteur Soufflage | kWh
REG | 119109 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
REG | 119110 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 119111 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 119112 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 119113 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 119114 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 119115 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
CMD | 119116 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | Info | GEL |  | Information sequence Anti-Gel
BIT | 119117 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 119118 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 119119 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 119120 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 119121 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 119122 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 119123 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 119124 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 119125 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 119126 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 119127 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 119128 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 119129 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 119130 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 119131 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 119132 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 119133 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119134 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119135 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119136 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119137 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119138 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119139 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119140 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119141 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119142 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119143 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119144 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119145 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119146 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119147 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119148 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119149 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119150 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119151 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119152 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119153 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119154 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119155 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119156 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119157 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119158 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119159 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 119160 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 119161 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 119162 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
CTV | 119163 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 119164 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 119165 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 119166 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 119167 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 119168 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 119169 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 119170 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 119171 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 119172 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 119173 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 119174 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 119175 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 119176 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 119177 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 119178 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 119179 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 119180 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 119181 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 119182 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 119183 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 119184 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 119185 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 119186 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 119187 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 119188 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 119189 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 119190 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 119191 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 119192 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 119193 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 119194 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 119195 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 119196 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 119197 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 119198 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 119199 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 119200 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 119201 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 119202 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 119203 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 119204 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 119205 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 119206 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 119207 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 119208 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 119209 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 119210 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 119211 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 119212 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 119213 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 119214 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 119215 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 119216 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 119217 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
BIT | 119218 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 119219 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 119220 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 119221 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 119222 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 119223 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-04 Bis - Defaut de COM
REG | 119224 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-04 Bis - Debit Actuel | m3/h
REG | 119225 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-04 Bis - Energie Calorifique | kWh
REG | 119226 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-04 Bis - Puissance Actuel | kW
REG | 119227 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-04 Bis - Temperature Aller | °C
REG | 119228 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-04 Bis - Temperature Retour | °C
ALA | 119229 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VFR | COM | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-04 Bis - Defaut de COM
REG | 119230 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-04 Bis - Debit Actuel | m3/h
REG | 119231 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-04 Bis - Energie Frigorifique | kWh
REG | 119232 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-04 Bis - Puissance Actuel | kW
REG | 119233 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-04 Bis - Temperature Aller | °C
REG | 119234 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-04 Bis - Temperature Retour | °C
REG | 119235 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-04 Bis - Moteur Reprise | kWh
REG | 119236 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-04 Bis - Moteur Soufflage | kWh
REG | 119237 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
REG | 119238 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 119239 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 119240 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 119241 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 119242 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 119243 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
CMD | 119244 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | Info | GEL |  | Information sequence Anti-Gel
BIT | 119245 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 119246 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 119247 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 119248 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 119249 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 119250 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 119251 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 119252 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 119253 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 119254 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 119255 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 119256 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 119257 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 119258 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 119259 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 119260 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 119261 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119262 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119263 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119264 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119265 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119266 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119267 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119268 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119269 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119270 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119271 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119272 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119273 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 119274 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119275 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119276 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119277 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119278 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119279 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119280 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119281 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119282 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119283 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119284 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119285 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119286 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 119287 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 119288 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 119289 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 119290 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
CTV | 119291 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 119292 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 119293 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 119294 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 119295 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 119296 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 119297 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 119298 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 119299 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 119300 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 119301 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 119302 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 119303 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 119304 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 119305 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 119306 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 119307 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 119308 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 119309 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 119310 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 119311 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 119312 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 119313 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 119314 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 119315 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 119316 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 119317 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 119318 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 119319 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 119320 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 119321 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 119322 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 119323 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 119324 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 119325 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 119326 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 119327 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 119328 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 119329 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 119330 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 119331 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 119332 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 119333 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 119334 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 119335 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 119336 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 119337 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 119338 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 119339 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 119340 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 119341 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 119342 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 119343 | B1 | N23 | CVC | AEC_208 | CTA_4_Bis | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
REG | 119344 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V2V_201 | PC | Ouv_Min_Temp |  | Consigne Ouverture Minimum en Regulation Temperature | %
REG | 119345 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | V2V_201 | PC | Ouv_Min_Puis |  | Consigne Ouverture Minimum en Regulation Puissance | %
CMD | 119352 | B1 | N22 | GTB | CGT_001 | PH_1_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 119353 | B1 | N22 | GTB | CGT_001 | PH_2_3 |  |  |  | Programme Horaire GTB 1/3
CMD | 119354 | B1 | N22 | GTB | CGT_001 | PH_Gorges |  |  |  | Programme Horaire GTB GORGES
CMD | 119355 | B1 | N22 | GTB | CGT_001 | PH_SPOTS |  |  |  | Programme Horaire SPOTS
CMD | 119356 | B1 | N22 | GTB | CGT_001 | PH_Terrasse |  |  |  | Programme Horaire GTB TERASSE
ALA | 119357 | B1 | N22 | GTB | CGT_001 | WD_ComFailure |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB avec Automate Confort
CTV | 119358 | B1 | N22 | GTB | CGT_001 | WD_Delay |  |  |  | Temporisation WatchDog | s
CMD | 119359 | B1 | N22 | GTB | CGT_001 | WD_Update |  |  |  | Bit de vie avec coffret GTB
BIT | 119896 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | charging |  |  | Alarme Batterie en décharge
ALA | 119897 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Discharging |  |  | Alarme Batterie en décharge
REG | 119898 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | I |  |  | Intensite Batterie Onduleur | A
REG | 119899 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Load |  |  | Charge restante Batterie Onduleur | %
ALA | 119900 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Low |  |  | Alarme Batterie Faible
REG | 119901 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Temp |  |  | Temperature Batterie Onduleur | °C
REG | 119902 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Batterie | V |  |  | Tension Batterie Onduleur | V
REG | 119903 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | IN_L1 | F |  |  | Frequence Input Phase 1 Onduleur | Hz
REG | 119904 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | IN_L1 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 119905 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | IN_L2 | F |  |  | Frequence Input Phase 2 Onduleur | Hz
REG | 119906 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | IN_L2 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 119907 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | IN_L3 | F |  |  | Frequence Input Phase 3 Onduleur | Hz
REG | 119908 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | IN_L3 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 119909 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | I |  |  | Intensite Output Phase 1 Onduleur | A
REG | 119910 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | Load |  |  | Charge Output Phase 1 Onduleur | %
REG | 119911 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | P |  |  | Puissance Output Phase 1 Onduleur | kW
REG | 119912 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | V |  |  | Tension Output Phase 1 Onduleur | V
REG | 119913 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | I |  |  | Intensite Output Phase 2 Onduleur | A
REG | 119914 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | Load |  |  | Charge Output Phase 2 Onduleur | %
REG | 119915 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | P |  |  | Puissance Output Phase 2 Onduleur | kW
REG | 119916 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | V |  |  | Tension Output Phase 2 Onduleur | V
REG | 119917 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | I |  |  | Intensite Output Phase 3 Onduleur | A
REG | 119918 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | Load |  |  | Charge Output Phase 3 Onduleur | %
REG | 119919 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | P |  |  | Puissance Output Phase 3 Onduleur | kW
REG | 119920 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | V |  |  | Tension Output Phase 3 Onduleur | V
BIT | 119921 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | BUZZER |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 119922 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | LoadOff |  |  |  | Utilisation de la Charge
BIT | 119923 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | MainsBypass |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Bypass
BIT | 119924 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | MainsRectifier |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Redresseur
BIT | 119925 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | OnBypass |  |  |  | Fonctionnement en mode Bypass
BIT | 119926 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | OnInverter |  |  |  | Fonctionnement en mode Inverseur
BIT | 119927 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | OnManual |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 119928 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | OnRectifer |  |  |  | Fonctionnement en mode Redresseur
ALA | 119929 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | OutputBad |  |  |  | Defaut Fonctionnement Output Onduleur
ALA | 119930 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | OverLoad |  |  |  | Alarme Surcharge Output Onduleur
ALA | 119931 | B1 | S01 | CFO | OHQ_001 | TA |  |  |  | Synthese Defaut Onduleur
BIT | 119932 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Batterie | charging |  |  | Alarme Batterie en décharge
ALA | 119933 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Discharging |  |  | Alarme Batterie en décharge
REG | 119934 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Batterie | I |  |  | Intensite Batterie Onduleur | A
REG | 119935 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Load |  |  | Charge restante Batterie Onduleur | %
ALA | 119936 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Low |  |  | Alarme Batterie Faible
REG | 119937 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Temp |  |  | Temperature Batterie Onduleur | °C
REG | 119938 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Batterie | V |  |  | Tension Batterie Onduleur | V
REG | 119939 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | IN_L1 | F |  |  | Frequence Input Phase 1 Onduleur | Hz
REG | 119940 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | IN_L1 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 119941 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | IN_L2 | F |  |  | Frequence Input Phase 2 Onduleur | Hz
REG | 119942 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | IN_L2 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 119943 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | IN_L3 | F |  |  | Frequence Input Phase 3 Onduleur | Hz
REG | 119944 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | IN_L3 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 119945 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | I |  |  | Intensite Output Phase 1 Onduleur | A
REG | 119946 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | Load |  |  | Charge Output Phase 1 Onduleur | %
REG | 119947 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | P |  |  | Puissance Output Phase 1 Onduleur | kW
REG | 119948 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | V |  |  | Tension Output Phase 1 Onduleur | V
REG | 119949 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | I |  |  | Intensite Output Phase 2 Onduleur | A
REG | 119950 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | Load |  |  | Charge Output Phase 2 Onduleur | %
REG | 119951 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | P |  |  | Puissance Output Phase 2 Onduleur | kW
REG | 119952 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | V |  |  | Tension Output Phase 2 Onduleur | V
REG | 119953 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | I |  |  | Intensite Output Phase 3 Onduleur | A
REG | 119954 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | Load |  |  | Charge Output Phase 3 Onduleur | %
REG | 119955 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | P |  |  | Puissance Output Phase 3 Onduleur | kW
REG | 119956 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | V |  |  | Tension Output Phase 3 Onduleur | V
BIT | 119957 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | BUZZER |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 119958 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | LoadOff |  |  |  | Utilisation de la Charge
BIT | 119959 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | MainsBypass |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Bypass
BIT | 119960 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | MainsRectifier |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Redresseur
BIT | 119961 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | OnBypass |  |  |  | Fonctionnement en mode Bypass
BIT | 119962 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | OnInverter |  |  |  | Fonctionnement en mode Inverseur
BIT | 119963 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | OnManual |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 119964 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | OnRectifer |  |  |  | Fonctionnement en mode Redresseur
ALA | 119965 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | OutputBad |  |  |  | Defaut Fonctionnement Output Onduleur
ALA | 119966 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | OverLoad |  |  |  | Alarme Surcharge Output Onduleur
ALA | 119967 | B1 | N00 | CFO | OHQ_001 | TA |  |  |  | Synthese Defaut Onduleur
BIT | 119968 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Batterie | charging |  |  | Alarme Batterie en décharge
ALA | 119969 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Discharging |  |  | Alarme Batterie en décharge
REG | 119970 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Batterie | I |  |  | Intensite Batterie Onduleur | A
REG | 119971 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Load |  |  | Charge restante Batterie Onduleur | %
ALA | 119972 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Low |  |  | Alarme Batterie Faible
REG | 119973 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Batterie | Temp |  |  | Temperature Batterie Onduleur | °C
REG | 119974 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Batterie | V |  |  | Tension Batterie Onduleur | V
REG | 119975 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | IN_L1 | F |  |  | Frequence Input Phase 1 Onduleur | Hz
REG | 119976 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | IN_L1 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 119977 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | IN_L2 | F |  |  | Frequence Input Phase 2 Onduleur | Hz
REG | 119978 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | IN_L2 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 119979 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | IN_L3 | F |  |  | Frequence Input Phase 3 Onduleur | Hz
REG | 119980 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | IN_L3 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 119981 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | I |  |  | Intensite Output Phase 1 Onduleur | A
REG | 119982 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | Load |  |  | Charge Output Phase 1 Onduleur | %
REG | 119983 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | P |  |  | Puissance Output Phase 1 Onduleur | kW
REG | 119984 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Out_L1 | V |  |  | Tension Output Phase 1 Onduleur | V
REG | 119985 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | I |  |  | Intensite Output Phase 2 Onduleur | A
REG | 119986 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | Load |  |  | Charge Output Phase 2 Onduleur | %
REG | 119987 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | P |  |  | Puissance Output Phase 2 Onduleur | kW
REG | 119988 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Out_L2 | V |  |  | Tension Output Phase 2 Onduleur | V
REG | 119989 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | I |  |  | Intensite Output Phase 3 Onduleur | A
REG | 119990 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | Load |  |  | Charge Output Phase 3 Onduleur | %
REG | 119991 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | P |  |  | Puissance Output Phase 3 Onduleur | kW
REG | 119992 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | Out_L3 | V |  |  | Tension Output Phase 3 Onduleur | V
BIT | 119993 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | BUZZER |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 119994 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | LoadOff |  |  |  | Utilisation de la Charge
BIT | 119995 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | MainsBypass |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Bypass
BIT | 119996 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | MainsRectifier |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Redresseur
BIT | 119997 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | OnBypass |  |  |  | Fonctionnement en mode Bypass
BIT | 119998 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | OnInverter |  |  |  | Fonctionnement en mode Inverseur
BIT | 119999 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | OnManual |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 120000 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | OnRectifer |  |  |  | Fonctionnement en mode Redresseur
ALA | 120001 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | OutputBad |  |  |  | Defaut Fonctionnement Output Onduleur
ALA | 120002 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | OverLoad |  |  |  | Alarme Surcharge Output Onduleur
ALA | 120003 | B1 | N23 | CFO | OHQ_001 | TA |  |  |  | Synthese Defaut Onduleur
BIT | 120067 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | FREECOOLING | TS |  | Autorisation FreeCooling
BIT | 120068 | B1 | N23 | CVC | AEC_206 | CTA_8 | FreeHeating | TS |  | Autorisation FreeHeating
ALA | 120455 | B1 | S01 | PLB | DFV_002 | TA_2 |  |  |  | Alarme 2 Voutains
ALA | 120456 | B1 | S01 | PLB | DFV_002 | TA_3 |  |  |  | Alarme 3 Voutains
ALA | 120457 | B1 | S01 | PLB | DFV_002 | TA_4 |  |  |  | Alarme 4 Voutains
ALA | 120458 | B1 | S01 | PLB | DFV_002 | TA_5 |  |  |  | Alarme 5 Voutains
ALA | 120459 | B1 | S01 | PLB | DFV_002 | TA_6 |  |  |  | Alarme 6 Voutains
ALA | 120460 | B1 | S01 | PLB | DFV_002 | TA_7 |  |  |  | Alarme 7 Voutains
ALA | 120461 | B1 | S02 | PLB | DFV_003 | TA_2 |  |  |  | Alarme 2 Voutains
BIT | 120462 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ATS | 120463 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 120464 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
ALA | 120465 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
CTV | 120466 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | ECL_Nord | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 120467 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | ECL_Nord | TC |  |  | Commande GTB Ecl Cheminement Nord Bat B1
BIT | 120468 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | ECL_Nord | TS |  |  | Etat GTB ECL Cheminement Nord Bat B1
CTV | 120469 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | ECL_Clariere | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 120470 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | ECL_Clariere | TC |  |  | Commande GTB Ecl Cheminement Nord Bat B1
BIT | 120471 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | ECL_Clariere | TS |  |  | Etat GTB ECL Pocket Parc A Clariere
CTV | 120472 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | ECL_Pocket_1 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 120473 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | ECL_Pocket_1 | TC |  |  | Commande GTB ECL Pocket Parc A XLE
BIT | 120474 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | ECL_Pocket_1 | TS |  |  | Etat GTB ECL Pocket Parc A XLE
CTV | 120475 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | ECL_Pocket_2 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 120476 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | ECL_Pocket_2 | TC |  |  | Commande GTB ECL Pocket Parc A E40-C33
BIT | 120477 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | ECL_Pocket_2 | TS |  |  | Etat GTB ECL Pocket Parc A E40-C33
REG | 120478 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TDSG-B1-S1 | kWh
REG | 120479 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TDSG-B1-S1 | kWh
REG | 120480 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TDSG-B1-S1 | kWh
REG | 120481 | B1 | S01 | CFO | TDG_010 | CPT | Ecl_Ext |  |  | Comptage Energie - ECL Ext - TDSG-B1-S1 | kWh
BIT | 120524 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | IM_B1_1 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 120525 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | IM_B1_2 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 120526 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | QM_B1_3 | OF |  |  | Position Interrupteur
ALA | 120527 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | Fibre | TA |  |  | Defaut Fibre Optique
ALA | 120528 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | 48Vcc | TA |  |  | Synthese Defauts Chargeurs 48Vcc
ALA | 120529 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | Fusible | TA |  |  | Defaut Fusion Fusible
ALA | 120530 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | IM_B1_1 | Mot_TA |  |  | Alarme Motorisation hors service
ALA | 120531 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | IM_B1_2 | Mot_TA |  |  | Alarme Motorisation hors service
ALA | 120532 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | QM_B1_3 | Mot_TA |  |  | Alarme Motorisation hors service
BIT | 120533 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | Relestage | TA |  |  | Alarme Fonction de Delestage/Relestage actif
ALA | 120534 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | Com | TA |  |  | Defaut Lien Equipement
ALA | 120535 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | AUT | TA |  |  | Alarme Automate Hors Service
ALA | 120536 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | IM_B1_1 | TA |  |  | Defaut de position
ALA | 120537 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | IM_B1_2 | TA |  |  | Defaut de position
ALA | 120538 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | QM_B1_3 | TA |  |  | Defaut de position
BIT | 120554 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
BIT | 120555 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
BIT | 120556 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS3 | OF |  |  | Position Inter sectionneur
BIT | 120557 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS4 | OF |  |  | Position Inter sectionneur
BIT | 120558 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS5 | OF |  |  | Position Disjoncteur
BIT | 120559 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS6 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 120560 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS7 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 120561 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS1 | Sect_OF |  |  | Position Sectionneur
BIT | 120562 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS2 | Sect_OF |  |  | Position Sectionneur
BIT | 120563 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS5 | Sect_OF |  |  | Position Sectionneur
BIT | 120564 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS6 | Sect_OF |  |  | Position Sectionneur
BIT | 120565 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS7 | Sect_OF |  |  | Position Sectionneur
ALA | 120566 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | Com | TA |  |  | Defaut Lien Equipement
ALA | 120567 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | Fusible_CS3 | TA |  |  | Defaut Fusion Fusible
ALA | 120568 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | Fusible_CS4 | TA |  |  | Defaut Fusion Fusible
BIT | 120569 | B1 | S02 | CFO | CHT_002 | IM_S1_1 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 120570 | B1 | S02 | CFO | CHT_002 | IM_S1_2 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 120571 | B1 | S02 | CFO | CHT_002 | QM_S1_3 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 120572 | B1 | S02 | CFO | CHT_003 | IM_S2_1 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 120573 | B1 | S02 | CFO | CHT_003 | IM_S2_2 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 120574 | B1 | S02 | CFO | CHT_003 | QM_S2_3 | OF |  |  | Position Interrupteur
ALA | 120577 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 120578 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
BIT | 120579 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 120580 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 120581 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 120582 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 120583 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 120584 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Defaut de COM
REG | 120585 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Debit Actuel | m3/h
REG | 120586 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Energie Calorifique | kWh
REG | 120587 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Puissance Actuel | kW
REG | 120588 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Temperature Aller | °C
REG | 120589 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 - Temperature Retour | °C
ALA | 120590 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Defaut de COM
REG | 120591 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Debit Actuel | m3/h
REG | 120592 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 120593 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Puissance Actuel | kW
REG | 120594 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Temperature Aller | °C
REG | 120595 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 - Temperature Retour | °C
REG | 120596 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-01 - Moteur Reprise | kWh
REG | 120597 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-01 - Moteur Soufflage | kWh
REG | 120598 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
REG | 120599 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 120600 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 120601 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 120602 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 120603 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 120604 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
CMD | 120605 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | Info | GEL |  | Information sequence Anti-Gel
BIT | 120606 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 120607 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 120608 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 120609 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 120610 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 120611 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 120612 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 120613 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 120614 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 120615 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 120616 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 120617 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 120618 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 120619 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 120620 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 120621 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 120622 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120623 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120624 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120625 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120626 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120627 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120628 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120629 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120630 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120631 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120632 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120633 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120634 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120635 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120636 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120637 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120638 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120639 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120640 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120641 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120642 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120643 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120644 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120645 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120646 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120647 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120648 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 120649 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 120650 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 120651 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
CTV | 120652 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 120653 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 120654 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 120655 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 120656 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 120657 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 120658 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 120659 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 120660 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 120661 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 120662 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 120663 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 120664 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 120665 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 120666 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 120667 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 120668 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 120669 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 120670 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 120671 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 120672 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 120673 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 120674 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 120675 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 120676 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 120677 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 120678 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 120679 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 120680 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 120681 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 120682 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 120683 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 120684 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 120685 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 120686 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 120687 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 120688 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 120689 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 120690 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 120691 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 120692 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 120693 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 120694 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 120695 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 120696 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 120697 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 120698 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 120699 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 120700 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 120701 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 120702 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 120703 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 120704 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 120705 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 120706 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
BIT | 120707 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 120708 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 120709 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 120710 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 120711 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 120712 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 Bis - Defaut de COM
REG | 120713 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 Bis - Debit Actuel | m3/h
REG | 120714 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 Bis - Energie Calorifique | kWh
REG | 120715 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 Bis - Puissance Actuel | kW
REG | 120716 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 Bis - Temperature Aller | °C
REG | 120717 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-01 Bis - Temperature Retour | °C
ALA | 120718 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VFR | COM | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 Bis - Defaut de COM
REG | 120719 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 Bis - Debit Actuel | m3/h
REG | 120720 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 Bis - Energie Frigorifique | kWh
REG | 120721 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 Bis - Puissance Actuel | kW
REG | 120722 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 Bis - Temperature Aller | °C
REG | 120723 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-01 Bis - Temperature Retour | °C
REG | 120724 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-01 Bis - Moteur Reprise | kWh
REG | 120725 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-01 Bis - Moteur Soufflage | kWh
REG | 120726 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
REG | 120727 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 120728 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 120729 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 120730 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 120731 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 120732 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
CMD | 120733 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | Info | GEL |  | Information sequence Anti-Gel
BIT | 120734 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 120735 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 120736 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 120737 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 120738 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | MRC | Tc |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 120739 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 120740 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | Hrs
BIT | 120741 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 120742 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 120743 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 120744 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 120745 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 120746 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 120747 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 120748 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 120749 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 120750 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120751 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120752 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120753 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120754 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120755 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120756 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120757 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120758 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120759 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120760 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120761 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120762 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Amb | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ambiante | °C
CTV | 120763 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | TM | Consigne soufflage Calculee - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120764 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X1 | Point X1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120765 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X2 | Point X2 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120766 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X3 | Point X3 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120767 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X4 | Point X4 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120768 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X5 | Point X5 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120769 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | X6 | Point X6 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120770 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y1 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120771 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y2 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120772 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y3 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120773 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y4 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120774 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y5 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120775 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Rosee_Ext | Y6 | Point Y1 pour Consigne soufflage - Loi Rosee Ext | °C
CTV | 120776 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Max | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 120777 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | Ext_Min | Ecriture Consigne Temp Ext Min | °C
CTV | 120778 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Max | Ecriture Consigne Temp Soufflage Max | °C
CTV | 120779 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Loi_Soufflage | TK_Min | Ecriture Consigne Temp Soufflage Min | °C
CTV | 120780 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | BN_TK |  | Ecriture Bande Neutre Consigne soufflage | °C
REG | 120781 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Cool |  | Consigne soufflage froid en cours | °C
REG | 120782 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | Heat |  | Consigne soufflage chaud en cours | °C
REG | 120783 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | °C
ALA | 120784 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 120785 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 120786 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 120787 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 120788 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 120789 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 120790 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 120791 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 120792 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 120793 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 120794 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 120795 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 120796 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
ALA | 120797 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 120798 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 120799 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 120800 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 120801 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 120802 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 120803 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 120804 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 120805 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 120806 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 120807 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 120808 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature 2 Repris
REG | 120809 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 120810 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TAR | TM2 |  | Temperature 2 Air Rerpis | °C
ALA | 120811 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TAS | B_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 120812 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TAS | H_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 120813 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 120814 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 120815 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 120816 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 120817 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 120818 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 120819 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 120820 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 120821 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 120822 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 120823 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 120824 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 120825 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 120826 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 120827 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 120828 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 120829 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 120830 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 120831 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 120832 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | CTA_1_Bis | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
BIT | 120833 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Reseau ENEDIS
BIT | 120834 | B1 | N23 | CVC | AEC_205 | REA |  |  |  | Information Rearmement Defaut Armoire
ALA | 120837 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS1 | TA |  |  | Synthese Defaut
BIT | 121233 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau ENEDIS
BIT | 121234 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | Rea |  |  |  | Infomration Rearmement Armoire
REG | 121235 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PEC_22x | PH | TM |  | Valeur du programme horaire
REG | 121236 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | PCO_21x | PH | TM |  | Valeur du programme horaire
BIT | 121237 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | ENEDIS |  |  |  | Presence Tension Armoire Reseau Enedis
BIT | 121238 | B1 | S01 | CVC | AEC_203 | Rea |  |  |  | Information Rearmement Armoire
ALA | 121239 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
ALA | 121240 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CCF | TA2 |  | Alarme Synthese CCF Secondaires
BIT | 121241 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 121242 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 121243 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 121244 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 121245 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 121246 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VCH | COM | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-06 - Defaut de COM
REG | 121247 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-06 - Debit Actuel | m3/h
REG | 121248 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-06 - Energie Calorifique | kWh
REG | 121249 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-06 - Puissance Actuel | kW
REG | 121250 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-06 - Temperature Aller | °C
REG | 121251 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EC - CTA B1-06 - Temperature Retour | °C
ALA | 121252 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VFR | COM | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-06 - Defaut de COM
REG | 121253 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-06 - Debit Actuel | m3/h
REG | 121254 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-06 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 121255 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-06 - Puissance Actuel | kW
REG | 121256 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-06 - Temperature Aller | °C
REG | 121257 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT B1 - Compteur EF - CTA B1-06 - Temperature Retour | °C
REG | 121258 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-06 - Moteur Reprise | kWh
REG | 121259 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT B1 - CPT Elec - CTA B1-06 - Moteur Soufflage | kWh
REG | 121260 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
REG | 121261 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 121262 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 121263 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 121264 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 121265 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
BIT | 121266 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
BIT | 121267 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | Info | Freecoolling |  | Information CTA mode FreeCooling
BIT | 121268 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | Info | Gel |  | Information Sequence Anti-Gel
BIT | 121269 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 121270 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 121271 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 121272 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
BIT | 121273 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | MRC | TC |  | Commande Roue de Recuperation
REG | 121274 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 121275 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | %
BIT | 121276 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 121277 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 121278 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 121279 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 121280 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 121281 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_FreeCooling | TK |  | Consigne Delta Temp Ext-Consigne pour mode FreeCooling | °C
CTV | 121282 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 121283 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
CTV | 121284 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_Recup | Cool |  | Consigne Delta Temp AN-Rep pour passage mode froid | °C
CTV | 121285 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_Recup | Heat |  | Consigne Delta Temp Rep-AN pour passage mode chaud | °C
CTV | 121286 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_Relance | Cool |  | Relance - Consigne Temperature Froid | °C
CTV | 121287 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_Relance | Heat |  | Relance - Consigne Temperature Chaud | °C
CTV | 121288 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_Reprise | Lim_Souff_B |  | Mode Replis - Limite Soufflage Bas | °C
CTV | 121289 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_Reprise | Lim_Souff_H |  | Mode Replis - Limite Soufflage Haut | °C
CTV | 121290 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_Reprise | TK |  | Mode Replis - Consigne Temperature Reprise | °C
CTV | 121291 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_SOUF | BN |  | Bande Neutre pour Calcule de Consigne Soufflage | °C
REG | 121292 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_SOUF | Cool_TM |  | Consigne Temperature Soufflage Calcule - Froid | °C
REG | 121293 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_SOUF | Heat_TM |  | Consigne Temperature Soufflage Calcule - Chaud | °C
CTV | 121294 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_SOUF | X1 |  | Point de Consigne X1 Loi de Soufflage | °C
CTV | 121295 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_SOUF | X2 |  | Point de Consigne X2 Loi de Soufflage | °C
CTV | 121296 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_SOUF | X3 |  | Point de Consigne X3 Loi de Soufflage | °C
CTV | 121297 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_SOUF | X4 |  | Point de Consigne X4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 121298 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_SOUF | Y1 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 121299 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_SOUF | Y2 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
CTV | 121300 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PC_SOUF | Y3 |  | Point de Consigne Y4 Loi de Soufflage | °C
ALA | 121301 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 121302 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 121303 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 121304 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 121305 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 121306 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pré-filtres Soufflage
ALA | 121307 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 121308 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | RAE | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 121309 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | RAE | Fdc |  | Fin de course ouverture Registre Extrait
REG | 121310 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | RAE | TM |  | Signal Registre Melange | %
BIT | 121311 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | RAM | Fdc |  | Fin de course ouverture registre Melange
REG | 121312 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | RAM | TM |  | Signal Melange 3V | %
ALA | 121313 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 121314 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 121315 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 121316 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | ROSEE | AMB_TA |  | Defaut Temperature Rosee Ambiante
REG | 121317 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | ROSEE | AMB_TM |  | Temperature Rosee Ambiante | °C
ALA | 121318 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | ROSEE | EXT_TA |  | Defaut Temperature Rosee Exterieur
REG | 121319 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | ROSEE | EXT_TM |  | Temperature Rosee Exterieur | °C
BIT | 121320 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 121321 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 121322 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAB | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Ambiant
REG | 121323 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAB | TM |  | Temperature Air Ambiant | °C
ALA | 121324 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 121325 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | °C
ALA | 121326 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 121327 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | °C
ALA | 121328 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
ALA | 121329 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAR | TA2 |  | Defaut Capteur Temperature Repris
REG | 121330 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | °C
REG | 121331 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAR | TM2 |  | Temperature Air Rerpis | °C
ALA | 121332 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAS | b_TA |  | Alarme Seuil BasTemperature Air Souffle
ALA | 121333 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAS | h_TA |  | Alarme Seuil Haut Temperature Air Souffle
ALA | 121334 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Soufflé
REG | 121335 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | °C
ALA | 121336 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 121337 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | °C
REG | 121338 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 121339 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 121340 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 121341 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 121342 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 121343 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 121344 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 121345 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 121346 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 121347 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 121348 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 121349 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 121350 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 121351 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 121352 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 121353 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
CMD | 121354 | B1 | S02 | CVC | AEC_202 | CTA_6 | AG |  |  | Information sequence Anti-gel
REG | 121369 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | ByPass_L1 | V |  |  | Tension Bypass Phase 1 Onduleur | V
REG | 121370 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | ByPass_L2 | V |  |  | Tension Bypass Phase 2 Onduleur | V
REG | 121371 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | ByPass_L3 | V |  |  | Tension Bypass Phase 3 Onduleur | V
REG | 121372 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | IN_L1 | F |  |  | Frequence Input Phase 1 Onduleur | Hz
REG | 121373 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Min |  |  | Estimation en minute avant decharge batterie | Min
BIT | 121378 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | charging |  |  | Alarme Batterie en décharge
ALA | 121379 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Discharging |  |  | Alarme Batterie en décharge
BIT | 121380 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | BUZZER |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
REG | 121381 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | F |  |  | Frequence Output Phase 1 Onduleur | Hz
REG | 121382 | B1 | S01 | CFO | OHQ_002 | ByPass_L1 | F |  |  | Frequence Bypass Phase 1 Onduleur | Hz
BIT | 121383 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Batterie | charging |  |  | Alarme Batterie en décharge
ALA | 121384 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Discharging |  |  | Alarme Batterie en décharge
REG | 121385 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Batterie | I |  |  | Intensite Batterie Onduleur | A
REG | 121386 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Load |  |  | Charge restante Batterie Onduleur | %
ALA | 121387 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Low |  |  | Alarme Batterie Faible
REG | 121388 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Min |  |  | Estimation en minute avant decharge batterie | Min
REG | 121389 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Batterie | Temp |  |  | Temperature Batterie Onduleur | °C
REG | 121390 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Batterie | V |  |  | Tension Batterie Onduleur | V
REG | 121391 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | ByPass_L1 | F |  |  | Frequence Bypass Phase 1 Onduleur | Hz
REG | 121392 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | ByPass_L1 | V |  |  | Tension Bypass Phase 1 Onduleur | V
REG | 121393 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | ByPass_L2 | V |  |  | Tension Bypass Phase 2 Onduleur | V
REG | 121394 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | ByPass_L3 | V |  |  | Tension Bypass Phase 3 Onduleur | V
REG | 121395 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | IN_L1 | F |  |  | Frequence Input Phase 1 Onduleur | Hz
REG | 121396 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | IN_L1 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 121397 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | IN_L2 | V |  |  | Tension Input Phase 1 Onduleur | V
REG | 121398 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | IN_L3 | V |  |  | Tension Input Phase 3 Onduleur | V
REG | 121399 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | F |  |  | Frequence Output Phase 1 Onduleur | Hz
REG | 121400 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | I |  |  | Intensite Output Phase 1 Onduleur | A
REG | 121401 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | Load |  |  | Charge Output Phase 1 Onduleur | %
REG | 121402 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | P |  |  | Puissance Output Phase 1 Onduleur | W
REG | 121403 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L1 | V |  |  | Tension Output Phase 1 Onduleur | V
REG | 121404 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L2 | I |  |  | Intensite Output Phase 2 Onduleur | A
REG | 121405 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L2 | Load |  |  | Charge Output Phase 2 Onduleur | %
REG | 121406 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L2 | P |  |  | Puissance Output Phase 2 Onduleur | W
REG | 121407 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L2 | V |  |  | Tension Output Phase 2 Onduleur | V
REG | 121408 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L3 | I |  |  | Intensite Output Phase 3 Onduleur | A
REG | 121409 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L3 | Load |  |  | Charge Output Phase 3 Onduleur | %
REG | 121410 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L3 | P |  |  | Puissance Output Phase 3 Onduleur | W
REG | 121411 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Out_L3 | V |  |  | Tension Output Phase 3 Onduleur | V
BIT | 121412 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | BUZZER |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 121413 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | Check |  |  |  | Information Maintenance necessaire
BIT | 121414 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | LoadOff |  |  |  | Utilisation de la Charge
BIT | 121415 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | MainsBypass |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Bypass
BIT | 121416 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | MainsRectifier |  |  |  | Etat Autorisation fonctionnement Redresseur
BIT | 121417 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | OnBypass |  |  |  | Fonctionnement en mode Bypass
BIT | 121418 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | OnInverter |  |  |  | Fonctionnement en mode Inverseur
BIT | 121419 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | OnManual |  |  |  | Fonctionnement en mode Manuel
BIT | 121420 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | OnRectifier |  |  |  | Fonctionnement en mode Redressseur
ALA | 121421 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | OutputBad |  |  |  | Defaut Fonctionnement Output Onduleur
ALA | 121422 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | OverLoad |  |  |  | Alarme Surcharge Output Onduleur
ALA | 121423 | B1 | N23 | CFO | OHQ_002 | TA |  |  |  | Synthese Defaut Onduleur
ALA | 121561 | B1 | S01 | CFA | SIN_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 121562 | B1 | N00 | CFA | PCM_001 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 121563 | B1 | N00 | CFA | PCM_001 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 121564 | B1 | N00 | CFA | PCM_001 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 121565 | B1 | N00 | CFA | PCM_001 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 121566 | B1 | N00 | CFA | PCM_003 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 121567 | B1 | N00 | CFA | PCM_003 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 121568 | B1 | N00 | CFA | PCM_003 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 121569 | B1 | N00 | CFA | PCM_003 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 121570 | B1 | N00 | CFA | PCM_002 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 121571 | B1 | N00 | CFA | PCM_002 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 121572 | B1 | N00 | CFA | PCM_002 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 121573 | B1 | N00 | CFA | PCM_002 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 121574 | B1 | N00 | CFA | IVN_001 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 121575 | B1 | N00 | CFA | IVN_001 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 121576 | B1 | N00 | CFA | IVN_001 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 121577 | B1 | N00 | CFA | IVN_001 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 121578 | B1 | N00 | CFA | IVN_002 | TA |  |  |  | Defaut Reseau IP Interphone
REG | 121579 | B1 | N00 | CFA | IVN_002 | TM |  |  |  | Code Erreur Equipement
ATS | 121580 | B1 | N00 | CFA | IVN_002 | Alm2 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ATS | 121581 | B1 | N00 | CFA | IVN_002 | Alm1 |  |  |  | Alarme Liaison Serveur - Defaut Enregistrement
ALA | 121582 | B1 | N00 | CFA | SSI_001 | TA |  |  |  | Alarme SSI - Synthese Defaut Equipement
ALA | 121583 | B1 | N00 | CFA | SSI_001 | DEC |  |  |  | Alarme Feu SSI - Synthese Declenchement
BIT | 121623 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | Cuve | H_TA |  |  | Niveau Haut Cuve
ALA | 121624 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | Cuve | B_TA |  |  | alarme Niveau Bas Cuve
ALA | 121625 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | Reservoir | B_TA |  |  | Alarme Niveau Bas Reservoir Journalier
BIT | 121626 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | Reservoir | H_TA |  |  | Niveau tres Haut Reservoir Journalier
ALA | 121627 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | Poste_S2 | TA |  |  | Alarme Absence Tension Poste S2
ALA | 121631 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | PosTe_S1 | TA |  |  | Alarme Absence Tension Poste S1
ALA | 121632 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | Poste_PDL | TA |  |  | Alarme Absence Tension Poste PDL
BIT | 121633 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | JdB | TS |  |  | Presence Tension Jeu de Barres Centrale
ALA | 121634 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | Cuve | TA |  |  | alarme Fuite Cuve Principale
ALA | 121635 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | Reservoir | TA |  |  | alarme Fuite Reservoir Journalier
ALA | 121636 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | Synth_Alm | TA |  |  | Synthese Alarme Centrale
ALA | 121637 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE1 | Synth_Alm | TA |  | Synthese Alarme GE1
BIT | 121638 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE1 | TS |  |  | GE1 en Fonctionnement
ALA | 121639 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE1 | TA |  |  | GE1 Indisponible
ALA | 121640 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE1 | Manu |  |  | GE1 en mode Manuel
BIT | 121641 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE1 | Sortie | OF_Off |  | Position Fermé Appareil Sortie Alternateur GE1
BIT | 121642 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE1 | Sortie | OF_On |  | Position Ouvert Appareil Sortie Alternateur GE1
ALA | 121643 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE1 | Entree | TA |  | Alarme Perte Entree Analogique Puissance GE1
REG | 121644 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE1 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement GE1 | Hrs
BIT | 121645 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE1 | Inhib |  |  | Information Inhibition des securites GE1
ALA | 121646 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE2 | Entree | TA |  | Alarme Perte Entree Analogique Puissance GE2
BIT | 121647 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE2 | Sortie | OF_Off |  | Position Fermé Appareil Sortie Alternateur GE2
BIT | 121648 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE2 | Sortie | OF_On |  | Position Ouvert Appareil Sortie Alternateur GE2
ALA | 121649 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE2 | Synth_Alm | TA |  | Synthese Alarme GE2
BIT | 121650 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE2 | Inhib |  |  | Information Inhibition des securites GE2
ALA | 121651 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE2 | Manu |  |  | GE2 en mode Manuel
ALA | 121652 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE2 | TA |  |  | GE2 Indisponible
REG | 121653 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE2 | TmpFct |  |  | Temps de Fonctionnement GE2 | Hrs
BIT | 121654 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE2 | TS |  |  | GE2 en Fonctionnement
BIT | 121655 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | Poste_PDL | TS |  |  | Information Poste de Livraison en Maintenance
REG | 121657 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | P_Centrale |  |  |  | Puissance Centrale Armoire Centrale | kW
ALA | 121658 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE1 | Synth_Secu | TA |  | Synthese Securite GE1
REG | 121659 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | P_GE1 |  |  |  | Puissance Groupe GE1 | kW
REG | 121660 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | P_GE2 |  |  |  | Puissance Groupe GE2 | kW
ALA | 121661 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | Synth_Secu | TA |  |  | Synthese Securite Centrale
ALA | 121662 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GE2 | Synth_Secu | TA |  | Synthese Securite GE2
ALA | 121663 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | TA |  |  |  | Armoire Centrale Indisponible en Automatique
REG | 121664 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | Niv_Fuel |  |  |  | Niveau Fuel Cuve | L
ALA | 121693 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | AUT | TA |  |  | Alarme Automate Hors Service
ALA | 121694 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | Com | TA |  |  | Defaut Lien Equipement
ALA | 121695 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | Fibre | TA |  |  | Defaut Fibre Optique
BIT | 121696 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL1 | OF |  |  | Position Intersectionneur
ALA | 121697 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL1 | PT |  |  | Alarme Absence Tension Reseau Enedis
BIT | 121698 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL2 | OF |  |  | Position Intersectionneur
ALA | 121699 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL2 | PT |  |  | Alarme Absence Tension Reseau Enedis
BIT | 121700 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL3 | OF |  |  | Position Intersectionneur
ALA | 121701 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL3 | PT |  |  | Alarme Absence Tension amont C13-100
BIT | 121702 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL4 | OF |  |  | Position Sectionneur
BIT | 121703 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL4 | OF2 |  |  | Position Disjoncteur
BIT | 121704 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL5 | OF |  |  | Position Sectionneur
BIT | 121705 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL5 | OF2 |  |  | Position Disjoncteur
BIT | 121706 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL7 | OF |  |  | Position Intersectionneur
BIT | 121707 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL6 | OF |  |  | Position Sectionneur
BIT | 121708 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL6 | OF2 |  |  | Position Disjoncteur
BIT | 121709 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL8 | OF |  |  | Position Intersectionneur
BIT | 121710 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL8 | PT |  |  | Alarme Absence Tension Diviseur Capacitif
BIT | 121711 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL9 | OF |  |  | Position Intersectionneur
BIT | 121712 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL9 | PT |  |  | Alarme Absence Tension Diviseur Capacitif
ALA | 121713 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL10 | Mot_TA |  |  | Alarme Motorisation hors service
BIT | 121714 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL10 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 121715 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL10 | TA |  |  | Defaut de position
BIT | 121716 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL10 | OF2 |  |  | Position Sectionneur
BIT | 121717 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL10 | PT |  |  | Alarme Absence Tension Diviseur Capacitif
ALA | 121718 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL11 | Mot_TA |  |  | Alarme Motorisation hors service
BIT | 121719 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL11 | OF |  |  | Position Disjoncteur
BIT | 121720 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL11 | OF2 |  |  | Position Sectionneur
BIT | 121721 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL11 | PT |  |  | Alarme Absence Tension Diviseur Capacitif
ALA | 121722 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL11 | TA |  |  | Defaut de position
ALA | 121723 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | RABBIT | TA |  |  | Alarme Reconfigurateur RABBIT Hors Service
ALA | 121724 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | RABBIT | TA2 |  |  | Alarme Simulateur RABBIT Hors Service
ALA | 121725 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS2 | TA |  |  | Synthese Defaut
ALA | 121726 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS7 | TA |  |  | Synthese Defaut
ALA | 121727 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS6 | TA |  |  | Synthese Defaut
ALA | 121728 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS5 | TA |  |  | Synthese Defaut
BIT | 121729 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | Info | JdB_PT |  |  | Information Presence tension JdB GE
REG | 121733 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL4 | U12 |  |  |  | kV
REG | 121734 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL4 | U23 |  |  |  | kV
REG | 121735 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL4 | U31 |  |  |  | kV
REG | 121736 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL4 | I1 |  |  |  | A
REG | 121737 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL4 | P |  |  |  | kW
REG | 121738 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL4 | F |  |  |  | Hz
REG | 121739 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL4 | Fp
BIT | 121740 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | IM_B1_1 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121741 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | IM_B1_2 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121742 | B1 | S02 | CFO | CHT_001 | QM_B1_3 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121752 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL4 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121753 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL5 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121754 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL6 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121755 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL7 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121756 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL8 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121757 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL10 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121758 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL11 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121759 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL9 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121764 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS1 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121765 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS2 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121766 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS5 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121767 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS6 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121768 | B1 | S02 | CFO | CHT_004 | CS7 | SMALT |  |  | Information Mise a la terre
BIT | 121769 | B1 | S02 | CFO | LIV_001 | PDL4 | WD |  |  | Information Mise a la terre
ALA | 121770 | B1 | S02 | CFO | CHT_002 | QM_S1_3 | Fusible |  |  | Defaut Fusible
ALA | 121771 | B1 | S02 | CFO | CHT_003 | QM_S2_3 | Fusible |  |  | Defaut Fusion Fusible
ALA | 121772 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | TR01 | Seuil1 | TA |  | Alarme 1er Seuil Temperature
ALA | 121773 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | TR01 | Seuil2 | TA |  | Alarme 2eme Seuil Temperature
ALA | 121774 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | TR02 | Seuil1 | TA |  | Alarme 1er Seuil Temperature
ALA | 121775 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | TR02 | Seuil2 | TA |  | Alarme 2eme Seuil Temperature
ALA | 121776 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GH | Seuil1 | TA |  | Alarme 1er Seuil Temperature
ALA | 121777 | B1 | S02 | CFO | TGE_400 | GH | Seuil2 | TA |  | Alarme 2eme Seuil Temperature
ALA | 132492 | B1 | N02 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
ALA | 132493 | B1 | N09 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
ALA | 132494 | B1 | N06 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
ALA | 132495 | B1 | N17 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
ALA | 132496 | B1 | N22 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
ALA | 132497 | B1 | N24 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
ALA | 132498 | B1 | S01 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
CMD | 132499 | B1 | S01 | GTB | CGT_001 | PH_xxx |  |  |  | Programme Horaire CLUB VINCI
ALA | 132500 | B1 | S01 | GTB | CGT_001 | WD_ComFailure |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB avec Automate Confort
CTV | 132501 | B1 | S01 | GTB | CGT_001 | WD_Delay |  |  |  | Temporisation WatchDog | s
CMD | 132502 | B1 | S01 | GTB | CGT_001 | WD_Update |  |  |  | Bit de vie avec coffret GTB
ALA | 132503 | B1 | N00 | GTB | CGT_001 | COMM |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB
ALA | 132504 | B1 | N00 | GTB | CGT_001 | WD_ComFailure |  |  |  | Defaut Communication Coffret GTB avec Automate Confort
CTV | 132505 | B1 | N00 | GTB | CGT_001 | WD_Delay |  |  |  | Temporisation WatchDog | s
CMD | 132506 | B1 | N00 | GTB | CGT_001 | WD_Update |  |  |  | Bit de vie avec coffret GTB
REG | 154672 | B1 | N24 | CFO | TAP_010 | CPT | CO2 |  |  | Emission de C02 reduites - B1-N24-TAP_010 | kg
REG | 154673 | B1 | N24 | CFO | TAP_010 | CPT | Nrj_Jour |  |  | Comptage Energie - Production Journalier - B1-N24-TAP_010 | kWh
REG | 154674 | B1 | N24 | CFO | TAP_010 | CPT | Nrj_Total |  |  | Comptage Energie - Production Total - B1-N24-TAP_010 | kWh
REG | 154675 | B1 | N24 | CFO | TAP_010 | CPT | P |  |  | Puissance Active - B1-N24-TAP_010 | kW
REG | 154676 | B1 | N24 | CFO | TAP_010 | CPT | P_In |  |  | Puissance entree - B1-N24-TAP_010 | kW
ALA | 154677 | B1 | N24 | CFO | TAP_010 | AU |  |  |  | Declenchement Arret Urgence
ALA | 154678 | B1 | N24 | CFO | TAP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese défaut Disjoncteurs
CMD | 169076 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | LUM | AUTO |  |  | Autorisation GTB Option Station Meteo
CTV | 169077 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | LUM | TK |  |  | Consigne Minimum Lux Autorisation ECL Ext | lux
REG | 169078 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | LUM | TM |  |  | LUMINOSITE | lux
BIT | 169079 | B1 | N24 | CFA | SME_001 | LUM | TS |  |  | Etat du Mode Eclairage Ext via Station Meteo
ALA | 169123 | B1 | N00 | CFO | TDS_040 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
ALA | 169124 | B1 | N00 | CFO | TDG_010 | COM |  |  |  | Alarme perte Communication equipement
CMD | 169125 | B1 | N00 | GTB | CGT_001 | PH_GORGES |  |  |  | Programme Horaire Gorges RDC
CMD | 169126 | B1 | N00 | GTB | CGT_001 | PH_CIRCU |  |  |  | Programme Horaire CIRCULATION RDC
CMD | 169127 | B1 | N00 | GTB | CGT_001 | PH_AUDITORIUM |  |  |  | Programme Horaire AUDITORIUM
CTV | 169128 | B1 | N00 | CFO | TDN_020 | ECL_AUDIT | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 169129 | B1 | N00 | CFO | TDN_020 | ECL_AUDIT | TC |  |  | Commande GTB ECL AUDITORIUM
BIT | 169130 | B1 | N00 | CFO | TDN_020 | ECL_AUDIT | TS |  |  | Etat GTB ECL AUDITORIUM
BIT | 169131 | B1 | N00 | CFO | TDN_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 169600 | B1 | N02 | CVC | CEC_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N02 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant
REG | 169601 | B1 | N02 | CVC | CEC_211 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N02 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 169602 | B1 | N02 | CVC | CEC_211 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N02 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 169603 | B1 | N02 | CVC | CEC_211 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN02 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 169604 | B1 | N02 | CVC | CEC_211 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N02 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 169605 | B1 | N02 | CVC | CEC_211 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN02 Cpt EC SUD - Plafond Rayonnant | °C
ALA | 169606 | B1 | N02 | CVC | CEC_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N02 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant
REG | 169607 | B1 | N02 | CVC | CEC_221 | Debit |  |  |  | BAT_B1 Debit N02 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | m3/h
REG | 169608 | B1 | N02 | CVC | CEC_221 | NrjCalo |  |  |  | BAT_B1 Energie Calo N02 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 169609 | B1 | N02 | CVC | CEC_221 | Puissance |  |  |  | BAT_B1 PuissanceN02 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | Wh
REG | 169610 | B1 | N02 | CVC | CEC_221 | T_Aller |  |  |  | BAT_B1 Temperature Aller N02 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
REG | 169611 | B1 | N02 | CVC | CEC_221 | T_Retour |  |  |  | BAT_B1 Temperatue retourN02 Cpt EC NORD - Plafond Rayonnant | °C
ALA | 169612 | B1 | N02 | CVC | CEG_211 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N02 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant
REG | 169613 | B1 | N02 | CVC | CEG_211 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 169614 | B1 | N02 | CVC | CEG_211 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N02 Cpt EG SUD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 169615 | B1 | N02 | CVC | CEG_211 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 169616 | B1 | N02 | CVC | CEG_211 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 169617 | B1 | N02 | CVC | CEG_211 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C
ALA | 169618 | B1 | N02 | CVC | CEG_221 | COMM |  |  |  | BAT_B1 Defaut Com. CPT N02 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant
REG | 169619 | B1 | N02 | CVC | CEG_221 | Debit |  |  |  | Débit | m3/h
REG | 169620 | B1 | N02 | CVC | CEG_221 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_B1 Energie Frigo N02 Cpt EG NORD - Plafond Rayonnant | kWh
REG | 169621 | B1 | N02 | CVC | CEG_221 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 169622 | B1 | N02 | CVC | CEG_221 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | °C
REG | 169623 | B1 | N02 | CVC | CEG_221 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | °C