## Feuil1
Type | Id | Batiment | Etage | Group | Equipement | Variable1 | Variable2 | Variable3 | Variable4 | Description | Unit
BIT | 5 | A | S02 | CFO | TDH_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 6 | A | S02 | CFO | TDH_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
ALA | 7 | A | S02 | CFO | TDH_020 | PARA |  |  |  | Defaut Parafoudre
ALA | 8 | A | S02 | CFO | TDH_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 9 | A | S02 | CFO | TDH_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
REG | 10 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | I1 |  | TGBT A N - Intensite Phase 1-N | A
REG | 11 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | I2 |  | TGBT A N - Intensite Phase 2-N | A
REG | 12 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | I3 |  | TGBT A N - Intensite Phase 3-N | A
REG | 13 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Active Total | kWh
REG | 14 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | P |  | TGBT A N - Puissance Active | kW
REG | 15 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | U12 |  | TGBT A N - Tension Phases 1-2 | V
REG | 16 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | U23 |  | TGBT A N - Tension Phases 2-3 | V
REG | 17 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | U31 |  | TGBT A N - Tension Phases 3-1 | V
REG | 18 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | V1 |  | TGBT A N - Tension Phases 1-N | V
REG | 19 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | V2 |  | TGBT A N - Tension Phases 2-N | V
REG | 20 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | CME_101 | V3 |  | TGBT A N - Tension Phases 3-N | V
REG | 21 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QATA103 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. ATA 103 | kWh
REG | 22 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QSG_A_S2 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. TDSG-A-S2 | kWh
REG | 23 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QSG_A_00 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. TDSG-A-N0 | kWh
REG | 24 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QC1_Z1 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Colonne 1 Z1 | kWh
REG | 25 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QC1_Z2 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Colonne 1 Z2 | kWh
REG | 26 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QC2_Z1 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Colonne 2 Z1 | kWh
REG | 27 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QC2_Z2 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Colonne 2 Z2 | kWh
REG | 28 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC101 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 101 | kWh
REG | 29 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC102 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 102 | kWh
REG | 30 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC103 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 103 | kWh
REG | 31 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QAEC104 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Arm. CVC 104 | kWh
REG | 32 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QP_EU_EV | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Pompes EU/EV | kWh
REG | 33 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QS_EF | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Surpresseur EF | kWh
REG | 34 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QAS_A1_2 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Ascenseur AS-2 | kWh
REG | 35 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QAS_A1_3 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Ascenseur AS-3 | kWh
REG | 36 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QMC_A1_1 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Monte Charge Mc-1 | kWh
REG | 37 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QMCi_A1_1 | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Monte Charge Mci-1 | kWh
REG | 38 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QASI | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Onduleur | kWh
REG | 39 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QGEO | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Arm. Geothermie | kWh
REG | 40 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | QPV | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. Photovoltaique | kWh
REG | 41 | A | S02 | CFO | TGB_200 | CPT | Qvelo | Nrj |  | TGBT A N - Comptage Energie Dep. TD Velo | kWh
BIT | 42 | A | S02 | CFO | TGB_200 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 43 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QTGS | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 44 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QTGS | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 45 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QG | OF |  |  | Position Disjoncteur
BIT | 46 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QG | Pos_Deb |  |  | Position Debrochee Disjoncteur
BIT | 47 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QG | Pos_Emb |  |  | Position Embrochee Disjoncteur
BIT | 48 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QG | Pos_test |  |  | Position Test Disjoncteur
ALA | 49 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QG | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 50 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QiG | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 51 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QiG | Pos_Deb |  |  | Position Debrochee Interrupteur
BIT | 52 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QiG | Pos_Emb |  |  | Position Embrochee Interrupteur
BIT | 53 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QiG | Pos_test |  |  | Position Test Interrupteur
BIT | 54 | A | S02 | CFO | TGB_200 | Coffret_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 55 | A | S02 | CFO | TGB_200 | Coffret_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 56 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QATA103 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 57 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QATA103 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 58 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QSG_A_S2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 59 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QSG_A_S2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 60 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QSG_A_00 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 61 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QSG_A_00 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 62 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC1_Z1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 63 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC1_Z1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 64 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC1_Z2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 65 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC1_Z2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 66 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC2_Z1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 67 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC2_Z1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 68 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC2_Z2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 69 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QC2_Z2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 70 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC101 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 71 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC101 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 72 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC102 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 73 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC102 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 74 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC103 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 75 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC103 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 76 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC104 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 77 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAEC104 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 78 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QBC | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 79 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QBC | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 80 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QP_EU_EV | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 81 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QP_EU_EV | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 82 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QS_EF | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 83 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QS_EF | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 84 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAS_A1_2 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 85 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAS_A1_2 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 86 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAS_A1_3 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 87 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QAS_A1_3 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 88 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QMC_A1_1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 89 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QMC_A1_1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 90 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QMCi_A1_1 | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 91 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QMCi_A1_1 | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 92 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QPV | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 93 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QPV | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 94 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QGEO | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 95 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QGEO | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 96 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QASI | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 97 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QASI | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 98 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QR1_ASI | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 99 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QR1_ASI | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 100 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QR2_ASI | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 101 | A | S02 | CFO | TGB_200 | QR2_ASI | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
BIT | 102 | A | S02 | CFO | TGB_200 | Qvelo | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 103 | A | S02 | CFO | TGB_200 | Qvelo | SD |  |  | Defaut Disjoncteur
ALA | 104 | A | S02 | CFO | TGB_200 | AU | TA |  |  | Coupure d'urgence
ALA | 105 | A | S02 | CFO | TGB_200 | GTE | TA |  |  | Defaut Communication Automate GTE
BIT | 106 | A | S02 | CFO | TGB_200 | ByPass | OF |  |  | Position Disjoncteur
ALA | 107 | A | S02 | CFO | TGB_200 | GE1 | TA |  |  | Information GE1 en Debit
ALA | 108 | A | S02 | CFO | TGB_200 | GE2 | TA |  |  | Information GE2 en Debit
ALA | 109 | A | S02 | CFO | TGB_200 | Transfo | Seuil1 | TA |  | Alarme 1er Seuil Temperature
ALA | 110 | A | S02 | CFO | TGB_200 | Transfo | Seuil2 | TA |  | Alarme 2eme Seuil Temperature
ALA | 111 | A | S02 | CFO | TGB_200 | Transfo | Pression | TA |  | Alarme Degagement Pression
ALA | 112 | A | S02 | CFO | TGB_200 | Transfo | Gaz | TA |  | Alarme Degagement gazeux
REG | 113 | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | I1 |  | TGS A - Intensite Phase 1-N | A
REG | 114 | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | I2 |  | TGS A - Intensite Phase 2-N | A
REG | 115 | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | I3 |  | TGS A - Intensite Phase 3-N | A
REG | 116 | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | Nrj |  | TGS A - Comptage Energie Active Total | kWh
REG | 117 | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | P |  | TGS A - Puissance Active | kW
REG | 118 | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | U12 |  | TGS A - Tension Phases 1-2 | V
REG | 119 | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | U23 |  | TGS A - Tension Phases 2-3 | V
REG | 120 | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | U31 |  | TGS A - Tension Phases 3-1 | V
REG | 121 | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | V1 |  | TGS A - Tension Phases 1-N | V
REG | 122 | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | V2 |  | TGS A - Tension Phases 2-N | V
REG | 123 | A | S02 | CFO | TGS_300 | CPT | CME_101 | V3 |  | TGS A - Tension Phases 3-N | V
BIT | 124 | A | S02 | CFO | TGS_300 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 125 | A | S02 | CFO | TGS_300 | Depart_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 126 | A | S02 | CFO | TGS_300 | Depart_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 127 | A | S02 | CFO | TGS_300 | QiG | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 128 | A | S02 | CFO | TGS_300 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 129 | A | S02 | CFO | TGS_300 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ALA | 130 | A | S02 | CFO | TGS_300 | AU | TA |  |  | Coupure d'urgence
BIT | 131 | A | S02 | CFO | TGO_500 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 132 | A | S02 | CFO | TGO_500 | QiG | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 133 | A | S02 | CFO | TGO_500 | Depart_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 134 | A | S02 | CFO | TGO_500 | Depart_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ALA | 135 | A | S02 | CFO | TGO_500 | PARA |  |  |  | Defaut Parafoudre
BIT | 136 | A | S02 | CFO | TGO_500 | QR1 | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 137 | A | S02 | CFO | TGO_500 | Qbypass | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 138 | A | S02 | CFO | TGO_500 | Qond | OF |  |  | Position Interrupteur
BIT | 139 | A | S02 | CFO | TGO_500 | Depart_Sec | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 140 | A | S02 | CFO | TGO_500 | Depart_Sec | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
REG | 141 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | I1 |  | TGBT HQ A - Intensite Phase 1-N | A
REG | 142 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | I2 |  | TGBT HQ A - Intensite Phase 2-N | A
REG | 143 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | I3 |  | TGBT HQ A - Intensite Phase 3-N | A
REG | 144 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | Nrj |  | TGBT HQ A - Comptage Energie Active Total | kWh
REG | 145 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | P |  | TGBT HQ A - Puissance Active | kW
REG | 146 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | U12 |  | TGBT HQ A - Tension Phases 1-2 | V
REG | 147 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | U23 |  | TGBT HQ A - Tension Phases 2-3 | V
REG | 148 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | U31 |  | TGBT HQ A - Tension Phases 3-1 | V
REG | 149 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | V1 |  | TGBT HQ A - Tension Phases 1-N | V
REG | 150 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | V2 |  | TGBT HQ A - Tension Phases 2-N | V
REG | 151 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | CME_101 | V3 |  | TGBT HQ A - Tension Phases 3-N | V
REG | 152 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | QservL2 | Nrj |  | TGBT HQ A - Comptage Energie TDHQ SERV L2 | kWh
REG | 153 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | QGSM | Nrj |  | TGBT HQ A - Comptage Energie TDHQ GSM | kWh
REG | 154 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | QVDI_R1 | Nrj |  | TGBT HQ A - Comptage Energie TDHQ VDI N01 | kWh
REG | 155 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | QVDI_R4 | Nrj |  | TGBT HQ A - Comptage Energie TDHQ VDI N04 | kWh
REG | 156 | A | S02 | CFO | TGO_500 | CPT | QVDI_R6 | Nrj |  | TGBT HQ A - Comptage Energie TDHQ VDI N06 | kWh
REG | 157 | A | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-02-Z2 | kWh
REG | 158 | A | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-02-Z2 | kWh
REG | 159 | A | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-A-02-Z2 | kWh
REG | 160 | A | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-A-02-Z2 | kWh
REG | 161 | A | N02 | CFO | TDP_020 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-02-Z2 | kWh
BIT | 162 | A | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 163 | A | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 164 | A | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 165 | A | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 166 | A | N02 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 167 | A | N02 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 168 | A | N02 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 169 | A | N02 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 170 | A | N02 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | 171 | A | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 172 | A | N02 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | 173 | A | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-02-Z1 | kWh
REG | 174 | A | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-02-Z1 | kWh
REG | 175 | A | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-A-02-Z1 | kWh
REG | 176 | A | N02 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-A-02-Z1 | kWh
BIT | 177 | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 178 | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 179 | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 180 | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 181 | A | N02 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 182 | A | N02 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 183 | A | N02 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 184 | A | N02 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 185 | A | N02 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | 186 | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 187 | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 188 | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | 189 | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | 190 | A | N02 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | 191 | A | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-03-Z2 | kWh
REG | 192 | A | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-03-Z2 | kWh
REG | 193 | A | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-A-03-Z2 | kWh
REG | 194 | A | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-A-03-Z2 | kWh
REG | 195 | A | N03 | CFO | TDP_020 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-03-Z2 | kWh
BIT | 196 | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 197 | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 198 | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 199 | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 200 | A | N03 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 201 | A | N03 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 202 | A | N03 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 203 | A | N03 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 204 | A | N03 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | 205 | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 206 | A | N03 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | 207 | A | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-03-Z1 | kWh
REG | 208 | A | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-03-Z1 | kWh
REG | 209 | A | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-A-03-Z1 | kWh
REG | 210 | A | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-A-03-Z1 | kWh
REG | 211 | A | N03 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-03-Z1 | kWh
BIT | 212 | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 213 | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 214 | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 215 | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 216 | A | N03 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 217 | A | N03 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 218 | A | N03 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 219 | A | N03 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 220 | A | N03 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | 221 | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 222 | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 223 | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | 224 | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | 225 | A | N03 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | 226 | A | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-04-Z2 | kWh
REG | 227 | A | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-04-Z2 | kWh
REG | 228 | A | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-A-04-Z2 | kWh
REG | 229 | A | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-A-04-Z2 | kWh
REG | 230 | A | N04 | CFO | TDP_020 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-04-Z2 | kWh
BIT | 231 | A | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 232 | A | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 233 | A | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 234 | A | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 235 | A | N04 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 236 | A | N04 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 237 | A | N04 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 238 | A | N04 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 239 | A | N04 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | 240 | A | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 241 | A | N04 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | 242 | A | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-04-Z1 | kWh
REG | 243 | A | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-04-Z1 | kWh
REG | 244 | A | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-A-04-Z1 | kWh
REG | 245 | A | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-A-04-Z1 | kWh
REG | 246 | A | N04 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-04-Z1 | kWh
BIT | 247 | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 248 | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 249 | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 250 | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 251 | A | N04 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 252 | A | N04 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 253 | A | N04 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 254 | A | N04 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 255 | A | N04 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | 256 | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 257 | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 258 | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | 259 | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | 260 | A | N04 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | 261 | A | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-05-Z1 | kWh
REG | 262 | A | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-05-Z1 | kWh
REG | 263 | A | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-A-05-Z1 | kWh
REG | 264 | A | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-A-05-Z1 | kWh
REG | 265 | A | N05 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-05-Z1 | kWh
BIT | 266 | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 267 | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 268 | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 269 | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 270 | A | N05 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 271 | A | N05 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 272 | A | N05 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 273 | A | N05 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 274 | A | N05 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | 275 | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 276 | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 277 | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | 278 | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | 279 | A | N05 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | 280 | A | N05 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | RVA - Comptage Energie - CVC - TD-A-05-Z2 | kWh
REG | 281 | A | N05 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | RVA - Comptage Energie - Eclairage - TD-A-05-Z2 | kWh
REG | 282 | A | N05 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | RVA - Comptage Energie - General - TD-A-05-Z2 | kWh
BIT | 283 | A | N05 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 284 | A | N05 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 285 | A | N05 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 286 | A | N05 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 287 | A | N05 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 288 | A | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | 289 | A | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | 290 | A | N05 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | 291 | A | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-06-Z1 | kWh
REG | 292 | A | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-06-Z1 | kWh
REG | 293 | A | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-A-06-Z1 | kWh
REG | 294 | A | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-A-06-Z1 | kWh
REG | 295 | A | N06 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-06-Z1 | kWh
BIT | 296 | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 297 | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 298 | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 299 | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 300 | A | N06 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 301 | A | N06 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 302 | A | N06 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 303 | A | N06 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 304 | A | N06 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | 305 | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 306 | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 307 | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | 308 | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | 309 | A | N06 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | 310 | A | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-06-Z2 | kWh
REG | 311 | A | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-06-Z2 | kWh
REG | 312 | A | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-A-06-Z2 | kWh
REG | 313 | A | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-A-06-Z2 | kWh
REG | 314 | A | N06 | CFO | TDP_020 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-06-Z2 | kWh
BIT | 315 | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 316 | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 317 | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 318 | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 319 | A | N06 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 320 | A | N06 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 321 | A | N06 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 322 | A | N06 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 323 | A | N06 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | 324 | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 325 | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 326 | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | 327 | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | 328 | A | N06 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | 329 | A | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-07-Z1 | kWh
REG | 330 | A | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-07-Z1 | kWh
REG | 331 | A | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-A-07-Z1 | kWh
REG | 332 | A | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-A-07-Z1 | kWh
REG | 333 | A | N07 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-07-Z1 | kWh
BIT | 334 | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 335 | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 336 | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 337 | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 338 | A | N07 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 339 | A | N07 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 340 | A | N07 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 341 | A | N07 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 342 | A | N07 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | 343 | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 344 | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 345 | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | 346 | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | 347 | A | N07 | CFO | TDP_010 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | 348 | A | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-07-Z2 | kWh
REG | 349 | A | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-07-Z2 | kWh
REG | 350 | A | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-A-07-Z2 | kWh
REG | 351 | A | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-A-07-Z2 | kWh
REG | 352 | A | N07 | CFO | TDP_020 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-07-Z2 | kWh
BIT | 353 | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 354 | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 355 | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 356 | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 357 | A | N07 | CFO | TDP_020 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 358 | A | N07 | CFO | TDP_020 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 359 | A | N07 | CFO | TDP_020 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 360 | A | N07 | CFO | TDP_020 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 361 | A | N07 | CFO | TDP_020 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
CTV | 362 | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
CTV | 363 | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 364 | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TC |  |  | Commande GTB ECL Terrasse
BIT | 365 | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | TS |  |  | Etat GTB ECL Terrasse
CTV | 366 | A | N07 | CFO | TDP_020 | ECL_TERRASSE | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
REG | 367 | A | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-A-01-Z1 | kWh
REG | 368 | A | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-A-01-Z1 | kWh
REG | 369 | A | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-A-01-Z1 | kWh
REG | 370 | A | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | General |  |  | Comptage Energie - General - TD-A-01-Z1 | kWh
REG | 371 | A | N01 | CFO | TDP_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-A-01-Z1 | kWh
CTV | 372 | A | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 373 | A | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 374 | A | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
CTV | 375 | A | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | Commut |  |  | 1-Auto / 2 Marche Forcee/ 3-Arret
BIT | 376 | A | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 377 | A | N01 | CFO | TDP_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
ATS | 378 | A | N01 | CFO | TDP_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 379 | A | N01 | CFO | TDP_010 | IDEL |  |  |  | Position Interrupteur Delestage
BIT | 380 | A | N01 | CFO | TDP_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 381 | A | N01 | CFO | TDP_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 382 | A | N01 | CFO | TDP_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 383 | A | S01 | CFO | TDG_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 384 | A | S01 | CFO | TDG_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 385 | A | S01 | CFO | TDG_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 386 | A | S01 | CFO | TDG_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 387 | A | S02 | CFO | TDG_010 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 388 | A | S02 | CFO | TDG_010 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 389 | A | S02 | CFO | TDG_010 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
ALA | 390 | A | S02 | CFO | TDG_010 | Synth_SD |  |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
REG | 391 | A | S02 | CFO | TDG_010 | CPT | BECS |  |  | Comptage Energie - BECS - TD-SG-A-S2 | kWh
REG | 392 | A | S02 | CFO | TDG_010 | CPT | CVC |  |  | Comptage Energie - CVC - TD-SG-A-S2 | kWh
REG | 393 | A | S02 | CFO | TDG_010 | CPT | Ecl |  |  | Comptage Energie - Eclairage - TD-SG-A-S2 | kWh
REG | 394 | A | S02 | CFO | TDG_010 | CPT | PC |  |  | Comptage Energie - PC - TD-SG-A-S2 | kWh
BIT | 395 | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_1_3 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 396 | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_1_3 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 397 | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_1_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 398 | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_1_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 1/3 Circulation
BIT | 399 | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_2_3 | Commut_A |  |  | Commutateur position AUTO
BIT | 400 | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_2_3 | Commut_M |  |  | Commutateur position Marche
CMD | 401 | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_2_3 | TC |  |  | Commande GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 402 | A | S02 | CFO | TDG_010 | ECL_2_3 | TS |  |  | Etat GTB ECL 2/3 Circulation
BIT | 403 | A | N04 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 404 | A | N04 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 405 | A | N04 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 406 | A | N04 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 407 | A | N04 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 408 | A | N04 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 409 | A | N04 | CFO | TDH_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 410 | A | N04 | CFO | TDH_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 411 | A | N04 | CFO | TDH_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 412 | A | N01 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 413 | A | N01 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 414 | A | N01 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 415 | A | N01 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 416 | A | N01 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 417 | A | N01 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 418 | A | N01 | CFO | TDH_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 419 | A | N01 | CFO | TDH_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 420 | A | N01 | CFO | TDH_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
BIT | 421 | A | N06 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 422 | A | N06 | CFO | TDH_030 | Dep_Aux | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 423 | A | N06 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 424 | A | N06 | CFO | TDH_030 | Dep_N | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
BIT | 425 | A | N06 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_OF |  |  | Synthese Position Disjoncteurs
ALA | 426 | A | N06 | CFO | TDH_030 | Dep_Reserve | Synth_SD |  |  | Synthese Defaut Disjoncteurs
ATS | 427 | A | N06 | CFO | TDH_030 | COM |  |  |  | Alarme perte communication Equipement
BIT | 428 | A | N06 | CFO | TDH_030 | IGN |  |  |  | Position Interrupteur General Normal
BIT | 429 | A | N06 | CFO | TDH_030 | PT |  |  |  | Etat Presence Tension
REG | 430 | A | N02 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N02 Sanitaire Compartiment 1 | m3
REG | 431 | A | N02 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N02 Sanitaire Compartiment 2 | m3
REG | 432 | A | N02 | PLB | CEF_03 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N02 Pied de Colonne 2 | m3
REG | 433 | A | N02 | PLB | CEF_04 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N02 Pied de Colonne 1 | m3
REG | 434 | A | N07 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N07 Sanitaire Compartiment 1 | m3
REG | 435 | A | N07 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N07 Sanitaire Compartiment 2 | m3
REG | 436 | A | N06 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N06 Sanitaire Compartiment 1 | m3
REG | 437 | A | N06 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N06 Sanitaire Compartiment 2 | m3
REG | 438 | A | N05 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N05 Sanitaire Compartiment 1 | m3
REG | 439 | A | N05 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N05 Sanitaire Compartiment 2 | m3
REG | 440 | A | N04 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N04 Sanitaire Compartiment 1 | m3
REG | 441 | A | N04 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N04 Sanitaire Compartiment 2 | m3
REG | 442 | A | N03 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N03 Sanitaire Compartiment 1 | m3
REG | 443 | A | N03 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N03 Sanitaire Compartiment 2 | m3
REG | 444 | A | N01 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N01 Sanitaire Compartiment 1 | m3
REG | 445 | A | N00 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF N00 Sanitaire Hall | m3
REG | 446 | A | S01 | PLB | CEF_01 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF S01 Services Generaux Infrastructure | m3
REG | 447 | A | S01 | PLB | CEF_02 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF S01 SURPRESSEUR | m3
REG | 448 | A | S01 | PLB | CEF_03 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF S01 BUREAUX | m3
REG | 449 | A | S01 | PLB | CEF_04 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF S01 Services Generaux Arrosage | m3
REG | 450 | A | S01 | PLB | CEF_05 | TM |  |  |  | BAT_A Volume EF S01 Vestiaires Hommes / Femmes | m3
BIT | 451 | A | S01 | PLB | SUR_001 | Pmp1 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 1
BIT | 452 | A | S01 | PLB | SUR_001 | Pmp2 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 2
BIT | 453 | A | S01 | PLB | SUR_001 | Pmp3 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 3
ALA | 454 | A | S01 | PLB | SUR_001 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe 1
ALA | 455 | A | S01 | PLB | SUR_001 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe 2
ALA | 456 | A | S01 | PLB | SUR_001 | Pmp3 | TA |  |  | Defaut Pompe 3
ALA | 457 | A | S01 | PLB | SUR_001 | Mq_Eau | TA |  |  | Defaut Manque d'eau
ALA | 458 | A | S02 | PLB | SEP_001 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe 1
BIT | 459 | A | S02 | PLB | SEP_001 | Pmp1 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 1
ALA | 460 | A | S02 | PLB | SEP_001 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe 2
BIT | 461 | A | S02 | PLB | SEP_001 | Pmp2 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 2
ALA | 462 | A | S02 | PLB | SEP_001 | Capteur | TA |  |  | Defaut Capteur
ALA | 463 | A | S02 | PLB | SEP_001 | Niv_Haut | TA |  |  | Alarme Niveau Haut
ALA | 464 | A | S02 | PLB | SEU_001 | Capteur | TA |  |  | Defaut Capteur
ALA | 465 | A | S02 | PLB | SEU_001 | Niv_Haut | TA |  |  | Alarme Niveau Haut
ALA | 466 | A | S02 | PLB | SEU_001 | Pmp1 | TA |  |  | Defaut Pompe 1
BIT | 467 | A | S02 | PLB | SEU_001 | Pmp1 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 1
ALA | 468 | A | S02 | PLB | SEU_001 | Pmp2 | TA |  |  | Defaut Pompe 2
BIT | 469 | A | S02 | PLB | SEU_001 | Pmp2 | TS |  |  | Retour de Marche Pompe 2
CTV | 557 | A | N01 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N01 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 558 | A | N01 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N01 Sanitaire Compartiment 1 | m3
ACM | 559 | A | N01 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N01 Sanitaire Compartiment 1
CTV | 560 | A | N01 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N01 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 561 | A | N01 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N01 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 562 | A | N02 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N02 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 563 | A | N02 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N02 Sanitaire Compartiment 1 | m3
ACM | 564 | A | N02 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N02 Sanitaire Compartiment 1
CTV | 565 | A | N02 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N02 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 566 | A | N02 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N02 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 567 | A | N02 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N02 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 568 | A | N02 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N02 Sanitaire Compartiment 2 | m3
ACM | 569 | A | N02 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N02 Sanitaire Compartiment 2
CTV | 570 | A | N02 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N02 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 571 | A | N02 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N02 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 572 | A | N02 | PLB | CEF_03 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N02 Pied de Colonne 2 | m3
CTV | 573 | A | N02 | PLB | CEF_03 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N02 Pied de Colonne 2 | m3
ACM | 574 | A | N02 | PLB | CEF_03 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N02 Pied de Colonne 2
CTV | 575 | A | N02 | PLB | CEF_03 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N02 Pied de Colonne 2 | m3
CTV | 576 | A | N02 | PLB | CEF_03 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N02 Pied de Colonne 2 | m3
CTV | 577 | A | N02 | PLB | CEF_04 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N02 Pied de Colonne 1 | m3
CTV | 578 | A | N02 | PLB | CEF_04 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N02 Pied de Colonne 1 | m3
ACM | 579 | A | N02 | PLB | CEF_04 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N02 Pied de Colonne 1
CTV | 580 | A | N02 | PLB | CEF_04 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N02 Pied de Colonne 1 | m3
CTV | 581 | A | N02 | PLB | CEF_04 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N02 Pied de Colonne 1 | m3
CTV | 582 | A | N03 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N03 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 583 | A | N03 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N03 Sanitaire Compartiment 1 | m3
ACM | 584 | A | N03 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N03 Sanitaire Compartiment 1
CTV | 585 | A | N03 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N03 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 586 | A | N03 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N03 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 587 | A | N03 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N03 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 588 | A | N03 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N03 Sanitaire Compartiment 2 | m3
ACM | 589 | A | N03 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N03 Sanitaire Compartiment 2
CTV | 590 | A | N03 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N03 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 591 | A | N03 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N03 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 592 | A | N04 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N04 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 593 | A | N04 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N04 Sanitaire Compartiment 1 | m3
ACM | 594 | A | N04 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N04 Sanitaire Compartiment 1
CTV | 595 | A | N04 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N04 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 596 | A | N04 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N04 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 597 | A | N04 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N04 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 598 | A | N04 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N04 Sanitaire Compartiment 2 | m3
ACM | 599 | A | N04 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N04 Sanitaire Compartiment 2
CTV | 600 | A | N04 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N04 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 601 | A | N04 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N04 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 602 | A | N05 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N05 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 603 | A | N05 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N05 Sanitaire Compartiment 1 | m3
ACM | 604 | A | N05 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N05 Sanitaire Compartiment 1
CTV | 605 | A | N05 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N05 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 606 | A | N05 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N05 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 607 | A | N05 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N05 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 608 | A | N05 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N05 Sanitaire Compartiment 2 | m3
ACM | 609 | A | N05 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N05 Sanitaire Compartiment 2
CTV | 610 | A | N05 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N05 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 611 | A | N05 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N05 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 612 | A | N06 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N06 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 613 | A | N06 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N06 Sanitaire Compartiment 1 | m3
ACM | 614 | A | N06 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N06 Sanitaire Compartiment 1
CTV | 615 | A | N06 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N06 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 616 | A | N06 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N06 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 617 | A | N06 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N06 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 618 | A | N06 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N06 Sanitaire Compartiment 2 | m3
ACM | 619 | A | N06 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N06 Sanitaire Compartiment 2
CTV | 620 | A | N06 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N06 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 621 | A | N06 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N06 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 622 | A | N07 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N07 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 623 | A | N07 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N07 Sanitaire Compartiment 1 | m3
ACM | 624 | A | N07 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N07 Sanitaire Compartiment 1
CTV | 625 | A | N07 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N07 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 626 | A | N07 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N07 Sanitaire Compartiment 1 | m3
CTV | 627 | A | N07 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N07 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 628 | A | N07 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N07 Sanitaire Compartiment 2 | m3
ACM | 629 | A | N07 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N07 Sanitaire Compartiment 2
CTV | 630 | A | N07 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N07 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 631 | A | N07 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N07 Sanitaire Compartiment 2 | m3
CTV | 632 | A | S01 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF S01 Services Generaux Infrastructure | m3
CTV | 633 | A | S01 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF S01 Services Generaux Infrastructure | m3
ACM | 634 | A | S01 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF S01 Services Generaux Infrastructure
CTV | 635 | A | S01 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF S01 Services Generaux Infrastructure | m3
CTV | 636 | A | S01 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF S01 Services Generaux Infrastructure | m3
CTV | 637 | A | S01 | PLB | CEF_02 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF S01 SURPRESSEUR | m3
CTV | 638 | A | S01 | PLB | CEF_02 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF S01 SURPRESSEUR | m3
ACM | 639 | A | S01 | PLB | CEF_02 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF S01 SURPRESSEUR
CTV | 640 | A | S01 | PLB | CEF_02 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF S01 SURPRESSEUR | m3
CTV | 641 | A | S01 | PLB | CEF_02 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF S01 SURPRESSEUR | m3
CTV | 642 | A | S01 | PLB | CEF_03 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF S01 BUREAUX | m3
CTV | 643 | A | S01 | PLB | CEF_03 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF S01 BUREAUX | m3
ACM | 644 | A | S01 | PLB | CEF_03 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF S01 BUREAUX
CTV | 645 | A | S01 | PLB | CEF_03 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF S01 BUREAUX | m3
CTV | 646 | A | S01 | PLB | CEF_03 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF S01 BUREAUX | m3
CTV | 647 | A | S01 | PLB | CEF_04 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF S01 Services Generaux Arrosage | m3
CTV | 648 | A | S01 | PLB | CEF_04 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF S01 Services Generaux Arrosage | m3
ACM | 649 | A | S01 | PLB | CEF_04 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF S01 Services Generaux Arrosage
CTV | 650 | A | S01 | PLB | CEF_04 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF S01 Services Generaux Arrosage | m3
CTV | 651 | A | S01 | PLB | CEF_04 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF S01 Services Generaux Arrosage | m3
CTV | 652 | A | S01 | PLB | CEF_05 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF S01 Vestiaires Hommes / Femmes | m3
CTV | 653 | A | S01 | PLB | CEF_05 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF S01 Vestiaires Hommes / Femmes | m3
ACM | 654 | A | S01 | PLB | CEF_05 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF S01 Vestiaires Hommes / Femmes
CTV | 655 | A | S01 | PLB | CEF_05 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF S01 Vestiaires Hommes / Femmes | m3
CTV | 656 | A | S01 | PLB | CEF_05 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF S01 Vestiaires Hommes / Femmes | m3
ACM | 657 | A | N01 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N01 CPT EF Sanitaire Compartiment 1
ACM | 658 | A | N02 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N02 CPT EF Sanitaire Compartiment 1
ACM | 659 | A | N02 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N02 CPT EF Sanitaire Compartiment 2
ACM | 660 | A | N02 | PLB | CEF_03 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N02 CPT EF Pied de Colonne 2
ACM | 661 | A | N02 | PLB | CEF_04 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N02 CPT EF Pied de Colonne 1
ACM | 662 | A | N03 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N03 CPT EF Sanitaire Compartiment 1
ACM | 663 | A | N03 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N03 CPT EF Sanitaire Compartiment 2
ACM | 664 | A | N04 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N04 CPT EF Sanitaire Compartiment 1
ACM | 665 | A | N04 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N04 CPT EF Sanitaire Compartiment 2
ACM | 666 | A | N05 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N05 CPT EF Sanitaire Compartiment 1
ACM | 667 | A | N05 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N05 CPT EF Sanitaire Compartiment 2
ACM | 668 | A | N06 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N06 CPT EF Sanitaire Compartiment 1
ACM | 669 | A | N06 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N06 CPT EF Sanitaire Compartiment 2
ACM | 670 | A | N07 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N07 CPT EF Sanitaire Compartiment 1
ACM | 671 | A | N07 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N07 CPT EF Sanitaire Compartiment 2
ACM | 672 | A | S01 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A S01 CPT EF Services Generaux Infrastructure
ACM | 673 | A | S01 | PLB | CEF_02 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A S01 CPT EF SURPRESSEUR
ACM | 674 | A | S01 | PLB | CEF_03 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A S01 CPT EF BUREAUX
ACM | 675 | A | S01 | PLB | CEF_04 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A S01 CPT EF Services Generaux Arrosage
ACM | 676 | A | S01 | PLB | CEF_05 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A S01 CPT EF Vestiaires Hommes / Femmes
CTV | 677 | A | N00 | PLB | CEF_01 | 10MIN |  |  |  | Conso Actuel10Min BAT_A CPT EF N00 Sanitaire Hall | m3
CTV | 678 | A | N00 | PLB | CEF_01 | ACTUEL |  |  |  | Conso Actuel Journaliere BAT_A CPT EF N00 Sanitaire Hall | m3
ACM | 679 | A | N00 | PLB | CEF_01 | FUITE |  |  |  | Alarme Fuite d'eau BAT_A CPT EF N00 Sanitaire Hall
CTV | 680 | A | N00 | PLB | CEF_01 | JOUR |  |  |  | Seuil Theorique conso jour BAT_A CPT EF N00 Sanitaire Hall | m3
CTV | 681 | A | N00 | PLB | CEF_01 | SEUIL |  |  |  | Seuil d'alarme fuite d'eau BAT_A CPT EF N00 Sanitaire Hall | m3
ACM | 682 | A | N00 | PLB | CEF_01 | TA |  |  |  | Alarme Surconsommation Journaliere BAT_A N00 CPT EF Sanitaire Hall
REG | 1334 | A | N01 | CVC | CCO_112 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1335 | A | N01 | CVC | CCO_112 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1336 | A | N01 | CVC | CCO_112 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1337 | A | N01 | CVC | CCO_112 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1338 | A | N01 | CVC | CCO_112 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1339 | A | N01 | CVC | CCO_112 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1340 | A | N02 | CVC | CCO_112 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1341 | A | N02 | CVC | CCO_112 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1342 | A | N02 | CVC | CCO_112 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1343 | A | N02 | CVC | CCO_112 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1344 | A | N02 | CVC | CCO_112 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1345 | A | N02 | CVC | CCO_112 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1346 | A | N02 | CVC | CCO_121 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1347 | A | N02 | CVC | CCO_121 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1348 | A | N02 | CVC | CCO_121 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1349 | A | N02 | CVC | CCO_121 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1350 | A | N02 | CVC | CCO_121 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1351 | A | N02 | CVC | CCO_121 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1352 | A | N03 | CVC | CCO_112 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1353 | A | N03 | CVC | CCO_112 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1354 | A | N03 | CVC | CCO_112 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1355 | A | N03 | CVC | CCO_112 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1356 | A | N03 | CVC | CCO_112 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1357 | A | N03 | CVC | CCO_112 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1358 | A | N03 | CVC | CCO_121 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1359 | A | N03 | CVC | CCO_121 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1360 | A | N03 | CVC | CCO_121 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1361 | A | N03 | CVC | CCO_121 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1362 | A | N03 | CVC | CCO_121 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1363 | A | N03 | CVC | CCO_121 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1364 | A | N03 | CVC | CCO_122 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1365 | A | N03 | CVC | CCO_122 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1366 | A | N03 | CVC | CCO_122 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1367 | A | N03 | CVC | CCO_122 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1368 | A | N03 | CVC | CCO_122 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1369 | A | N03 | CVC | CCO_122 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1370 | A | N04 | CVC | CCO_112 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1371 | A | N04 | CVC | CCO_112 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1372 | A | N04 | CVC | CCO_112 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1373 | A | N04 | CVC | CCO_112 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1374 | A | N04 | CVC | CCO_112 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1375 | A | N04 | CVC | CCO_112 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1376 | A | N04 | CVC | CCO_121 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1377 | A | N04 | CVC | CCO_121 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1378 | A | N04 | CVC | CCO_121 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1379 | A | N04 | CVC | CCO_121 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1380 | A | N04 | CVC | CCO_121 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1381 | A | N04 | CVC | CCO_121 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1382 | A | N04 | CVC | CCO_122 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1383 | A | N04 | CVC | CCO_122 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1384 | A | N04 | CVC | CCO_122 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1385 | A | N04 | CVC | CCO_122 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1386 | A | N04 | CVC | CCO_122 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1387 | A | N04 | CVC | CCO_122 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1388 | A | N05 | CVC | CCO_112 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1389 | A | N05 | CVC | CCO_112 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1390 | A | N05 | CVC | CCO_112 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1391 | A | N05 | CVC | CCO_112 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1392 | A | N05 | CVC | CCO_112 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1393 | A | N05 | CVC | CCO_112 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1394 | A | N05 | CVC | CCO_121 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1395 | A | N05 | CVC | CCO_121 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1396 | A | N05 | CVC | CCO_121 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1397 | A | N05 | CVC | CCO_121 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1398 | A | N05 | CVC | CCO_121 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1399 | A | N05 | CVC | CCO_121 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1400 | A | N05 | CVC | CCO_122 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1401 | A | N05 | CVC | CCO_122 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1402 | A | N05 | CVC | CCO_122 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1403 | A | N05 | CVC | CCO_122 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1404 | A | N05 | CVC | CCO_122 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1405 | A | N05 | CVC | CCO_122 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1406 | A | N06 | CVC | CCO_112 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1407 | A | N06 | CVC | CCO_112 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1408 | A | N06 | CVC | CCO_112 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1409 | A | N06 | CVC | CCO_112 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1410 | A | N06 | CVC | CCO_112 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1411 | A | N06 | CVC | CCO_112 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1412 | A | N06 | CVC | CCO_121 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1413 | A | N06 | CVC | CCO_121 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1414 | A | N06 | CVC | CCO_121 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1415 | A | N06 | CVC | CCO_121 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1416 | A | N06 | CVC | CCO_121 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1417 | A | N06 | CVC | CCO_121 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1418 | A | N06 | CVC | CCO_122 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1419 | A | N06 | CVC | CCO_122 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1420 | A | N06 | CVC | CCO_122 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1421 | A | N06 | CVC | CCO_122 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1422 | A | N06 | CVC | CCO_122 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1423 | A | N06 | CVC | CCO_122 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1424 | A | N07 | CVC | CCO_112 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1425 | A | N07 | CVC | CCO_112 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1426 | A | N07 | CVC | CCO_112 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1427 | A | N07 | CVC | CCO_112 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1428 | A | N07 | CVC | CCO_112 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1429 | A | N07 | CVC | CCO_112 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1430 | A | N07 | CVC | CCO_121 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1431 | A | N07 | CVC | CCO_121 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1432 | A | N07 | CVC | CCO_121 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1433 | A | N07 | CVC | CCO_121 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1434 | A | N07 | CVC | CCO_121 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1435 | A | N07 | CVC | CCO_121 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1436 | A | N07 | CVC | CCO_122 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1437 | A | N07 | CVC | CCO_122 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1438 | A | N07 | CVC | CCO_122 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1439 | A | N07 | CVC | CCO_122 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1440 | A | N07 | CVC | CCO_122 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1441 | A | N07 | CVC | CCO_122 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1442 | A | S02 | CVC | CCO_151 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1443 | A | S02 | CVC | CCO_151 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 1444 | A | S02 | CVC | CCO_151 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 1445 | A | S02 | CVC | CCO_151 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1446 | A | S02 | CVC | CCO_151 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1447 | A | S02 | CVC | CCO_151 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1448 | A | S02 | CVC | CEC_101 | Debit |  |  |  | BAT_A Debit S02 BAT A - Cpt DISTRIBUTION EC ALIM SECONDAIRE | m3/h
REG | 1449 | A | S02 | CVC | CEC_101 | NrjCalo |  |  |  | BAT_A Energie Calo S02 BAT A - Cpt DISTRIBUTION EC ALIM SECONDAIRE | kWh
REG | 1450 | A | S02 | CVC | CEC_101 | Puissance |  |  |  | BAT_A PuissanceS02 BAT A - Cpt DISTRIBUTION EC ALIM SECONDAIRE | Wh
REG | 1451 | A | S02 | CVC | CEC_101 | T_Aller |  |  |  | BAT_A Temperature Aller S02 BAT A - Cpt DISTRIBUTION EC ALIM SECONDAIRE | øC
REG | 1452 | A | S02 | CVC | CEC_101 | T_Retour |  |  |  | BAT_A Temperatue retourS02 BAT A - Cpt DISTRIBUTION EC ALIM SECONDAIRE | øC
REG | 1453 | A | S02 | CVC | CEC_121 | Debit |  |  |  | BAT_A Debit S02 BAT A - CPT EC Circuit Plafond | m3/h
REG | 1454 | A | S02 | CVC | CEC_121 | NrjCalo |  |  |  | BAT_A Energie Calo S02 BAT A - CPT EC Circuit Plafond | kWh
REG | 1455 | A | S02 | CVC | CEC_121 | Puissance |  |  |  | BAT_A PuissanceS02 BAT A - CPT EC Circuit Plafond | Wh
REG | 1456 | A | S02 | CVC | CEC_121 | T_Aller |  |  |  | BAT_A Temperature Aller S02 BAT A - CPT EC Circuit Plafond | øC
REG | 1457 | A | S02 | CVC | CEC_121 | T_Retour |  |  |  | BAT_A Temperatue retourS02 BAT A - CPT EC Circuit Plafond | øC
REG | 1458 | A | S02 | CVC | CEG_102 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1459 | A | S02 | CVC | CEG_102 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_A Energie Frigo S02 BAT A - Cpt DISTRIBUTION EG ALIM SECONDAIRE | kWh
REG | 1460 | A | S02 | CVC | CEG_102 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1461 | A | S02 | CVC | CEG_102 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1462 | A | S02 | CVC | CEG_102 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1463 | A | S02 | CVC | CEG_121 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1464 | A | S02 | CVC | CEG_121 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_A Energie Frigo S02 BAT A - CPT EG Circuit Plafond | kWh
REG | 1465 | A | S02 | CVC | CEG_121 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1466 | A | S02 | CVC | CEG_121 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1467 | A | S02 | CVC | CEG_121 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 1468 | A | S02 | CVC | CEG_141 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 1469 | A | S02 | CVC | CEG_141 | NrjFrigo |  |  |  | BAT_A Energie Frigo S02 BAT A - CPT EG Circuit VDI | kWh
REG | 1470 | A | S02 | CVC | CEG_141 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 1471 | A | S02 | CVC | CEG_141 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 1472 | A | S02 | CVC | CEG_141 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
REG | 3517 | A | N07 | CVC | CCO_111 | Debit |  |  |  | D‚bit | m3/h
REG | 3518 | A | N07 | CVC | CCO_111 | NrjCalo |  |  |  | Energie Calo | kWh
REG | 3519 | A | N07 | CVC | CCO_111 | NrjFrigo |  |  |  | Energie Frigo | kWh
REG | 3520 | A | N07 | CVC | CCO_111 | Puissance |  |  |  | Puissance | Wh
REG | 3521 | A | N07 | CVC | CCO_111 | T_Aller |  |  |  | Temperature Aller | øC
REG | 3522 | A | N07 | CVC | CCO_111 | T_Retour |  |  |  | Temperature Retour | øC
ALA | 4630 | A | N00 | CFA | CAI | Alm |  |  |  | Alarme Intrusion
ALA | 4631 | A | N00 | CFA | CAI | TA |  |  |  | Defaut Centrale
ALA | 4632 | A | S02 | CFA | SIN_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4633 | A | N00 | CFA | CFI_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4634 | A | N00 | CFA | CFI_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4635 | A | N00 | CFA | CFI_003 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4636 | A | N00 | CFA | CFI_004 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4637 | A | N00 | CFA | CFI_005 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4638 | A | N00 | CFA | CFI_006 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4639 | A | N00 | CFA | CFI_007 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4640 | A | N00 | CFA | CFI_008 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4641 | A | N00 | CFA | CFI_009 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4642 | A | N02 | CFA | CFI_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4643 | A | N06 | CFA | CFI_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4644 | A | N00 | CFA | CFE_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4645 | A | N00 | CFA | CFE_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4646 | A | N00 | CFA | CFE_003 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4647 | A | N00 | CFA | CFE_004 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4648 | A | N00 | CFA | CFE_005 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4649 | A | N00 | CFA | CFE_006 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4650 | A | N08 | CFA | CFE_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4651 | A | N00 | CFA | PNG_001 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4652 | A | N00 | CFA | PNG_002 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4653 | A | N00 | CFA | PNG_003 | TA |  |  |  | Defaut
ALA | 4654 | A | N08 | CFA | ASC | ASS_02 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 4655 | A | N08 | CFA | ASC | ASS_02 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 4656 | A | N08 | CFA | ASC | ASS_02 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 4657 | A | N08 | CFA | ASC | ASS_02 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 4658 | A | N08 | CFA | ASC | ASS_03 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 4659 | A | N08 | CFA | ASC | ASS_03 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 4660 | A | N08 | CFA | ASC | ASS_03 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 4661 | A | N08 | CFA | ASC | ASS_03 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 4662 | A | N00 | CFA | ASC | MCI_01 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 4663 | A | N00 | CFA | ASC | MCI_01 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 4664 | A | N00 | CFA | ASC | MCI_01 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 4665 | A | N00 | CFA | ASC | MCI_01 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
ALA | 4666 | A | N08 | CFA | ASC | MCS_01 | Abs |  |  | Absence Tension
ALA | 4667 | A | N08 | CFA | ASC | MCS_01 | Alm |  |  | Alarme Cabine
ALA | 4668 | A | N08 | CFA | ASC | MCS_01 | Def |  |  | Synthese Defaut
BIT | 4669 | A | N08 | CFA | ASC | MCS_01 | GE |  |  | Marche sur Groupe Electogene
BIT | 4670 | A | N08 | CVC | AEC_104 | SDF |  |  |  | Synthese Defaut Armoire
ALA | 4671 | A | N08 | CVC | AEC_104 | AU |  |  |  | Arret Urgence Armoire
BIT | 4672 | A | N08 | CVC | AEC_104 | PT |  |  |  | Presence Tension Armoire Secondaire
ALA | 4673 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
BIT | 4674 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 4675 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 4676 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 4677 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 4678 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 4679 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VCH | COM | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-01 - Defaut de COM
REG | 4680 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-01 - Debit Actuel | m3/h
REG | 4681 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-01 - Energie Calorifique | kWh
REG | 4682 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-01 - Puissance Actuel | kW
REG | 4683 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-01 - Temperature Aller | øC
REG | 4684 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-01 - Temperature Retour | øC
ALA | 4685 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VFR | COM | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-01 - Defaut de COM
REG | 4686 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-01 - Debit Actuel | m3/h
REG | 4687 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-01 - Energie Calorifique | kWh
REG | 4688 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-01 - Puissance Actuel | kW
REG | 4689 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-01 - Temperature Aller | øC
REG | 4690 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-01 - Temperature Retour | øC
REG | 4691 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT A - CPT Elec - CTA A -01 - Moteur Reprise | kWh
REG | 4692 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT A - CPT Elec - CTA -01 - A Moteur Soufflage | kWh
ALA | 4693 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 4694 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 4695 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 4696 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 4697 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 4698 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 4699 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 4700 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 4701 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
BIT | 4702 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 4703 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 4704 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 4705 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
REG | 4706 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 4707 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | %
BIT | 4708 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 4709 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 4710 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 4711 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 4712 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 4713 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 4714 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
REG | 4715 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PC_SOUF | TM |  | Consigne soufflage en cours | øC
ALA | 4716 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 4717 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 4718 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 4719 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 4720 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 4721 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pr‚-filtres Soufflage
ALA | 4722 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 4723 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 4724 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 4725 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 4726 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 4727 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 4728 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
BIT | 4729 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 4730 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 4731 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 4732 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | øC
ALA | 4733 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 4734 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | øC
ALA | 4735 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
REG | 4736 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | øC
ALA | 4737 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Souffl‚
REG | 4738 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | øC
ALA | 4739 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 4740 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | øC
REG | 4741 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 4742 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 4743 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 4744 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 4745 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 4746 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 4747 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 4748 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 4749 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 4750 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 4751 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 4752 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 4753 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 4754 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 4755 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 4756 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_1 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
ALA | 4757 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
BIT | 4758 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 4759 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 4760 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 4761 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 4762 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 4763 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VCH | COM | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-02 - Defaut de COM
REG | 4764 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-02 - Debit Actuel | m3/h
REG | 4765 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-02 - Energie Calorifique | kWh
REG | 4766 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-02 - Puissance Actuel | kW
REG | 4767 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-02 - Temperature Aller | øC
REG | 4768 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-02 - Temperature Retour | øC
ALA | 4769 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VFR | COM | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-02 - Defaut de COM
REG | 4770 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-02 - Debit Actuel | m3/h
REG | 4771 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-02 - Energie Frigorique | kWh
REG | 4772 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-02 - Puissance Actuel | kW
REG | 4773 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-02 - Temperature Aller | øC
REG | 4774 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-02 - Temperature Retour | øC
REG | 4775 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT A - CPT Elec - CTA A-02 - Moteur Reprise | kWh
REG | 4776 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT A - CPT Elec - CTA A-02 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 4777 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 4778 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 4779 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 4780 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 4781 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 4782 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 4783 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 4784 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
CMD | 4785 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
BIT | 4786 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 4787 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 4788 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 4789 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
REG | 4790 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 4791 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | %
BIT | 4792 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 4793 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 4794 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 4795 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 4796 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 4797 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 4798 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
ALA | 4799 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 4800 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 4801 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 4802 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 4803 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 4804 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pr‚-filtres Soufflage
ALA | 4805 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 4806 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 4807 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 4808 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf
ALA | 4809 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | RAR | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre Reprise
BIT | 4810 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | RAR | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air repris
BIT | 4811 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | RAR | TC |  | Commande Ouverture registre air repris
BIT | 4812 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | SDF | Gen |  | Synthese Defaut General CTA
ALA | 4813 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | Spr | TA |  | Alarme Surpression
ALA | 4814 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | TAE | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Extrait
REG | 4815 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | TAE | TM |  | Temperature Air Extrait | øC
ALA | 4816 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | TAN | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Neuf
REG | 4817 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | TAN | TM |  | Temperature Air Neuf | øC
ALA | 4818 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | TAR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Repris
REG | 4819 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | TAR | TM |  | Temperature Air Rerpis | øC
ALA | 4820 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | TAS | TA |  | Defaut Capteur Temperature Air Souffl‚
REG | 4821 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | TAS | TM |  | Temperature Air Soufflee | øC
ALA | 4822 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | TRR | TA |  | Defaut Capteur Temperature Roue Recup
REG | 4823 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | TRR | TM |  | Temperature Roue de recuperation | øC
REG | 4824 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VCH | TM |  | Signal ouverture vanne chaude | %
REG | 4825 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VFR | TM |  | Signal ouverture vanne froide | %
ALA | 4826 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTR | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 4827 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTR | RAZ |  | Commande RAZ Reprise
ALA | 4828 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTR | TA |  | Defaut variateur Reprise
BIT | 4829 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTR | TC |  | Etat Commande variateur Reprise
REG | 4830 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTR | TM |  | Signal Variateur de Reprise | %
REG | 4831 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTR | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Variateur de Reprise | Hrs
BIT | 4832 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTR | TS |  | Retour de marche variateur Reprise
ALA | 4833 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTS | Disc_On |  | Defaut Discordance Marche variateur soufflage
CMD | 4834 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTS | RAZ |  | Commande RAZ Soufflage
ALA | 4835 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTS | TA |  | Defaut variateur soufflage
BIT | 4836 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTS | TC |  | Etat Commande variateur soufflage
REG | 4837 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTS | TM |  | Signal Variateur de Soufflage | %
REG | 4838 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTS | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnementl Variateur de Soufflage | Hrs
BIT | 4839 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | VTS | TS |  | Retour de marche variateur soufflage
CMD | 4840 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_2 | AG |  |  | Information sequence Anti-gel
ALA | 4841 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CCF | TA |  | Alarme Synthese CCF Soufflage - Reprise
BIT | 4842 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CM_Arm | Arret |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Arret
BIT | 4843 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CM_Arm | Auto |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Auto
BIT | 4844 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CM_Arm | Manu |  | Commutateur Virtuel Armoire Mode Manuel
REG | 4845 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CM_Arm | TM |  | Position Commutateur Virtuel Armoire
CMD | 4846 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CM_GTB | TC |  | Commutateur GTB
ALA | 4847 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VCH | COM | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-03 - Defaut de COM
REG | 4848 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VCH | Debit | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-03 - Debit Actuel | m3/h
REG | 4849 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VCH | Nrj_C | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-03 - Energie Calorifique | kWh
REG | 4850 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VCH | Pui | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-03 - Puissance Actuel | kW
REG | 4851 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VCH | TempA | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-03 - Temperature Aller | øC
REG | 4852 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VCH | TempR | BATIMENT A - Compteur EC - CTA A-03 - Temperature Retour | øC
ALA | 4853 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VFR | COM | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-03 - Defaut de COM
REG | 4854 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VFR | Debit | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-03 - Debit Actuel | m3/h
REG | 4855 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VFR | Nrj_F | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-03 - Energie Frigorifique | kWh
REG | 4856 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VFR | Pui | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-03 - Puissance Actuel | kW
REG | 4857 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VFR | TempA | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-03 - Temperature Aller | øC
REG | 4858 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VFR | TempR | BATIMENT A - Compteur EF - CTA A-03 - Temperature Retour | øC
REG | 4859 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VTR | Nrj | BATIMENT A - CPT Elec - CTA A-03 - Moteur Reprise | kWh
REG | 4860 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | CPT | VTS | Nrj | BATIMENT A - CPT Elec - CTA A-03 - Moteur Soufflage | kWh
ALA | 4861 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | DAR | TA |  | alarme Debit Reprise
REG | 4862 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | DAR | TM |  | Debit Air Repris | m3h
ALA | 4863 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | DAS | TA |  | alarme Debit Soufflage
REG | 4864 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | DAS | TM |  | Debit Air Soufflage | m3h
ALA | 4865 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | DF | TA |  | Alarme Detecteur Fumee
ALA | 4866 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | DI | TA |  | Arret sur DI de la CTA
ALA | 4867 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | Dpr | TA |  | Alarme Depression
ALA | 4868 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | GEL | TA |  | Defaut Antigel
BIT | 4869 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | Info | Dem |  | Information sequence Demarrage
BIT | 4870 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | MRC | Chaud |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
BIT | 4871 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | MRC | Froid |  | mode chaud Roue de recuperation en cours
CMD | 4872 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | MRC | RAZ |  | Commande RAZ Roue de Recuperation
ALA | 4873 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | MRC | TA |  | Defaut Roue de Recuperation
REG | 4874 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | MRC | TM |  | Signal Fonctionnement Roue de Recuperation | %
REG | 4875 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | MRC | Tmp_Fct |  | Temps de Fonctionnement Roue de Recuperation | %
BIT | 4876 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | MRC | TS |  | Etat Roue de Recuperation
ALA | 4877 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PAR | TA |  | Defaut Capteur Pression Reprise
REG | 4878 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PAR | TM |  | Pression Air Rerpise | Pa
ALA | 4879 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PAS | TA |  | Defaut Capteur Pression Soufflage
REG | 4880 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PAS | TM |  | Pression Air Soufflage | Pa
CTV | 4881 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PC_PAR | TK |  | Consigne Pression Air Rerpis | Pa
CTV | 4882 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PC_PAS | TK |  | Consigne Pression Soufflage | Pa
ALA | 4883 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PFR | TA |  | Alarme Pressostat Filtre Reprise
ALA | 4884 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PFS | TA |  | Alarme Pressostat Filtres Soufflage
BIT | 4885 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PH | BALAYAGE |  | Etat Programme Horraire Mode BALAYAGE
BIT | 4886 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PH | OCC |  | Etat Programme Horraire Mode Occupation
REG | 4887 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PH | TM |  | Valeur du Programme Horaire
ALA | 4888 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PpFS | TA |  | Alarme Pressostat pr‚-filtres Soufflage
ALA | 4889 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | PSH_REC | TA |  | Defaut Pression Haute Recuperateur
ALA | 4890 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | RAN | Disc_On |  | Defaut Discordance Ouverture Registre
BIT | 4891 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | RAN | Fdc |  | Fin de course ouverture registre air neuf
BIT | 4892 | A | N08 | CVC | AEC_104 | CTA_3 | RAN | TC |  | Commande Ouverture registre air neuf